HKN.6031–66/17							Radom, dnia 17.07.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 247579/17/SOK, 247578/17/SOK, 247577/17/SOK/Z1

z dnia 04.07.2017r. i 05.07.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 21.06.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 247578/17/SOK dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,9 | ±0,09 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 | - | 4 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 776 | ±78 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 247579/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,91 | ±0,09 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2 | - | 4 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 780 | ±78 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 247577/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 |  | - |  | 0 |  | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 |  | - |  | 0 |  | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,56 |  | ±0,06 |  | 0,3 – 0,6 |  | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 |  | - |  | 0,3 |  | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 774 |  | ±77 |  | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 |  | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - |  | 6,5 – 7,6 |  | zgodność |  |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A

00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a