HKN.6031–85/17							Radom, dnia 07.08.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 275283/17/SOK/Z1, 275285/17/SOK/Z1, 275281/17/SOK/Z1, 275282/17/SOK/Z1, 275284/17/SOK/Z1 i 275286/17/SOK/Z1

z dnia 31.07.2017r. i 02.08.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 11.07.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 275283/17/SOK/Z1 dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 8,0 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 3,2 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,063 | ±0,019 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,067 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,24 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,89 | ±0,18 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | - | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 754 | ±75 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 275285/17/SOK/Z1 dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 6,6 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,6 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,096 | - | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,112 | ±0,034 | 0,1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Mętność | NTU | <20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,98 | ±0,10 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 762 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 7,19 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 275281/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik |  | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 |  | - |  | 0 |  | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 |  | - |  | 0 |  | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto |  | - |  | 100 |  | zgodność |
| Azotany | mg/l | 7,3 |  | - |  | 20 |  | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,6 |  | - |  | 4 |  | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,053 |  | ±0,016 |  | 0,03 |  | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,056 |  | - |  | 0,1 |  | zgodność |
| Mętność | NTU | <20 |  | - |  | 0,5 |  | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,55 |  | ±0,06 |  | 0,3 – 0,6 |  | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 |  | - |  | 0,3 |  | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 756 |  | ±76 |  | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 |  | zgodność |
| pH | - | 7,20 | - |  | 6,5 – 7,6 |  | zgodność |  |

- sprawozdanie z badań nr: 275282/17/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 7,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,050 | ±0,015 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,053 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,30 | ±0,09 | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,54 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ±0,02 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 752 | - | - | - |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 275284/17/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 7,6 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 3,0 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,065 | ±0,020 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,069 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,33 | ±0,10 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,85 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ±0,02 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 751 | - | - | - |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 275286/17/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 6,4 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,7 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,090 | - | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,107 | ±0,032 | 0,1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Mętność | NTU | 0,37 | ±0,11 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,95 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ±0,02 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 756 | - | - | - |
| pH | - | 7,18 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 									Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a