Pyrzyce, 2026-07-21.

NHK.9022.24.2025

KOMUNIKAT Nr 12/2026

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu w Żabowie, gm. Pyrzyce

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Żabów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w dniu 25.04.2024 r.  po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej oraz po rozpoznaniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt w Żabowie udzielił zgody na odstępstwo od dopuszczalnych stężeń metabolitów pestycydu chloridazon o nazwie chloridazon–desfenyl i chloridazon metyl-desfenyl oraz sumy pestycydów w wodzie z wodociągu w Żabowie na okres 3 lat, tj. do 25.04.2027 r. stwierdzając przydatność wody do spożycia na ustalonych warunkach, w tym:

- najwyższe dopuszczalne stężenie metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może przekroczyć wartości 3,54 µg/l;

- najwyższe dopuszczalne stężenie metabolitu chloridazon-metyl-desfenyl w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może przekroczyć wartości 0,65 µg/l;

- podwyższona suma pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia może być jedynie wynikiem podwyższonego stężenia metabolitów: chloridazon-desfenyl oraz chloridazon- metyl-desfenyl do wartości wskazanych powyżej.

Ostatnie badania próbek wody pobranej w dniu 18.06.2026 r. z sieci wodociągu w Żabowie wykazały stężenia metabolitów pestycydu chloridazon na poziomie: chloridazon-desfenyl – 3,98 µg/l, chloridazon-metyl-desfenyl – 0,757 µg/l. W przedmiotowej próbce nie stwierdzono przekroczeń innych badanych pestycydów.  Stwierdzona podwyższona suma pestycydów – 4,74 µg/l jest wynikiem podwyższonego stężenia metabolitów chloridazonu.

Stwierdzone wartości stężeń metabolitu chloridazon-metyl-desfenyl przekraczają wartość określoną w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, jednakże w opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów i możliwa jest kontynuacja zaopatrzenia w wodę na dotychczasowych zasadach.  W badanej próbce nie stwierdzono przekroczeń innych pestycydów.

Ponadto badania próbki w zakresie innych parametrów (enterokoki kałowe, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna, bakterie grupy coli, E.coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 oC ) wykazały  zgodność parametryczną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Stwierdzone wartości nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów.

Aktualnie woda z ujęcia w Żabowie, pomimo przekroczenia wartości parametrycznych pestycydów, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, także w odniesieniu do grup najbardziej wrażliwych oraz w warunkach stałego i długotrwałego narażenia.

Możliwe jest kontynuowanie zaopatrzenia w wodę do czasu zakończenia działań naprawczych i jej wykorzystywanie do celów spożywczych, higienicznych, sanitarnych i gospodarczych, także przez placówki oświatowo-wychowawcze, przychodnie lekarskie, zakłady produkcji żywności bez wprowadzania ograniczeń.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz

PPIS w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/