Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………..

FORMULARZ CENOWY

Nazwa postępowania: „Dostawa wraz z montażem zasilacza awaryjnego UPS do budynku Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej z jednoczesnym odbiorem i utylizacją dotychczasowego zasilacza UPS”.

Miejsce dostawy: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Legionów 79, piwnica budynku.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilacz awaryjny UPS | szt. | 1 | ……………… zł | …….. % | ………….. zł | ……………… zł |

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Typ |  | Zasilacz awaryjny UPS | ………………………………………………………………….. /wpisać model, symbol, producenta urządzenia/ |
|  | Technologia | VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) | …………………………………………………………………. |
|  | Moc znamionowa | 60 kVA / 60 kW | ………………………………………………………………………. |
|  | Wyjściowy współczynnik mocy (PF) | 0,9 | ………………………………………………………………………. |
|  | Wejściowy współczynnik mocy dla konfiguracji 1/1 | ≥0,99 | ……………………………………………………………………… |
|  | Konfiguracja faz | wejście: 3 fazy, wyjście: 3 fazy | …………………………………………………………………….. |
|  | Napięcie wejściowe | 400 VAC, 3-fazowe (3f+N) | …………………………………………………………………….. |
|  | Tolerancja napięcia wejściowego | -20% / +15% | ……………………………………………………………………. |
|  | Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz (±10%) | ……………………………………………………………………. |
|  | Minimalna sprawność AC-AC w trybie pracy online z obciążeniem 100% | ≥ 95% | …………………………….......................................... |
|  | Minimalna sprawność AC-AC w trybie ECO | > 98% | ……………………………………………………………………. |
|  | Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji (praca równoległa) | tak, do 6 jednostek | ……………………………………………………………………. |
|  | Praca równoległa | 1+1 | ……………………………………………………………………. |
|  | Napięcie wyjściowe | 380/400/415 VAC, 3-fazowe + N | ……………………………………………………………………… |
|  | Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz | …………………………………………………………………….. |
|  | Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) wewnątrz zasilacza UPS | statyczny przełącznik, ręczny odłącznik serwisowy | ……………………………………………………………………. |
|  | Czas podtrzymania | minimum 80 minut dla obciążenia 6,5 kW | ……………………………………………………………………. |
|  | Miejsce montażu akumulatorów zasilaczy UPS | na zewnętrznym stojaku | ……………………………………………………………………. |
|  | Rodzaj wejścia zasilania | podwójne wejście zasilania (osobne dla linii prostownika i by-passu wewnętrznego) | ……………………………………………………………………. |
|  | Panel sterowania | wyświetlacz LCD z klawiaturą | ……………………………………………………………………. |
|  | Stabilizacja napięcia wyjściowego | ±1% | ……………………………………………………………………. |
|  | Zniekształcenia napięcia wyjściowego | <1% (obciążenie liniowe), <5% (obciążenie nieliniowe) | …………………………………………………………………… |
|  | Współczynnik szczytu przy obciążeniu znamionowym | 3:1 | …………………………………………………………………… |
|  | Przeciążenie inwertera przy wyjściowym współczynniku mocy 0,9 | 125% dla 10 min., od 125 do 150% dla 30 min., >150% dla 10 sek. | …………………………………………………………………… |
|  | Złącze interfejsów | RS232, USB (standard); RS485, SNMP (opcjonalnie) | …………………………………………………………………………. |
|  | Wyłącznik awaryjny p.poż. | interfejs EPO (do wyłącznika p.poż.) | ………………………………………………………………………… |
|  | Baterie | szczelne, bezobsługowe VRLA/AGM, żywotność projektowana ≥ 5 lat (25°C) | ……………………………………………………………………….. |
|  | Wbudowana ładowarka | ≥3,5 A, możliwość rozbudowy | ……………………………………………………………………….. |
|  | Oprogramowanie | oprogramowanie zapewniające pełny monitoring i zarządzanie | ………………………………………………………………………… |
|  | By-pass zewnętrzny | bezprzerwowy by-pass zewnętrzny pracy równoległej | ……………………………………………………………………….. |
|  | Poziom hałasu z odległości 1 m | ≤ 60 dBA | ……………………………………………………………………….. |
|  | Zgodność z normami UE | spełnienie wszystkich obowiązujących norm bezpieczeństwa potwierdzone deklaracją zgodności CE | ……………………………………………………………………….. |
|  | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi obowiązkowo w języku polskim | ……………………………………………………………………….. |
|  | Gwarancja | minimum 36-miesięczna gwarancja, obejmująca wszystkie komponenty oferowanego urządzenia | ………………………………………………………………………… |

- Formularz cenowy stanowi integralną część Formularza ofertowego i nie podlega uzupełnieniu.

- Uwaga: Dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego urządzenia kryteria, np. karta katalogowa sprzętu, folder lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta, należy złożyć wraz z ofertą.

- * Treść kolumn 1-3 stanowi opis przedmiotu zamówienia. Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca i stanowi ona treść oferty. Wszystkie pozycje kolumny 4 muszą być wypełnione.

………………………………………………….								     	……………………………………..

(miejscowość i data)										 (podpis, pieczątka Wykonawcy)