Zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej                 do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawia                  ocenę obszarową jakości wody do spożycia                                                                      z wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia funkcjonującego na terenie  gminy Regnów za rok 2023
OCENA   OBSZAROWA  JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA               na terenie Gminy Regnów za rok 2023
      Mieszkańcy Gminy Regnów zaopatrywani są w wodę do spożycia z jednego wodociągu publicznego. Woda jest uzdatniana w stacji uzdatniania wody. 
Stan sanitarno-techniczny budynku stacji uzdatniania wody jest dobry. 
Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń wodnych. Jakość wody w nadzorowanym wodociągu publicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) 

i nadaje się do spożycia.
       Na koniec 2023r. ze względu na kwestionowane parametry – ogólną liczbę mikroorganizmów,  Wodociąg Publiczny  w Regnowie  posiadał  warunkową przydatność wody do spożycia.
      Wodociąg oparty jest na 2 studniach głębinowych, które ujmują czwartorzędowe i jurajskie warstwy wodonośne charakteryzujące się dużą czystością i stabilnością składu. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń                     w studniach głębinowych dotyczą jedynie żelaza i manganu, które usuwane są   w procesie uzdatniania wody. Dopuszczalna wartość żadnego z badanych parametrów fizyko-chemicznych nie jest przekroczona. Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku              w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 


[image: image1.emf]Rodzaj ujmowanej warstwy wodonośnej

29%

71%

Jura

Czwartorzęd


                Wodociąg publiczny w Regnowie nie jest raportowany do UE z uwagi na to, że nie produkuje powyżej 1000m³ wody/dobę i nie zaopatruje więcej niż 5 tysięcy mieszkańców.  

        W ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobiera próbki do badań i wykonuje badania wody                           
w zintegrowanych merytorycznie laboratoriach PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) woj. łódzkiego – w laboratorium PSSE w Skierniewicach                  i w laboratorium WSSE w Łodzi, prowadzi wykaz urządzeń wodociągowych               i miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem.  Ponadto pozyskuje od producenta wody wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, które gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i przekazuje do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia otrzymują właściciel            i zarządca wodociągu, którzy zobowiązani są do informowania mieszkańców na swoim terenie o jakości wody do spożycia.   

[image: image2.emf]0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Liczba ludności

Powiat rawski

Miasto Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka

Miasto i Gmina Biała Rawska Gmina Cielądz Gmina Regnów

Gmina Sadkowice

Zaopatrzenie w wodę

Ludność

ogółem

Ludność

korzystająca z

wody z

wodociągów


       Producentem wody w Gminie Regnów jest: 
- CEWOKAN Sp. z o. o. – 99 – 400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52 nadzorujący  

 wodociąg publiczny w  Regnowie.
       Częstotliwość poboru próbek wody z wodociągów  uzależniona jest od ilości produkowanej wody. Z wodociągu publicznego w Regnowie woda do badania pobierana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia - 5 razy            w roku - wodociąg produkujący od 100 – 1000 m³ wody na dobę. Z taką samą częstotliwością badana jest woda przez producenta wody.      
W ramach urzędowej kontroli jakości wody w roku 2023 zaplanowano do badań laboratoryjnych 5 próbek;  pobrano z planu - 4 (1 próbki nie pobrano w miesiącu listopadzie ze względu na przedłużający się czas „warunkowej przydatności wody do spożycia”, w tym czasie producent wody przeprowadzał badania we własnym zakresie). Pobrano również poza planem 6 prób wody w ramach powtórzenia badań. 
      Na podstawie sprawozdań z badań wody – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w 2023 roku wydał: 3 oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia,  4 decyzje na warunkową przydatność wody do spożycia i 1 decyzje na brak przydatności wody do spożycia.    

            Celem ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego ze spożyciem złej jakości wody przez ludzi prowadzono bieżącą ocenę jej jakości, a ponadto 
w trakcie rutynowych kontroli zwracano uwagę na utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stacji uzdatniania wody, właściwe zabezpieczenie ujęć wody, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody. Prowadzono również nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi do uzdatniania  i dystrybucji wody.
Tabela.  Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w Gminie Regnów za rok 2023
	Nazwa gminy
	Ludność gminy ogółem w tys.
	Ludność zaopatrywana w wodę przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia
	Liczba wodociągów zbiorowego zaopatrzenia na terenie gminy
	Produkcja wody w 2023r. w m3/rok
	Długość sieci wodociągowej w km.

	Gmina Regnów


	1 796
	1 786
	1
	80 592
	57,14


Zaopatrzenie w wodę  w 2023 roku na terenie gminy Regnów
	Lp.
	Producent wody

/nazwa, adres/
	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)
	Produk-cja wody [m3/d]
	Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.]
	Uzdatnianie wody (metody)*
	Kwestionowane
parametry – ilość dni przekroczeń w roku **
	Jakość wody na koniec 2023r. – kwestiono-

wany parametr ***

	1.
	CEWOKAN

Sp. z o. o.

99-400 Łowicz,     ul. Sochaczewska 52
	WP-Regnów

(Regnów, Nowy Regnów, Annosław, Kazimierzów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Sowidół, Rylsk, Rylsk Duży, Rylsk Mały, Sławków, Wólka Strońska, Pągów)
	 220,8
	1786
	Odżelazianie, odmanganianie
	Bakterie grupy coli – 5 jtk – 31 dni
E.coli – 2 jtk – 10 dni + bakterie gr. Coli – 44 jtk – 17 dni

Ogólna liczba mikroorganizmów - >300 jtk – 130 dni


	Warunkowa przydatność do spożycia


PAGE  
1

_1727673135

_1791699154

