OCENA OBSZAROWA JAKOŚĆI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW DLA POWIATU ŁOBESKIEGO

ZA ROK 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 338 z późn.zm.) zgodnie z art. 12 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn.zm.) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 1,2,3, ust. 4 pkt. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017r.        w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych                        w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego.

1. Zaopatrzenie w wodę na terenie powiatu łobeskiego.

W 2023r. powiat łobeski zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociągi:

- 58 to wodociągi zbiorowego zaopatrzenia, które zarządzane są przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

- 4 to podmioty produkujące wodę, wykorzystujące wodę z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej.

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pozyskanych od producentów wody w powiecie łobeskim z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi, spełniającymi obowiązujące normy na koniec roku 2023 korzystało 34 359 mieszkańców powiatu łobeskiego.

Wodociągi zaopatrujące mieszkańców powiatu w wodę do spożycia klasyfikuje się na podstawie ilości wody jaką produkują. Podział ten przedstawia się następująco:

- Wodociągi o średniej dobowej produkcji < 100m3 /d                     51 wodociągi,

- Wodociągi o średniej dobowej produkcji  od 101-1000m3 /d         6 wodociągów,

- Wodociągi o produkcji wody 1001 - 10 000 m3/dobę                      1 wodociąg

- Inne podmioty zaopatrujące w wodę                                                  4 wodociągi.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pobrali 156 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A lub A i B zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia:

♦ badane parametry objęte monitoringiem grupy A:

mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

♦ badane parametry objęte monitoringiem grupa B:

mętność, barwa, zapach, przewodność właściwa, stężenie jonów wodoru (pH), smak, twardość, utlenialność,  amonowy jon,  azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów,  kadm, nikiel ,chrom,  glin,  siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, 1-2-dichloroetan,                                  Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu,  benzo(a)piren,   Σ WWA, pestycydy, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen, ogólna liczba mikroorganizmów w 22º C, bakterie grupy coli,  Escherichia coli, enterokoki kałowe.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań/pomiarów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydawał orzeczenia o jakości wody do spożycia.

Punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia ustalono w stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci lub rozprowadzający. Mają oni za cel w taki sposób uzdatnić oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne z obowiązującymi normami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody była monitorowana również przez jej producentów w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dokonał ich oceny. Badania wykonywano w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Inspekcji Sanitarnej.

2. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę                               z wodociągów i indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego.

W Tabeli nr 1 zestawiono informacje:

a) wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrujących ludność powiatu łobeskiego dla poszczególnych gmin w ramach zaopatrzenia zbiorowego i lokalnego, w tym podmiotów wykorzystujących wodę z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej

b) dane dotyczące wielkości produkcji wody,

c) miejscowości i liczbę zaopatrywanej ludności,

d) sposób uzdatniania i dezynfekcji wody

e) kwestionowane parametry i ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom powiatu łobeskiego w trakcie i na koniec 2023 roku przez poszczególne ujęcia wody pitnej.

Tabela nr 1.

• Wodociągi zaopatrujące mieszkańców w wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody |  | Nazwa wodociągu zaopatrywane miejscowości* | Wielkość produkcji wody [m3/d] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania wody** | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2023r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 73 - 150 Łobez, ul. Wojska Polskiego 17 Miasto i Gmina Łobez (15 wodociągów) | 1 | Łobez, Bonin, Budziszcze, Łobżany, Prusinowo, Trzeszczyna, Dalno, Przyborze | 1480 | 10191 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Dobieszewo | 13,0 | 135 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Unimie | 17,1 | 98 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Meszne, Zachełmie | 8,57 | 119 | Brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia/Od dnia 30.06.2023r. podłączono do wodociągu Dobieszewo, gm. Łobez |
|  | 5 | Grabowo, Byszewo | 38 | 222 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Rożnowo | 12,5 | 125 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Zajezierze | 24 | 190 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Rynowo | 10 | 108 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Wysiedle | 15 | 139 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Suliszewice, Niegrzebia | 80 | 239 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Worowo | 16 | 196 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Poradz, Klępnica | 32 | 229 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia/Od dnia 10.07.2023r. podłączono do wodociągu Łobez |
|  | 13 | Karwowo | 16 | 151 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 14 | Zagórzyce | 8,7 | 125 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 15 | Bełczna | 35 | 313 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia/ Od dnia 10.07.2023r. podłączono do wodociągu Łobez |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 72 – 210 Dobra, ul. Wojska Polskiego 23 Miasto i Gmina Dobra (7 wodociągów) | 1 | Dobra | 239 | 2190 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Błądkowo | 24,0 | 160 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) Kolumna jonitowa (redukcja azotanów) | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Krzemienna | 22 | 265 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Bienice | 27 | 280 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Tucze | 36 | 255 | Odżelazianie, odmanganianie | Mn-221µg/l | Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie, remont filtrów), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. |
|  | 6 | Dobropole, Grzęzienko, Grzęzno | 72 | 410 | Odżelazianie, odmanganianie, kolumny jonowymienne | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Wojtaszyce, Wrześno, Zapłocie | 39 | 400 | Odżelazianie, odmanganianie | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22˚C->300 jtk/1 ml | Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie i dezynfekcja sieci), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. |
| Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., 72-315 Resko, ul. Kościuszki 7 Miasto i Gmina Resko (12 wodociągów) | 1 | Resko, Komorowo, Luboradz, Łabuń Mały, Mokronos, Policko, Prusim | 510 | 4382 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Miłogoszcz | 10 | 82 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dobrzyca | 14 | 57 | Brak uzdatniania | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Ługowina, Święciechowo, Piaski | 40 | 314 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Łosośnica, Siwkowice, Taczały, Łosośniczka | 45 | 417 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Gardzin, Gozdno, Sosnówko, Sosnówko kol. | 23 | 173 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Łabuń Wielki, Łabuń Mały, Potuliny, Policko | 57 | 330 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Dorowo | 11 | 92 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Iglice | 10 | 135 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Smólsko | 21 | 82 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Lubień Górny, Lubień Dolny, Łagiewniki | 64 | 319 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Krosino, Mołstowo, Sosnowo, Sosnówko, Starogard, Przemysław, Naćmierz | 140 | 776 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 Goleniów Miasto i Gmina Węgorzyno (13 wodociągów) | 1 | Węgorzyno, Gościsław, Połchowo, Nowe Węgorzynko, Runowo Pom., Stare Węgorzynko | 419,31 | 3914 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Brzeźniak | 13,39 | 98 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dłusko | 6,9 | 60 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Rogówko | 10,45 | 88 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Winniki | 17,73 | 119 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Chwarstno, Trzebawie | 65,41 | 200 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Mieszewo, Mielno, Zwierzynek | 66,96 | 724 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Cieszyno | 28,68 | 225 | Odżelazianie, odmanganiani | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Przytoń | 21,62 | 211 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia/Od dnia 28.02.2023r. podłączono do wodociągu Rogówko, gm. Węgorzyno |
|  | 10 | Sielsko, Kraśnik łobeski, Lesięcin, Runowo | 128,52 | 830 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Wiewiecko, Ginawa | 29,09 | 422 | Kolumny jonitowe | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Gościsław | 8,73 | 208 | Odżelazianie, | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 13 | Podlipce | 6,16 | 103 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono. | Przydatna do spożycia |
| Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 Goleniów Gmina Radowo Małe (11 wodociągów) | 1 | Radowo Małe, Borkowo, Czachowo, Rekowo, Siedlice, Sułkowo | 186,76 | 1709 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Borkowo Wielkie | 22,62 | 152 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dobrkowo | 6,47 | 46 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia. |
|  | 4 | Karnice | 11,49 | 100 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Radowo Wielkie | 97,62 | 177 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Strzmiele | 11,67 | 67 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Rogowo, Dargomyśl, Sienno Dolne, Sienno Górne, Uklejki | 29,19 | 367 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Pogorzelica, Orle, Żelmowo | 52,16 | 382 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Gostomin, Gildnica, Radzim, Troszczyno, Wołkowo | 43,74 | 387 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Smorawina | 7,12 | 88 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Mołdawin, Mołdawinek | 39,97 | 238 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| • Wodociągi dostarczające wodę z indywidualnych ujęć, w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwo Agroturystyczne Grzegorz Kotwicki Tarnowo 1, 73-150 Łobez | 1 | Wodociąg na potrzeby Gospodarstwa Agroturystycznego (pokoje gościnne i kuchnia) | 5,0 | Woda na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego (goście, żywienie, personel, pracownicy) | Odżelazianie, (filtracja, napowietrzanie, ozonowanie) | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| KOSCHEM Spółka z o.o., Stare Węgorzynko, 73-155 Węgorzyno | 2 | Woda na potrzeby zakładu produkcyjnego (produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych) | 17,5 | Woda na potrzeby produkcji, socjalne dla pracowników | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) zmiękczanie | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| Stowarzyszenie Diogenes, Dom dla bezdomnych Rynowo 27, 73-150 Łobez | 3 | Ujęcie własne na potrzeby Domu dla bezdomnych (cały obiekt) | 0-99 | Woda na potrzeby domu dla bezdomnych (żywienie, potrzeby socjalne, higieniczne i sanitarne) | brak | (enterokoki-29 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml) | Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Obiekt został podłączony do wodociągu wiejskiego Rynowo, gm. Łobez. Okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. |
| „Przylesie” Grzegorz Magdalan, Kołdrąb 9, 73-150 Łobez | 4 | Ujęcie własne na potrzeby pensjonatu (cały obiekt) | 0,5-15 | Woda na potrzeby pensjonatu(goście, personel, pracownicy) | brak | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |

* pogrubiona miejscowość wskazuje na lokalizację ujęcia wody dla danej sieci wodociągowej

** odżelazianie, odmanganianie: napowietrzanie, filtracja pospieszna, ozonowanie, dezynfekcja doraźna (wystąpienie zanieczyszczeń mikrobiologicznych)  i w sytuacjach awaryjnych, przy użyciu podchlorynu sodu

3. Przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów na podstawie których prowadzono postępowanie administracyjne obligujące do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Podstawę do sporządzenia oceny w 2024r. stanowiły szczegółowe wymagania określone        w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W przypadkach kiedy woda nie spełniała wymagań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Łobzie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia wszczynał postępowanie administracyjne, wydawał decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia i z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazujące doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych.

W roku 2023 wydana była 1 decyzja warunkowo dopuszczająca wodę do spożycia na okres 30  dni dotycząca ponadnormatywnej wartości Manganu w wodociągu Tucze, gm. Dobra (Mn- 69 µg/l). Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie, remont filtrów), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże może prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody oraz może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, przede wszystkim w postaci wytrącania się osadów i konsekwencji być przyczyną zgłaszania reklamacji przez odbiorców.

Na jakość wody do spożycia w zakresie mikrobiologicznym w Domu dla bezdomnych w Rynowie, gm. Łobez została wydana 1 decyzja z rygorem natychmiastowego wykonania- (enterokoki-29 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml). Obiekt podłączono do wodociągu wiejskiego w Rynowie, gm. Łobez i zakończono postępowanie.

Ogólna liczba mikroorganizmów generalnie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych. Wyróżnia je także szczególna droga wnikania do organizmu, gdyż do zakażenia nie dochodzi drogą pokarmową, ale poprzez drogi oddechowe i miejsca naruszenia ciągłości tkanek (rany, oparzenia, kaniulacja żył i tętnic).

Enterokoki są to bakterie, które przybierają formy kuliste łącząc się w pary (tzw. dwoinki) lub łańcuszki (paciorki). Wykrycie tych bakterii w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej                      z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego. Spośród chorób które wywołują wymienia się m.in. zapalenie dróg moczowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc. Bakterie te w przeciwieństwie do E. coli i bakterii grupy coli mają podwyższoną odporność na działanie chloru.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie powiatu łobeskiego.

Odbiorcy usług korzystający z wody do spożycia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz       z pozostałych wodociągów na terenie powiatu łobeskiego w 2023 roku nie zgłaszali reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2023 przerwy w dostawie wody zdarzały się sporadycznie i były krótkotrwałe. Spowodowane były m. in. remontami, awariami sieci wodociągowej, krótkotrwałymi wyłączeniami prądu oraz dezynfekcją sieci. Awarie usuwane były niezwłocznie, w możliwie krótkim czasie.

Zgodnie z wymaganiem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023r., poz. 537 z późn.zm.) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne informowały tut. Inspekcję o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

5. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Decyzja oceniająca wodę jako warunkowo przydatną do spożycia w wodociągu Tucze, gm. Dobra, została wydana po przeanalizowaniu ryzyka zdrowotnego z określeniem zasad i terminu podejmowanych działań naprawczych. Do działań naprawczych, jakie przeprowadziło przedsiębiorstwo wodociągowe należały: płukania instalacji wodociągowej i/lub urządzeń uzdatniających, przegląd i uzupełnianie złóż filtracyjnych.

W związku z wydaną decyzją z rygorem natychmiastowego wykonania na jakość wody do spożycia w zakresie mikrobiologicznym w Domu dla bezdomnych w Rynowie, gm. Łobez, Stowarzyszenie Diogenes wyłączyło z użytkowania ujęcie własne w Ośrodku dla bezdomnych w Rynowie 27, zapewniło odbiorcom wody z ujęcia własnego w Rynowie 27, gm. Łobez zastępcze źródło wody o jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia, następnie obiekt został podłączony do wodociągu wiejskiego w Rynowie, gm. Łobez.

- Szacowanie ryzyka zdrowotnego - wnioski.

Analiza zdrowotna poszczególnych parametrów w wodzie do spożycia wskazuje, że przekroczenia parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych we wszystkich przypadkach odnotowano w wodzie pobieranej z urządzeń wodociągowych o dobowej produkcji  poniżej 100m3/d. Przekroczenia dotyczyły stężenia związków manganu, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C i enterokoków. Przekroczenia dopuszczalnych wartości w wodzie pitnej związków manganu wpływało na pogorszenie cech organoleptycznych wody. Zwiększona zawartość związków manganu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaproponowała opartej na przesłankach zdrowotnych dopuszczalnej wartości manganu w wodzie do spożycia. W rozporządzeniu MZ najwyższe dopuszczalne wartości dla manganu przyjęto nie z powodu zagrożenia zdrowia ludzi w razie przekroczenia tych wartości, lecz z uwagi na fakt, że wyższe wartości stężenia mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, sprzyjać wytrącaniu się osadów (czerwono-brązowych w przypadku żelaza lub czarnych, mazistych w przypadku manganu). Osady te mogą sprzyjać rozwojowi bakterii powodując wtórne zanieczyszczenie wody, a nieskuteczne usuwanie manganu może także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów) nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Namnażanie się bakterii może sprzyjać lub powodować korozję przewodów systemów wodnych, pogarszać jakość organoleptyczną wody (smak, zapach, barwę), przyspieszać rozkład obecnego w systemie dystrybucji wody środka dezynfekcyjnego i implikować tworzenie się biofilmu.

Wykrycie enterokoków w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego. Termin „paciorkowce kałowe” odnosi się do tych paciorkowców, które występują w odchodach ludzi i zwierząt. Posiadają one dość dużą tolerancję w stosunku do niekorzystnych warunków środowiska, ale wśród znanych gatunków przed wszystkim dwa wywołują zachorowania u ludzi (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium).

Prowadzenie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwową Inspekcję Sanitarną jest jedną z najistotniejszych kwestii. Ma na celu zapewnienie mieszkańcom wody o jak najlepszej jakości, ale przede wszystkim poprzez badania laboratoryjne daje odpowiedź jaki skład fizykochemiczny, mikrobiologiczny i organoleptyczny ma woda dostarczana do mieszkańców powiatu, i daje możliwość wychwycenia sytuacji, w których dochodzi do pogorszenia jakości wody. Odstępstwa od dopuszczalnych wartości w krótkim czasie nie klasyfikują wody jako niezdatnej do picia.

Po analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody, na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców powiatu łobeskiego korzystających z wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i przez inne podmioty dostarczające wodę.