Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa                     i montaż systemu zabezpieczeń w postaci kontroli dostępu na drzwi zewnętrzne                  oraz dostawa i montaż kamery systemu dozorowania (CCTV) wraz z okablowaniem, zaprogramowaniem, uruchomieniem i podłączeniem do sieci elektrycznej obu systemów i napędu do bram w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Łodzi:

- Urząd Skarbowy w Skierniewicach, ul. Czerwona 22, 96-100 Skierniewice,

- Urząd Skarbowy w Bełchatowie, ul. Piłsudskiego 18, 97-400 Bełchatów,

- Urząd Skarbowy Łódź Widzew ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź,

- Urząd Skarbowy w Kutnie, ul. Troczewskiego 12, 99-300 Kutno,

- Urząd Skarbowy w Zgierzu, ul. ks. J. Popiełuszki 8 , 95-100 Zgierz,

Wskazane poniżej parametry techniczne są parametrami minimalnymi jakie muszą spełnić oferowane urządzenia  i materiały.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

I część zamówienia

Urząd Skarbowy w Skierniewicach

Dla jednostek tej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować :

- Kontroler kontroli dostępu

Zestaw kontroli dostępu przeznaczony do obsługi jednego przejścia w Systemie. W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników RS485, RACS CLK/DTA lub czytników z interfejsem Wiegand. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Dołączony w zestawie zasilacz umożliwia kompletne zasilenie kontrolowanego przejścia.

Charakterystyka

- zestaw kontroli dostępu do obsługi 1 przejścia w systemie

- obustronna kontrola przejścia

- obsługa czytników serii MCT (16 czytników)

- obsługa czytników serii PRT (interfejs do obsługi 4 czytników)

- obsługa czytników z interfejsem Wiegand (4 czytniki)

- obsługa czytników z interfejsem OSDP

- wyjście zasilania 0,2 A

- wyjście zasilania 1,0 A

- ładowanie akumulatora 0,3 A

- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

- zasilacz 24 VDC/2,2 A

- łącznik antysabotażowy

- miejsce na akumulator 7 Ah

Czytnik kontroli dostępu

Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3, zasilanie 12 VDC, praca w warunkach zewnętrznych.

Czytnik umożliwia identyfikację użytkowników za pośrednictwem identyfikatorów zbliżeniowych standardu EM 125 kHz. Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Połączenie kablowe pomiędzy czytnikiem                             a kontrolerem dostępu może mieć do 1200 m długości i może być wykonane przy pomocy dowolnego kabla sygnałowego. Urządzenie można zainstalować na zewnątrz budynków bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Charakterystyka:

- Odczyt kart EM125kHz (UNIQUE)

- 3 wskaźniki sygnalizacyjne LED

- Głośnik

- Klawiatura silikonowa z podświetleniem

- 2 klawisze funkcyjne

- 3 wejścia NO/NC

- 2 wyjścia tranzystorowe

- 1 wyjście przekaźnikowe

- Interfejs RS485

- Czujnik antysabotażowy (Tamper)

- Praca na zewnątrz

- Kabel podłączeniowy

- Przypisanie kart które posiadają pracownicy tak aby były kompatybilne                                     z zamontowanym zestawem kontroli dostępu szt. 110

Zwory elektromagnetyczne

Na obudowie zwory powinna znajdować się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona.

Charakterystyka:

- Maks. nacisk na drzwi 280 kg

- Przeznaczenie	Wewnętrzna

- Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC

- Pobór prądu	480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)

- Sygnalizacja	Tak (styk NO/NC), czujnik hallotronowy

- Dioda informacyjna LED

Przycisk awaryjny

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi dla systemów kontroli dostępu. Przypadkowe otwarcie zabezpieczone jest szybką z plexi.

Charakterystyka:

- Podwójne styki 2xNO, 2xNC

- Obciążalność styków 2A przy 30VDC

- Zaciski śrubowe, demontowane dla ułatwienia montażu

- Przycisk do zastosowań wewnętrznych (IP24)

- Kluczyk do resetowania w zestawie

- Kolor obudowy: zielony (zbliżony do RAL 6036)

- Wymiary: 86 x 86 x 60 mm (z szybką plexi: 91 x 87 x 60 mm)

- Temperatura pracy: -30 - + 70 st.C

Przycisk zwalniający drzwi

Plastikowy przycisk zwalniający drzwi z elementem luminescencyjnym.

Charakterystyka:

- Montaż natynkowy

- Styki COM(L), NO (L1), NC (L2)

- Obciążalność: 3A przy 36V DC

- Temperatura pracy: -20~+55℃

- Wilgotność względna otoczenia: 0~95%(bez kondensacji)

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 86 x 86 x 25 mm

Czujnik magnetyczny monitorujący stan drzwi

Czujnik składa się z dwóch wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu. Czujnik jest przystosowany do współpracy zarówno                       z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu NC, kontrolach dostępu, jak                     i w systemach automatyki jako element sterujący.

Charakterystyka:

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:20 V

Maksymalny prąd przełączalny:20 mA

Masa:10 g

Oporność przejściowa:150 Ω

Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA:	360 000

Materiał stykowy: Ru (Ruten)

Odległość zamknięcia styków kontaktronu:18 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu:	28 mm

- Modyfikacja napęd do bramy o układ czasowy za pomocą zegara i moduł GSM.

II część zamówienia

Urząd Skarbowy Łódź Widzew

Dla jednostki tej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować:

- Kontroler kontroli dostępu szt. 2

Zestaw kontroli dostępu przeznaczony do obsługi jednego przejścia w Systemie. W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników RS485, RACS CLK/DTA lub czytników z interfejsem Wiegand. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Dołączony w zestawie zasilacz umożliwia kompletne zasilenie kontrolowanego przejścia.

Charakterystyka

- zestaw kontroli dostępu do obsługi 1 przejścia w systemie

- jednostronna kontrola przejścia

- obsługa czytników serii MCT (16 czytników)

- obsługa czytników serii PRT (interfejs do obsługi 4 czytników)

- obsługa czytników z interfejsem Wiegand (4 czytniki)

- obsługa czytników z interfejsem OSDP

- wyjście zasilania 0,2 A

- wyjście zasilania 1,0 A

- ładowanie akumulatora 0,3 A

- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

- zasilacz 24 VDC/2,2 A

- łącznik antysabotażowy

- miejsce na akumulator 7 Ah

Czytnik kontroli dostępu

Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3, zasilanie 12 VDC, praca w warunkach zewnętrznych.

Czytnik umożliwia identyfikację użytkowników za pośrednictwem identyfikatorów zbliżeniowych standardu EM 125 kHz. Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Połączenie kablowe pomiędzy czytnikiem                             a kontrolerem dostępu może mieć do 1200 m długości i może być wykonane przy pomocy dowolnego kabla sygnałowego. Urządzenie można zainstalować na zewnątrz budynków bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Charakterystyka:

- Odczyt kart EM125kHz (UNIQUE)

- 3 wskaźniki sygnalizacyjne LED

- Głośnik

- Klawiatura silikonowa z podświetleniem

- 2 klawisze funkcyjne

- 3 wejścia NO/NC

- 2 wyjścia tranzystorowe

- 1 wyjście przekaźnikowe

- Interfejs RS485

- Czujnik antysabotażowy (Tamper)

- Praca na zewnątrz

- Kabel podłączeniowy

- Przypisanie kart które posiadają pracownicy tak aby były kompatybilne                                     z zamontowanym zestawem kontroli dostępu szt. 254

Zwory elektromagnetyczne

Na obudowie zwory powinna znajdować się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona.

Charakterystyka:

- Maks. nacisk na drzwi 280 kg

- Przeznaczenie	Wewnętrzna

- Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC

- Pobór prądu	480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)

- Sygnalizacja	Tak (styk NO/NC), czujnik hallotronowy

- Dioda informacyjna LED

Przycisk awaryjny

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi dla systemów kontroli dostępu. Przypadkowe otwarcie zabezpieczone jest szybką z plexi.

Charakterystyka:

- Podwójne styki 2xNO, 2xNC

- Obciążalność styków 2A przy 30VDC

- Zaciski śrubowe, demontowane dla ułatwienia montażu

- Przycisk do zastosowań wewnętrznych (IP24)

- Kluczyk do resetowania w zestawie

- Kolor obudowy: zielony (zbliżony do RAL 6036)

- Wymiary: 86 x 86 x 60 mm (z szybką plexi: 91 x 87 x 60 mm)

- Temperatura pracy: -30 - + 70 st.C

Przycisk zwalniający drzwi

Plastikowy przycisk zwalniający drzwi z elementem luminescencyjnym.

Charakterystyka:

- Montaż natynkowy

- Styki COM(L), NO (L1), NC (L2)

- Obciążalność: 3A przy 36V DC

- Temperatura pracy: -20~+55℃

- Wilgotność względna otoczenia: 0~95%(bez kondensacji)

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 86 x 86 x 25 mm

Czujnik magnetyczny monitorujący stan drzwi

Czujnik składa się z dwóch wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu. Czujnik jest przystosowany do współpracy zarówno                       z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu NC, kontrolach dostępu, jak                     i w systemach automatyki jako element sterujący.

Charakterystyka:

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:20 V

Maksymalny prąd przełączalny:20 mA

Masa:10 g

Oporność przejściowa:150 Ω

Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA:	360 000

Materiał stykowy: Ru (Ruten)

Odległość zamknięcia styków kontaktronu:18 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu:28 mm

III część zamówienia

Urząd Skarbowy w Zgierzu

Dla jednostki tej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować:

- Kontroler kontroli dostępu szt. 2

Zestaw kontroli dostępu przeznaczony do obsługi jednego przejścia w Systemie. W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników RS485, RACS CLK/DTA lub czytników z interfejsem Wiegand. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Dołączony w zestawie zasilacz umożliwia kompletne zasilenie kontrolowanego przejścia.

Charakterystyka

- zestaw kontroli dostępu do obsługi 1 przejścia w systemie

- jednostronna kontrola przejścia

- obsługa czytników serii MCT (16 czytników)

- obsługa czytników serii PRT (interfejs do obsługi 4 czytników)

- obsługa czytników z interfejsem Wiegand (4 czytniki)

- obsługa czytników z interfejsem OSDP

- wyjście zasilania 0,2 A

- wyjście zasilania 1,0 A

- ładowanie akumulatora 0,3 A

- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

- zasilacz 24 VDC/2,2 A

- łącznik antysabotażowy

- miejsce na akumulator 7 Ah

Czytnik kontroli dostępu

Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3, zasilanie 12 VDC, praca w warunkach zewnętrznych.

Czytnik umożliwia identyfikację użytkowników za pośrednictwem identyfikatorów zbliżeniowych standardu EM 125 kHz. Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Połączenie kablowe pomiędzy czytnikiem                             a kontrolerem dostępu może mieć do 1200 m długości i może być wykonane przy pomocy dowolnego kabla sygnałowego. Urządzenie można zainstalować na zewnątrz budynków bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Charakterystyka:

- Odczyt kart EM125kHz (UNIQUE)

- 3 wskaźniki sygnalizacyjne LED

- Głośnik

- Klawiatura silikonowa z podświetleniem

- 2 klawisze funkcyjne

- 3 wejścia NO/NC

- 2 wyjścia tranzystorowe

- 1 wyjście przekaźnikowe

- Interfejs RS485

- Czujnik antysabotażowy (Tamper)

- Praca na zewnątrz

- Kabel podłączeniowy

- Przypisanie kart które posiadają pracownicy tak aby były kompatybilne                                     z zamontowanym zestawem kontroli dostępu szt. 120

Zwory elektromagnetyczne

Na obudowie zwory powinna znajdować się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona.

Charakterystyka:

- Maks. nacisk na drzwi 280 kg

- Przeznaczenie	Wewnętrzna

- Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC

- Pobór prądu	480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)

- Sygnalizacja	Tak (styk NO/NC), czujnik hallotronowy

- Dioda informacyjna LED

Przycisk awaryjny

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi dla systemów kontroli dostępu. Przypadkowe otwarcie zabezpieczone jest szybką z plexi.

Charakterystyka:

- Podwójne styki 2xNO, 2xNC

- Obciążalność styków 2A przy 30VDC

- Zaciski śrubowe, demontowane dla ułatwienia montażu

- Przycisk do zastosowań wewnętrznych (IP24)

- Kluczyk do resetowania w zestawie

- Kolor obudowy: zielony (zbliżony do RAL 6036)

- Wymiary: 86 x 86 x 60 mm (z szybką plexi: 91 x 87 x 60 mm)

- Temperatura pracy: -30 - + 70 st.C

Przycisk zwalniający drzwi

Plastikowy przycisk zwalniający drzwi z elementem luminescencyjnym.

Charakterystyka:

- Montaż natynkowy

- Styki COM(L), NO (L1), NC (L2)

- Obciążalność: 3A przy 36V DC

- Temperatura pracy: -20~+55℃

- Wilgotność względna otoczenia: 0~95%(bez kondensacji)

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 86 x 86 x 25 mm

Czujnik magnetyczny monitorujący stan drzwi

Czujnik składa się z dwóch wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu. Czujnik jest przystosowany do współpracy zarówno                       z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu NC, kontrolach dostępu, jak                     i w systemach automatyki jako element sterujący.

Charakterystyka:

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:20 V

Maksymalny prąd przełączalny:20 mA

Masa:10 g

Oporność przejściowa:150 Ω

Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA:	360 000

Materiał stykowy: Ru (Ruten)

Odległość zamknięcia styków kontaktronu:18 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu:28 mm

- Zamontowanie i wpięcie kamery IP do istniejącego systemu CCTV  - montowana na zewnątrz rozdzielczości 4MP (25FPS) z obiektywem 2.7-13.5mm typu MFZ. Funkcja d-WDR, mechaniczny filtr IR-cut. SMART-IR z zasięgiem do 35 metrów, Wspiera protokół ONVIF S oraz obsługuje karty SD do 256GB. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67. Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka AI).

IV część zamówienia

Urząd Skarbowy w Kutnie

- Kontroler kontroli dostępu

Zestaw kontroli dostępu przeznaczony do obsługi jednego przejścia w Systemie. W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników RS485, RACS CLK/DTA lub czytników z interfejsem Wiegand. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Dołączony w zestawie zasilacz umożliwia kompletne zasilenie kontrolowanego przejścia.

Charakterystyka

- zestaw kontroli dostępu do obsługi 1 przejścia w systemie

- jednostronna kontrola przejścia

- obsługa czytników serii MCT (16 czytników)

- obsługa czytników serii PRT (interfejs do obsługi 4 czytników)

- obsługa czytników z interfejsem Wiegand (4 czytniki)

- obsługa czytników z interfejsem OSDP

- wyjście zasilania 0,2 A

- wyjście zasilania 1,0 A

- ładowanie akumulatora 0,3 A

- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

- zasilacz 24 VDC/2,2 A

- łącznik antysabotażowy

- miejsce na akumulator 7 Ah

Czytnik kontroli dostępu

Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3, zasilanie 12 VDC, praca w warunkach zewnętrznych.

Czytnik umożliwia identyfikację użytkowników za pośrednictwem identyfikatorów zbliżeniowych standardu EM 125 kHz. Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Połączenie kablowe pomiędzy czytnikiem                             a kontrolerem dostępu może mieć do 1200 m długości i może być wykonane przy pomocy dowolnego kabla sygnałowego. Urządzenie można zainstalować na zewnątrz budynków bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Charakterystyka:

- Odczyt kart EM125kHz (UNIQUE)

- 3 wskaźniki sygnalizacyjne LED

- Głośnik

- Klawiatura silikonowa z podświetleniem

- 2 klawisze funkcyjne

- 3 wejścia NO/NC

- 2 wyjścia tranzystorowe

- 1 wyjście przekaźnikowe

- Interfejs RS485

- Czujnik antysabotażowy (Tamper)

- Praca na zewnątrz

- Kabel podłączeniowy

- Przypisanie kart które posiadają pracownicy tak aby były kompatybilne                                     z zamontowanym zestawem kontroli dostępu szt. 85

Zwory elektromagnetyczne

Na obudowie zwory powinna znajdować się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona.

Charakterystyka:

- Maks. nacisk na drzwi 280 kg

- Przeznaczenie	Wewnętrzna

- Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC

- Pobór prądu	480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)

- Sygnalizacja	Tak (styk NO/NC), czujnik hallotronowy

- Dioda informacyjna LED

Przycisk awaryjny

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi dla systemów kontroli dostępu. Przypadkowe otwarcie zabezpieczone jest szybką z plexi.

Charakterystyka:

- Podwójne styki 2xNO, 2xNC

- Obciążalność styków 2A przy 30VDC

- Zaciski śrubowe, demontowane dla ułatwienia montażu

- Przycisk do zastosowań wewnętrznych (IP24)

- Kluczyk do resetowania w zestawie

- Kolor obudowy: zielony (zbliżony do RAL 6036)

- Wymiary: 86 x 86 x 60 mm (z szybką plexi: 91 x 87 x 60 mm)

- Temperatura pracy: -30 - + 70 st.C

Przycisk zwalniający drzwi

Plastikowy przycisk zwalniający drzwi z elementem luminescencyjnym.

Charakterystyka:

- Montaż natynkowy

- Styki COM(L), NO (L1), NC (L2)

- Obciążalność: 3A przy 36V DC

- Temperatura pracy: -20~+55℃

- Wilgotność względna otoczenia: 0~95%(bez kondensacji)

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 86 x 86 x 25 mm

Czujnik magnetyczny monitorujący stan drzwi

Czujnik składa się z dwóch wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu. Czujnik jest przystosowany do współpracy zarówno                       z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu NC, kontrolach dostępu, jak                     i w systemach automatyki jako element sterujący.

Charakterystyka:

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:20 V

Maksymalny prąd przełączalny:20 mA

Masa:10 g

Oporność przejściowa:150 Ω

Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA:	360 000

Materiał stykowy: Ru (Ruten)

Odległość zamknięcia styków kontaktronu:18 mm

Odległość otwarcia styków kontaktronu:	28 mm

V część zamówienia

Urząd Skarbowy w Bełchatowie

- Kontroler kontroli dostępu

Zestaw kontroli dostępu przeznaczony do obsługi jednego przejścia w Systemie. W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników RS485, RACS CLK/DTA lub czytników z interfejsem Wiegand. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Dołączony w zestawie zasilacz umożliwia kompletne zasilenie kontrolowanego przejścia.

Charakterystyka

- zestaw kontroli dostępu do obsługi 1 przejścia w systemie

- jednostronna kontrola przejścia

- obsługa czytników serii MCT (16 czytników)

- obsługa czytników serii PRT (interfejs do obsługi 4 czytników)

- obsługa czytników z interfejsem Wiegand (4 czytniki)

- obsługa czytników z interfejsem OSDP

- wyjście zasilania 0,2 A

- wyjście zasilania 1,0 A

- ładowanie akumulatora 0,3 A

- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

- zasilacz 24 VDC/2,2 A

- łącznik antysabotażowy

- miejsce na akumulator 7 Ah

Czytnik kontroli dostępu

Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3, zasilanie 12 VDC, praca w warunkach zewnętrznych.

Czytnik umożliwia identyfikację użytkowników za pośrednictwem identyfikatorów zbliżeniowych standardu EM 125 kHz. Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Połączenie kablowe pomiędzy czytnikiem                             a kontrolerem dostępu może mieć do 1200 m długości i może być wykonane przy pomocy dowolnego kabla sygnałowego. Urządzenie można zainstalować na zewnątrz budynków bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Charakterystyka:

- Odczyt kart EM125kHz (UNIQUE)

- 3 wskaźniki sygnalizacyjne LED

- Głośnik

- Klawiatura silikonowa z podświetleniem

- 2 klawisze funkcyjne

- 3 wejścia NO/NC

- 2 wyjścia tranzystorowe

- 1 wyjście przekaźnikowe

- Interfejs RS485

- Czujnik antysabotażowy (Tamper)

- Praca na zewnątrz

- Kabel podłączeniowy

- Przypisanie kart które posiadają pracownicy tak aby były kompatybilne                                     z zamontowanym zestawem kontroli dostępu szt. 100

Zwory elektromagnetyczne

Na obudowie zwory powinna znajdować się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona.

Charakterystyka:

- Maks. nacisk na drzwi 280 kg

- Przeznaczenie	Wewnętrzna

- Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC

- Pobór prądu	480mA (12V DC) / 240mA (24V DC)

- Sygnalizacja	Tak (styk NO/NC), czujnik hallotronowy

- Dioda informacyjna LED

Przycisk awaryjny

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi dla systemów kontroli dostępu. Przypadkowe otwarcie zabezpieczone jest szybką z plexi.

Charakterystyka:

- Podwójne styki 2xNO, 2xNC

- Obciążalność styków 2A przy 30VDC

- Zaciski śrubowe, demontowane dla ułatwienia montażu

- Przycisk do zastosowań wewnętrznych (IP24)

- Kluczyk do resetowania w zestawie

- Kolor obudowy: zielony (zbliżony do RAL 6036)

- Wymiary: 86 x 86 x 60 mm (z szybką plexi: 91 x 87 x 60 mm)

- Temperatura pracy: -30 - + 70 st.C

Przycisk zwalniający drzwi

Plastikowy przycisk zwalniający drzwi z elementem luminescencyjnym.

Charakterystyka:

- Montaż natynkowy

- Styki COM(L), NO (L1), NC (L2)

- Obciążalność: 3A przy 36V DC

- Temperatura pracy: -20~+55℃

- Wilgotność względna otoczenia: 0~95%(bez kondensacji)

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 86 x 86 x 25 mm

- Napęd do bramy wjazdowej wraz układem czasowym za pomocą zegara oraz                  modułem GSM.