# WAT.2512.14.2025 - Załącznik nr 2

# Specyfikacja szczegółowa zamówienia (usługi projektowe):

Parametry budynku oraz opis zadania przy ul. Szwajcarskiej 5:

Budynek wielorodzinny z częścią usługową (biura) – w budynku mieszczą się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia administracji, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.  Zasilanie jednostronne z sieci ENEA, moc przyłączeniowa 100kW. Wszystkie pomieszczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu zasilane są z jednego układu pomiarowo-rozliczeniowego, lokale mieszkalne i inni najemcy mają układy podliczników.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zamierza wyposażyć budynek w generator prądotwórczy (agregat) o mocy przyłączeniowej min. 100 kW do zasilania rezerwowego na potrzeby statutowe. Agregat ma załączać się automatycznie, wymagane jest samoczynne załączanie rezerwy, czyli układ automatyki, który w przypadku awarii zasilania podstawowego (np. zaniku napięcia w sieci) automatycznie przełącza zasilanie na źródło rezerwowe (agregat).

Z uwagi na odległości od budynków mieszkalnych generator powinien być w obudowie wyciszonej i zamontowany na płycie fundamentowej, przy ścianie szczytowej budynku, od strony garaży, należących do WITD w Poznaniu.

Zakres prac instalacje elektryczne:

- Lokalizacja generatora (agregatu)

- Uzgodnienie lokalizacji generatora w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Przebudowa rozdzielni głównej budynku

- Dobudowanie samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w rozdzielni głównej budynku

- Dobór wewnętrznej linii zasilającej od generatora (agregatu) do rozdzielni głównej budynku

Zakres prac formalnych:

- zgłoszenie instalacji generatora do ENEA (operator energetyczny, obsługujący WITD w Poznaniu)

- uzyskanie mapy do celów projektowych

- uzgodnienie lokalizacji generatora i zasilania w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż. zabudowy generatora oraz kompatybilności z istniejącym systemem ppoż.

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w Wydziale Urbanistyki i Architektury UM Poznania w związku z zabudową generatora

Prace kosztorysowe i STWiOR

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)