I. Przedmiot zamówienia

- Zakres ogólny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni w budynku GDDKiA Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, wraz z urządzeniami obsługującymi  oraz niezbędną dokumentacją i pracami towarzyszącymi.

- Elementy dostawy i montażu
Zamówienie obejmuje w szczególności:

  - dostawę i montaż dwóch jednostek wewnętrznych podsufitowych (do serwerowni) pracujących w układzie „twin”;

  - dostawę i montaż dwóch agregatów zewnętrznych o mocy nominalnej minimum 7 kW każdy (po jednym na każdą jednostkę wewnętrzną);

  - wykonanie i dostawę konstrukcji wsporczej dla centrali zewnętrznej (projekt i wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej

  - dostarczenie wszystkich niezbędnych urządzeń, podzespołów, materiałów montażowych, czynnika chłodniczego oraz akcesoriów do prawidłowego działania systemu;

  - wykonanie instalacji freonowej i sygnałowej, instalacji odprowadzania skroplin z zastosowaniem pompki skroplin, instalacji zasilania elektrycznego oraz układu pracy naprzemiennej z funkcją Back Up;

  - uruchomienie systemu, przeprowadzenie prób szczelności, testów funkcjonalnych, szkolenie obsługi oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej i gwarancyjnej.

- Lokalizacja prac

- Serwerownia: pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 15,40 m², wysokość h = 265 cm, z dwoma oknami; okna na dwóch sąsiadujących ścianach na wysokości gruntu.

II. Szczegółowy zakres prac montażowych i wykonawczych

- Prace przygotowawcze

  - wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę przed przystąpieniem do prac;

  - uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej dotyczącej rozmieszczenia urządzeń i tras instalacji;

  - przygotowanie projektu konstrukcji wsporczej dla centrali zewnętrznej i uzgodnienie sposobu montażu na ścianie.

  - Prace mogą być realizowane poza godzinami pracy urzędu tj 16.00-22.00  oraz w sobotę/niedziele, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia wcześniejszego wyłączenia serwerowni.

- Montaż urządzeń i instalacji

  - zabezpieczenie powierzchni biurowych i pomieszczeń serwerowni przed zanieczyszczeniem;

  - montaż jednostek wewnętrznych podsufitowych w części centralnej sufitu serwerowni;

  - montaż agregatów zewnętrznych na ścianie zewnętrznej zgodnie z uzgodnieniem;

  - wykonanie konstrukcji wsporczej z profili stalowych ocynkowanych

  - prowadzenie instalacji freonowej i sygnałowej od agregatów do jednostek wewnętrznych z wykorzystaniem istniejących otworów w ścianach zewnętrznych, następnie w korytach/maskownicach po ścianach i suficie;

  - wykonanie instalacji odprowadzania skroplin dla obu jednostek wewnętrznych do istniejącej kanalizacji w ścianie pomieszczenia; skropliny muszą być odprowadzane przy pomocy pompki skroplin;

  - dostarczenie i napełnienie instalacji odpowiednią ilością czynnika chłodniczego;

  - wykonanie zasilania elektrycznego z rozdzielni wewnętrznej; dostosowanie lub dobudowanie obwodów zasilania niezbędnych dla zamontowanych jednostek;

  - montaż i podłączenie dedykowanego układu pracy naprzemiennej z systemem Back Up;

  - montaż naściennego regulatora przewodowego oraz instalacja kart/modułów WiFi dla zdalnego sterowania przez aplikację mobilną/witrynę.

  - W trakcie wykonywania wierceń należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy poprzez zastosowanie odkurzacza do odsysania materiałów sypkich, tak aby zapobiec pyleniu się tych materiałów w pomieszczeniu.

- Prace wykończeniowe i porządkowe

  - przywrócenie stanu pierwotnego elementów budynku w przypadku uszkodzeń, w tym prace malarskie wynikające z napraw;

  - uprzątnięcie miejsca pracy i usunięcie odpadów powstałych podczas realizacji robót.

- Próby, uruchomienie i szkolenie

  - wykonanie prób szczelności instalacji chłodniczej;

  - przeprowadzenie kontroli działania instalacji klimatyzacji;

  - uruchomienie systemu i oddanie do użytku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

  - przeszkolenie pracowników obsługi z funkcji zamontowanych urządzeń i zasad eksploatacji.

- Dokumentacja i odbiór

- wykonanie dokumentacji powykonawczej: rzuty kondygnacji z naniesionymi urządzeniami, trasami zasilania elektrycznego, odprowadzania skroplin oraz obiegu czynnika chłodzącego;

- dostarczenie kart katalogowych, kart gwarancyjnych, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz atestów w języku polskim;

- podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego po zakończeniu prac.

III. Parametry techniczne urządzeń i wymagania funkcjonalne

- Układ i konfiguracja

  - w serwerowni zastosowanie dwóch jednostek wewnętrznych podsufitowych pracujących w układzie „twin”; obie jednostki zasilane niezależnymi agregatami o mocy minimum 7 kW każdy;

  - agregaty zewnętrzne instalowane w miejsce jednostek zewnętrznych istniejącej instalacji klimatyzacyjnej na ścianie zgodnie z projektem;

  - instalacja freonowa i sygnałowa prowadzona z wykorzystaniem istniejących otworów, w korytach/maskownicach;

  - odprowadzenie skroplin obu jednostek wewnętrznych do istniejącej kanalizacji w ścianie pomieszczenia; zastosowanie pompki skroplin;

  - sterowanie: naścienny regulator przewodowy oraz zdalne sterowanie przez aplikację mobilną/witrynę; możliwość pracy naprzemiennej i trybu Back Up.

- Wymagane parametry techniczne urządzeń

  - jednostki wewnętrzne podsufitowe przystosowane do pracy w pomieszczeniach technicznych typu serwerownia;

  - urządzenia muszą być przystosowane do ciągłej (24/7, 365 dni w roku), niezawodnej pracy w warunkach serwerowni; odporność na obciążenia termiczne i stabilność parametrów pracy;

  - zastosowane materiały i elementy montażowe muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

- Gwarancje i serwis

- urządzenia muszą być objęte minimum 60 miesięcy (5 lat) gwarancji producenta;

- Wykonawca zapewni przez okres 2 lat, bezpłatną obsługę w zakresie serwisowania i przeglądów;

- termin gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony.

IV. Warunki realizacji zamówienia i obowiązki stron

- Wizja lokalna

  - Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania powinien przeprowadzić wizję lokalną w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Kontakt w celu umówienia terminu wizji: Pan Maciej Daszkiewicz, tel. 89 521 28 23, e-mail: madaszkiewicz@gddkia.gov.pl.

- Uzgodnienia projektowe

  - przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji projektowej dotyczącej rozmieszczenia urządzeń i tras instalacji zasilania.

- Ochrona istniejących instalacji

  - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności, aby nie naruszyć istniejących instalacji i sieci budynku; przejścia i przebicia przez przegrody budowlane wykonywać wyłącznie w zakresie niezbędnym; w razie uszkodzeń przywrócić stan pierwotny, w tym wykonać niezbędne prace malarskie.

- Pozwolenia i dokumenty formalne

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkiej niezbędnej dokumentacji zgodnej z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami.

- Zgodność z przepisami i normami

  - Wszystkie dostarczone urządzenia i wykonane prace muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm, w tym m.in. rozporządzeń dotyczących zasadniczych wymagań dla maszyn oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dostarczenie dokumentów po zakończeniu prac

  - po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz atesty w języku polskim.

- Odbiór końcowy

- po zakończeniu prac zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru dostawy i montażu systemu klimatyzacji.

V. Termin realizacji

- Termin wykonania zamówienia: 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

VI. Szczegółowy wykaz pomieszczeń

- Serwerownia: powierzchnia 15,40 m², wysokość h = 265 cm, pomieszczenie w piwnicy z dwoma oknami na sąsiadujących ścianach na wysokości gruntu.

VII. Kryteria odbioru i testy akceptacyjne

- Próby i testy

  - próba szczelności instalacji chłodniczej;

  - testy funkcjonalne wszystkich jednostek (chłodzenie, odprowadzanie skroplin, sterowanie lokalne i zdalne);

  - weryfikacja działania układu pracy naprzemiennej i trybu Back Up;

  - pomiar parametrów pracy (temperatura, wartość wilgotności względnej, ciśnienia robocze) w warunkach nominalnych.

- Kryteria akceptacji

- brak wycieków czynnika chłodniczego;

- prawidłowe odprowadzanie skroplin;

- stabilne utrzymanie parametrów klimatyzacji zgodnych z założeniami projektowymi;

- poprawne działanie sterowania lokalnego i zdalnego;

- kompletna dokumentacja powykonawcza i dokumenty gwarancyjne dostarczone Zamawiającemu.

VIII. Obowiązki Zamawiającego

- udostępnienie miejsca prowadzenia prac i istniejących tras instalacyjnych;

- wskazanie osoby kontaktowej do uzgodnień technicznych (Pan Maciej Daszkiewicz);

- zapewnienie dostępu do rozdzielni elektrycznej wewnętrznej;

- udzielenie zgód na prace po godzinach pracy jednostki, jeżeli będą wymagane.

IX. Wyłączenia i uwagi dodatkowe

- w zakresie niniejszego OPZ nie są przewidziane prace rozbiórkowe większego zakresu niż niezbędne przejścia instalacyjne;

- wszelkie prace dodatkowe nieujęte w OPZ wymagają odrębnego uzgodnienia i wyceny;

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracy i stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie miejsca pracy zgodnie z przepisami BHP.