OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i ZAKRES PRAC

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego na potrzeby PSSE w Śremie

Zakres realizacji:

- Kopanie rowów dla kabli w gruncie.

- Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie.

- Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm.

- Demontaż kabla o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych.

- Zasypywanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m.

- Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych.

- Montaż płyt fundamentowych lub ram do 0,80 t.

- Montaż zespołów maszyn elektrycznych poziomych o tarczach łożyskowych ustawionych na ramie lub płycie dostarczanych w stanie zmontowanych – masa zespołu do 1,5 t.

- Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,8 m.

- Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dł. 4,5 m – udarowa metoda wykonania.

- Wykonanie projektu dla podłączenia agregatu.

- Zakup i dostawa wraz z montaż agregatu prądotwórczego: Zakres prac:

- dostawa urządzenia,

- podłączenia okablowania,

- podłączenie uziemienia,

- serwis początkowy urządzenia.

Dane techniczne agregatu prądotwórczego PROTON ZPP 30D:

- moc maksymalna: 41 kVA / 34 kW,

- moc znamionowa P.R.P.  30 kW /  36 kVA,

- synchroniczna bezszczotkowa 50 Hz,

- napięcie: 400V,

- paliwo: olej napędowy,

- pojemność zbiornika paliwa: 117 l,

- spalanie na poziomie 8l/h- 100% mocy

- głośność nie przekraczająca 75 dB,

- agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne,

- agregat przystosowany do pracy ciągłej,

- platforma absorbująca drgania,

- łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych,

- możliwość transportu za pomocą wózka widłowego,

- rozrusznik elektryczny,

- silnik chłodzony cieczą,

- elektroniczna regulacja wtrysku,

- pomiar ciśnienia oleju, pomiar temperatury silnika,

- kontrola poziomu paliwa,

13. Uruchomienie układu:

- wykonanie serwisu początkowego urządzenia,

- dostawa paliwa niezbędnego do początkowych testów, odbioru urządzenia i szkolenia użytkowników,

- przeprowadzenie testów i prób działania,

- wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej w zakresie przeprowadzonych prac i zmian w istniejącej instalacji budynku

- Szkolenie użytkowników wyznaczonych do obsługi agregatu.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- karty techniczne urządzeń,

- instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim,

- schematy podłączeń w rozdzielnicy budynku oraz w układzie SZR i agregatu,

- protokoły z serwisu początkowego urządzenia, testów i prób działania,

- protokoły z pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej.

16. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego                   w terminach i zgodnie z zakresem przewidywanym przez instrukcję eksploatacyjną urządzenia.

17. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń, aprobat technicznych, dopuszczenia urządzenia do pracy o ile takowe będą wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym przepisami BHP i ergonomii pracy, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz zgodnie z wymogami zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.

Przedmiot dostawy nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji oraz musi spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.