# Państwowy Powiatowy

# Inspektor Sanitarny

# W MIELCU

# ul. Skłodowskiej - Curie 8

# 39-300 Mielec

# Mielec, 2024-02-14

# PSHK.9010.2.8.2024

# Wójt Gminy Czermin

# 39-304 Czermin 140

# Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

# przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Czermin za rok 2023

# Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2023.338 z późn.zm), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2023.537 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 r. na terenie gminy Czermin.

# Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# Mieszkańcy gminy Czermin zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Trzciana i Wola Otałęska. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304 Czermin 43, który jest jednocześnie odpowiedzialny za jakość produkowanej wody przez oba wodociągi. Wodociągi sieciowe Wola Otałęska i Trzciana pracują naprzemiennie i stanowią jedną strefę zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia dla gminy Czermin.  Podstawę wodociągu sieciowego w Trzciane i Woli Otałęskiej stanowi ujęcie wód podziemnych (5 studni wierconych).

# Przeprowadzono 2 kontrole urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągu sieciowego Wola Otałęska i Trzciana nie budził zastrzeżeń.

# W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji (m3/dobę) | # Zaopatrywane miejscowości/ Gminy | # Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | # Sposób uzdatniania /dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | # Ocena jakości wody na koniec # 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Wola Otałęska, Trzciana / Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie 43 | # 270,4 # 461,0 | # Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Czermin, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów/ # GMINA CZERMIN | # 7208 | # SUW Wola Otałęska: # Napowietrzanie, Filtracja, # Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / # Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa # SUW Trzciana: # Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | # Brak # Brak | # Przydatna do spożycia # Przydatna do spożycia |

# Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 8 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu pobrano 3 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie monitoringu wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie monitoringu wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 w/w rozporządzenia.

# W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych w Trzcianie i Woli Otałęskiej, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu. Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 7208 konsumentów w gminie Czermin.

# Wydano 2 decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia z dnia 19.12.2023 r. dla wodociągu sieciowego Trzciana i wodociągu sieciowego Wola Otałęska.

# Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia wykonane w 2023 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że mieszkańcy gminy Czermin korzystający z wody dostarczanej przez wodociągi sieciowe Trzcianie i Woli Otałęskiej, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn: zdatną do użycia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

# Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Czermin nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

# Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

# Otrzymują:

- adresat

- a/a

- strona internetowa PSSE Mielec

# Sporządził: K.H.,R.S.  e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl