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WOA.261.59.2026.LB.                                  
         
    Rzeszów, dnia 17 lipca 2026 r. 
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytanie Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) – dalej zwaną „ustawa PZP” – w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej, znak: WOA.261.59.2026.LB.

W związku z pytaniem Wykonawcy otrzymanym w dniu 16 lipca 2026 roku Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP wyjaśnia:
Pytanie:
Po odbyciu wizji lokalnej i oględzinach klatki schodowej  zauważono, że istniejąca powierzchnia okien oddymiających może być za mała w stosunku do powierzchni klatki schodowej. 

1.
Czy zamawiający dysponuje dokumentacją na jakiej podstawie została wykonana istniejąca instalacja oddymiania- projekt, ekspertyza, odstępstwo. 

2.
Czy w zakresie wykonania instalacji oddymiana: 

-  jest również dobór i montaż okien lub klap oddymiających.

Montaż większych okien pomoże ale, oddymianie klatki z poziomu 7 nie zostanie uzyskane.

Montaż klapy oddymiającej w stropie wiąże się z ekspertyzą budowlaną, obliczeniami konstruktora oraz projektem architektonicznym, kuciem stropu i ingerencję w dach.

Czy wykonawca zobowiązany jest do ujęcia tych kosztów w cenę oferty.  

3. Najmniej inwazyjna w obiekt instalacja oddymiana była by  to instalacja  mechaniczna oddymiania  czy zamawiający dopuszcza taką instalację która jest kosztowniejsza od rozwiązań  klasycznych ale bardziej skuteczna w budynkach średniowysokich.   

Odpowiedź:
Ad 1. Zamawiający dysponuje dokumentacją, na podstawie której została wykonana istniejąca instalacja oddymiania. 
Ad. 2. W zakresie wykonania instalacji oddymiania Wykonawca ma obowiązek zaprojektować odpowiednie rozwiązania w zakresie doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami instalacji oddymiania. W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowej instalacji oddymiania i podłączenie jej do istniejących okien oddymiających. Zaprojektowana instalacja musi umożliwiać podłączenie zarówno istniejących okien oddymiających jak i zaprojektowanych ewentualnych nowych rozwiązań.
Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty zaprojektowanie instalacji oddymiania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz montaż instalacji zgodnie z projektem z wyłączeniem montażu nowych okien czy klapy oddymiającej.

Ad. 3. Zamawiający dopuści zaprojektowanie instalacji mechanicznego oddymiania, lecz ze względu na wskazane możliwe duże koszty wykonania tej instalacji Wykonawca na etapie robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania nowej instalacji oddymiania z wykorzystaniem istniejących okien oddymiających bez montażu elementów mechanicznych w/w instalacji. Zaprojektowana centrala oddymiająca powinna umożliwić podłączenie zarówno istniejących okien oddymiających jak i zaprojektowanych nowych rozwiązań.
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