SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

składana wraz z ofertą — przedmiotowy środek dowodowy (art. 106 ustawy PZP)

Wykonawca: ......................................................................

Producent / model oferowanego agregatu: .............................................

Producent / model oferowanych układów SZR (2 szt.): .............................................

Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany” wartościami z karty katalogowej producenta oraz potwierdza spełnienie wymagania (TAK/NIE). Do specyfikacji należy załączyć kartę katalogową producenta oferowanego agregatu.

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne (OPZ) | Parametr oferowany | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym, w obudowie wyciszonej, przystosowany do pracy ciągłej jako źródło zasilania rezerwowego (praca w trybie PRP wg ISO 8528-1) |  |  |
| 2 | Moc znamionowa PRP (praca ciągła) | min. 80 kVA / 64 kW |  |  |
| 3 | Moc maksymalna ESP (awaryjna) | min. 88 kVA / 70 kW |  |  |
| 4 | Napięcie / częstotliwość | 400/230 V, trójfazowe, 50 Hz, cos φ 0,8 |  |  |
| 5 | Prąd znamionowy przy 400 V | min. 115 A |  |  |
| 6 | Wyłącznik główny prądnicy | trójpolowy, prąd znamionowy 125–160 A, z wizualizacją stanu położenia (załączony / wyłączony) |  |  |
| 7 | Silnik | wysokoprężny, 4-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą, pojemność skokowa min. 4,2 dm³, prędkość obrotowa 1500 obr./min, moc silnika min. 72 kWm (PRP); silnik renomowanego producenta z siecią serwisową na terenie Polski |  |  |
| 8 | Prądnica | synchroniczna, bezszczotkowa, klasa izolacji H, z elektroniczną regulacją napięcia (AVR) o tolerancji ±1,0 % |  |  |
| 9 | Sterownik / panel automatyki | panel sterowania tego samego producenta co jednostka prądotwórcza; automatyczny panel z funkcją SZR (AMF): pomiar napięcia, prądu, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej; pomiar ciśnienia oleju i temperatury silnika; kontrola poziomu paliwa; licznik czasu pracy (motogodzin) i licznik przeglądów; dziennik zdarzeń; sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii; możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne (Ethernet, ModBus, LTE) |  |  |
| 10 | Rozruch | elektryczny; akumulator rozruchowy i układ ładowania akumulatora w komplecie; grzałka bloku silnika ułatwiająca rozruch w niskich temperaturach; rozłącznik akumulatora |  |  |
| 11 | Zbiornik paliwa | z tworzywa sztucznego, wbudowany w ramę, pojemność min. 200 l i max 220 l, zapewniający min. 14 h pracy przy obciążeniu 75 % PRP |  |  |
| 12 | Zużycie paliwa | max 19,5 l/h przy 100 % PRP; max 14,5 l/h przy 75 % PRP |  |  |
| 13 | Poziom hałasu | max 64 dB(A) w odległości 7 m; gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA max 94 dB(A) |  |  |
| 14 | Obudowa | wyciszona, wykonana ze stali galwanizowanej, odporna na czynniki atmosferyczne, z drzwiami serwisowymi zamykanymi na klucz, amortyzatorami drgań; tłumik wydechu zintegrowany w obudowie; jeden centralny uchwyt podnoszenia (zaczep dźwigowy) w dachu obudowy umożliwiający rozładunek i posadowienie jednym zawiesiem; punkt uziemienia obudowy |  |  |
| 15 | Zabezpieczenia | przycisk awaryjnego zatrzymania (STOP) na obudowie; wyłącznik główny prądnicy; zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem oleju, wysoką temperaturą silnika, przekroczeniem obrotów i nieudanym rozruchem; osłony części ruchomych; punkt uziemienia |  |  |
| 16 | Czujniki i obsługa serwisowa | czujnik kontroli poziomu chłodziwa; czujniki ciśnienia i temperatury oleju oraz chłodziwa; ręczna pompa odprowadzania oleju silnikowego |  |  |
| 17 | Wymiary / masa | nie większe niż 2402 × 1033 × 1727 mm (dł. × szer. × wys.); masa max 1400 kg — z uwagi na posadowienie w istniejącym pomieszczeniu garażu |  |  |
| 18 | Zgodność | oznaczenie CE; deklaracja zgodności WE; zgodność z ISO 8528; producent posiadający certyfikat ISO 9001 |  |  |
| 19 | Gwarancja | min. 24 miesiące; Wykonawca wykona przeglądy gwarancyjne w terminach i zakresie wymaganym przez producenta (pierwszy po 12 miesiącach lub 500 mth) |  |  |
| 20 | Zewnętrzne układy SZR — 2 szt. | każdy: trójfazowy, prąd znamionowy 125–160 A |  |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.