
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA
składana wraz z ofertą — przedmiotowy środek dowodowy (art. 106 ustawy PZP)

Wykonawca: ......................................................................
Producent / model oferowanego agregatu: .............................................
Producent / model oferowanych układów SZR (2 szt.): .............................................
Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany” wartościami z karty katalogowej producenta oraz potwierdza spełnienie wymagania (TAK/NIE). Do specyfikacji należy załączyć kartę katalogową producenta oferowanego agregatu.
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne (OPZ)
	Parametr oferowany
	Spełnia TAK/NIE

	1
	Rodzaj urządzenia
	fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym, w obudowie wyciszonej, przystosowany do pracy ciągłej jako źródło zasilania rezerwowego (praca w trybie PRP wg ISO 8528-1)
	
	

	2
	Moc znamionowa PRP (praca ciągła)
	min. 80 kVA / 64 kW
	
	

	3
	Moc maksymalna ESP (awaryjna)
	min. 88 kVA / 70 kW
	
	

	4
	Napięcie / częstotliwość
	400/230 V, trójfazowe, 50 Hz, cos φ 0,8
	
	

	5
	Prąd znamionowy przy 400 V
	min. 115 A
	
	

	6
	Wyłącznik główny prądnicy
	trójpolowy, prąd znamionowy 125–160 A, z wizualizacją stanu położenia (załączony / wyłączony)
	
	

	7
	Silnik
	wysokoprężny, 4-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą, pojemność skokowa min. 4,2 dm³, prędkość obrotowa 1500 obr./min, moc silnika min. 72 kWm (PRP); silnik renomowanego producenta z siecią serwisową na terenie Polski
	
	

	8
	Prądnica
	synchroniczna, bezszczotkowa, klasa izolacji H, z elektroniczną regulacją napięcia (AVR) o tolerancji ±1,0 %
	
	

	9
	Sterownik / panel automatyki
	panel sterowania tego samego producenta co jednostka prądotwórcza; automatyczny panel z funkcją SZR (AMF): pomiar napięcia, prądu, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej; pomiar ciśnienia oleju i temperatury silnika; kontrola poziomu paliwa; licznik czasu pracy (motogodzin) i licznik przeglądów; dziennik zdarzeń; sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii; możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne (Ethernet, ModBus, LTE)
	
	

	10
	Rozruch
	elektryczny; akumulator rozruchowy i układ ładowania akumulatora w komplecie; grzałka bloku silnika ułatwiająca rozruch w niskich temperaturach; rozłącznik akumulatora
	
	

	11
	Zbiornik paliwa
	z tworzywa sztucznego, wbudowany w ramę, pojemność min. 200 l i max 220 l, zapewniający min. 14 h pracy przy obciążeniu 75 % PRP
	
	

	12
	Zużycie paliwa
	max 19,5 l/h przy 100 % PRP; max 14,5 l/h przy 75 % PRP
	
	

	13
	Poziom hałasu
	max 64 dB(A) w odległości 7 m; gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA max 94 dB(A)
	
	

	14
	Obudowa
	wyciszona, wykonana ze stali galwanizowanej, odporna na czynniki atmosferyczne, z drzwiami serwisowymi zamykanymi na klucz, amortyzatorami drgań; tłumik wydechu zintegrowany w obudowie; jeden centralny uchwyt podnoszenia (zaczep dźwigowy) w dachu obudowy umożliwiający rozładunek i posadowienie jednym zawiesiem; punkt uziemienia obudowy
	
	

	15
	Zabezpieczenia
	przycisk awaryjnego zatrzymania (STOP) na obudowie; wyłącznik główny prądnicy; zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem oleju, wysoką temperaturą silnika, przekroczeniem obrotów i nieudanym rozruchem; osłony części ruchomych; punkt uziemienia
	
	

	16
	Czujniki i obsługa serwisowa
	czujnik kontroli poziomu chłodziwa; czujniki ciśnienia i temperatury oleju oraz chłodziwa; ręczna pompa odprowadzania oleju silnikowego
	
	

	17
	Wymiary / masa
	nie większe niż 2402 × 1033 × 1727 mm (dł. × szer. × wys.); masa max 1400 kg — z uwagi na posadowienie w istniejącym pomieszczeniu garażu
	
	

	18
	Zgodność
	oznaczenie CE; deklaracja zgodności WE; zgodność z ISO 8528; producent posiadający certyfikat ISO 9001
	
	

	19
	Gwarancja
	min. 24 miesiące; Wykonawca wykona przeglądy gwarancyjne w terminach i zakresie wymaganym przez producenta (pierwszy po 12 miesiącach lub 500 mth)
	
	

	20
	Zewnętrzne układy SZR — 2 szt.
	każdy: trójfazowy, prąd znamionowy 125–160 A
	
	



Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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