Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia -

„Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków biologicznych z reaktorem promieni UV w Oddziale Centralnego Laboratorium w Warszawie”

- Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja oczyszczalni ścieków biologicznych z reaktorem promieni UV w Oddziale Centralnego Laboratorium w  Warszawie.

- Miejsce wykonania prac:

Oddział Centralnego Laboratorium w Warszawie

ul. Żółkiewskiego 17

05-075 Warszawa-Wesoła

- Podstawowe informacje dotyczące oczyszczalni:

Oczyszczalnia ma na celu całkowite zniszczenie lub neutralizację drobnoustrojów (nicieni, bakterii, grzybów, wirusów szkodliwych dla roślin) oraz pozostałości odczynników chemicznych (np. z buforów i pożywek) znajdujących się w ściekach laboratoryjnych, w tym tych pochodzących z mycia szkła.

- Producent - Intech S.C., produkcja i montaż - 2005 r.

- Przepływ dobowy – ok. 4 dm3

- Przepływ godzinowy – do 1 dm3

- Wykaz urządzeń: 3 pompy ścieków, 1 pompa chemii, 1 lampa UV, 1 elektrozawór, 3 grzałki,  system sterowania, osadnik, zbiornik kontaktowy (procesowy)

Dokumentację techniczną urządzenia stanowi załącznik nr 1.1

Dokumentację fotograficzną urządzenia stanowi załącznik nr 1.2

Aktualne sprawozdanie z badania ścieków surowych stanowi załącznik nr 1.3

- Zakres prac:

- weryfikacja i naprawa automatyki sterowniczej wraz z czujnikami poziomu cieczy,

- naprawa automatyki odpowiedzialnej za pasteryzację ścieków,

- wymiana przekaźników czasowych i poziomu cieczy oraz czujników poziomu min. i max.,

- wymiana rury fi 16 na większą,

- wymiana reaktora UV na większy, dostosowany do przepływu,

- wymiana grzałek w komorze osadnika i przekaźników czasowych PCU odpowiedzialnych za ich pracę,

- weryfikacja prawidłowego działania dozownika podchlorynu sodu oraz jego właściwe ustawienie,

- wymiana przewodów od dozownika do reaktora, wymiana elektrozaworu typu ZEPW,

- konserwacja konstrukcji,

- po wykonanej usłudze wymagany przegląd elektryczny urządzenia,

- Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną, potwierdzoną  oświadczeniem odbycia wizji lokalnej – załącznik nr 3.

W przypadku stwierdzenia potrzeby podczas wizji lokalnej, Wykonawca ma możliwość zaproponowania w ofercie zmian w zakresie wymaganych prac oraz dodatkowych niezbędnych modernizacji, pod warunkiem braku negatywnego ich wpływu na prawidłowe i długotrwale funkcjonowanie oczyszczalni ścieków po modernizacji.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Wykonawca wystawi fakturę z odroczonym terminem płatności minimum 14 dni.