Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie stałej obsługi i eksploatacji kotłowni olejowej                 w budynku garażowo-biurowym Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 11A oraz na Obwodzie Drogowym w Wisznicach ul. Kościelna 85”.

Zamówienie obejmuje:

- Przegląd i konserwacja kotłowni olejowej  w siedzibie Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim odbywać się będzie w miesiącach: październik (włączenie pieca), listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj (wyłączenie pieca) w latach 2026-2029 tj. 24 przeglądy miesięczne w okresie grzewczym (kocioł De Dietrich  GT 216, 68 KW).

- Przegląd i konserwacja kotłowni olejowej na Obwodzie Drogowym w Wisznicach 
ul. Kościelna 85 odbywać się będzie w miesiącach: październik (włączenie pieca), listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj (wyłączenie pieca) w latach 2026-2029 tj. 24 przeglądy miesięczne w okresie grzewczym (kocioł BUDERUS LOGANO G125, 21 KW).

Zakres stałej obsługi obejmuje wykonanie podczas przeglądu następujących czynności:

- konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej,

- konserwacja elementów automatyki,

- konserwacja filtrów, odmulacza i zasobników C.W.,

- kontrola właściwych temperatur czynnika grzewczego oraz nastaw aparatury,

- kontrola właściwego ciśnienia czynnika grzewczego,

- kontrola anod ochronnych,

- kontrola stanu technicznego elektrod i przewodów zapłonowych,

- kontrola szczelności przewodu spalinowego w pomieszczeniu kotłowni,

- sprawdzenie stanu technicznego systemu pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji,

- sprawdzenie prawidłowej pracy pomp,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa, naczynia przeponowego oraz innych

urządzeń zabezpieczających,

- sprawdzenie działania termometrów i manometrów,

- sprawowanie serwisu nad stacją uzdatniania wody w kotłowni,

- badanie i analiza urządzeń pod kątem ich właściwej pracy oraz składanie wniosków

użytkownikowi odnośnie remontów i prawidłowej obsługi kotłowni,

- sprawdzenie gotowości i uruchomienie kotłowni przed sezonem grzewczym,

- sprawdzenie kotłowni i wyłączenie po sezonie grzewczym,

- wpisywanie czynności serwisowych i remontowych do książki przeglądów kotłowni,

- wymiana dyszy paliwa oraz wkładu filtra paliwa przed sezonem grzewczym,

- utrzymanie porządku w pomieszczeniu kotłowni.

Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary i inne) oraz kosztów dojazdu Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

Koszty wmontowanych części zamiennych nie podlegających gwarancji tj. wkład filtra paliwa, dysze paliwa obciążą Zleceniodawcę według cen katalogowych producenta.

Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu zaleca się oferentów do dokonania oględzin stanu kotłowni w siedzibie Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 11 A oraz kotłowni w Obwodzie Drogowym Wisznice przy ul. Kościelnej 85.

Naprawy eksploatacyjne obejmują między innymi usuwanie uszkodzeń stwierdzonych 
w trakcie przeglądu w celu zapewnienia dalszej prawidłowej eksploatacji kotłowni.

W przypadku konieczności wykonania napraw innych niż wyszczególnionych w zakresie stałej obsługi kotłowni Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
do akceptacji wycenę kosztów jej wykonania.

Wykonywanie napraw i wymiana zużytych elementów odbywać się będzie na podstawie oddzielnych zleceń po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, konserwacji i naprawy urządzeń zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Stron.

Przeglądy serwisowe, konserwacje oraz naprawy powinny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia.

Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz 
z zachowanie warunków BHP.

Wykonawca będzie stosował materiały i części zamienne spełniające odpowiednie normy techniczne, posiadające wymagane z prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa.

Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją 
lub niewłaściwym usunięciem awarii, a tym samym ma obowiązek do usunięcia ich na własny koszt.

Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy, a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne – zgodnie z gwarancja przewidzianą przez ich producenta.

W ramach udzielonej gwarancji, wady powstałe w wyniku źle wykonanej usługi Wykonawca zobowiązany  jest usunąć na własny koszt, nieodpłatnie dostarczyć i dokonać wymiany materiałów eksploatacyjnych albo części zamiennych na wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia o wystąpieniu wady przez Zamawiającego. Jeżeli  Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

W przypadku zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego przystąpienia do jej usunięcia tj. zabezpieczenia urządzenia a następnie do wykonania naprawy, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż:

- 12 godzin od zgłoszenia w sezonie grzewczym

- 24 godziny poza sezonem grzewczym.

Naprawa urządzenia nastąpi nie później niż:

- w ciągu 12 godzin od przystąpienia do tej naprawy – w przypadku awarii niewymagającej
   wymianę części zamiennych,

- w ciągu 48 godzin od przystąpienia do tej naprawy – w przypadku awarii wymagającej
   wymiany części zamiennych.

W przypadku wydłużenia się czasu oczekiwania na dostawę części zamiennych ponad 48 godzin z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca powinien udokumentować fakt zaistnienia tych przyczyn. W takim przypadku czas naprawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o czas wynikający z oczekiwania na dostawę.

W przypadku wystąpienia awarii w okresie występowania temperatur ujemnych 
na zewnątrz Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć instalację C.O. przed zamarznięciem.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy. Ceny przedstawione w formularzu cenowym będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy i nie będą podlegać waloryzacji.

Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi
zawierać następujące dane Zamawiającego w strukturze logicznej aktualnej  na dzień

wystawienia faktury:

Podmiot 2 jako Nabywca: 	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
                                         w Lublinie

ul. Techniczna 4

20-151 Lublin

NIP: 712-24-27-134

Dodatkowo w danych Podmiotu 2 należy wskazać adres korespondencyjny:

GDDKiA Rejon w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Radzyńska 11 A

21-560 Międzyrzec Podlaski

Datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.