Załacznik nr 1 do częsci IV zaproszenia – zasilacz awaryjny UPS 3000 VA
Część 1 – Zasilacz awaryjny UPS 3000 VA 
Pola w formularzu  dane techniczne oferowanego urządzenia powinny być wypełnione realnymi danymi 

	Ilość
	11 szt.

	Nazwa producenta, model
	Wypełnia Wykonawca



	Minimalny wymagany parametr
	Oferowany parametr

	Rodzaj urządzenia: zasilacz awaryjny UPS pracujący w technologii podwójnej konwersji online, klasy VFI lub równoważnej
	........................................................

	Moc pozorna: nie mniej niż 3000 VA
	........................................................

	Moc czynna: nie mniej niż 2700 W
	........................................................

	Zasilanie wejściowe: jednofazowe, napięcie znamionowe 230 V AC, częstotliwość 50 Hz; szeroki zakres napięcia wejściowego dostosowany do pracy z siecią publiczną i agregatem
	........................................................

	Napięcie wyjściowe: 230 V AC z możliwością ustawienia wartości wyjściowej w zakresie typowym dla urządzeń klasy online
	........................................................

	Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny
	........................................................

	Format obudowy: rack 19”, wysokość nie większa niż 3U; dopuszczalna obudowa konwertowalna rack/tower
	........................................................

	Montaż: w komplecie prowadnice lub szyny montażowe do szafy 19” oraz elementy umożliwiające bezpieczny montaż
	........................................................

	Akumulatory: wewnętrzne, bezobsługowe, wymienne przez użytkownika lub serwis bez wymiany całego urządzenia
	........................................................

	Czas podtrzymania: co najmniej 8 minut przy obciążeniu 50% mocy czynnej urządzenia
	........................................................

	Ładowanie: automatyczne; czas doładowania akumulatorów do co najmniej 90% pojemności nie dłuższy niż 8 godzin w warunkach określonych przez producenta
	........................................................

	Gniazda wyjściowe: co najmniej 6 gniazd IEC C13 oraz co najmniej 1 gniazdo IEC C19 albo rozwiązanie równoważne zapewniające zasilanie urządzeń o różnych obciążeniach
	........................................................

	Interfejsy komunikacyjne: co najmniej USB oraz RS-232; wbudowane złącze EPO lub równoważne awaryjne odłączenie zasilania
	........................................................

	Zarządzanie sieciowe: karta komunikacji sieciowej SNMP lub równoważny moduł zdalnego zarządzania
	........................................................

	Panel sterowania: wyświetlacz LCD prezentujący co najmniej obciążenie, stan baterii, napięcie wejściowe i wyjściowe, tryb pracy oraz komunikaty alarmowe
	........................................................

	Bypass: automatyczny bypass elektroniczny umożliwiający zasilanie odbiorników w przypadku przeciążenia
	........................................................

	Funkcje: zimny start z baterii, automatyczny restart po powrocie zasilania, autotest baterii, możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego
	........................................................

	Zabezpieczenia: co najmniej przed przeciążeniem, zwarciem, przepięciem, przegrzaniem, zbyt głębokim rozładowaniem i przeładowaniem akumulatorów
	........................................................

	Sprawność: w trybie podwójnej konwersji nie mniejsza niż 91%; dopuszczalny dodatkowy tryb wysokiej sprawności ECO
	........................................................

	Oprogramowanie: oprogramowanie do monitorowania i bezpiecznego zamykania systemów, kompatybilne co najmniej z aktualnie wspieranymi systemami Windows lub Linux
	........................................................

	Warunki pracy: temperatura pracy co najmniej od 0°C do +40°C;
	........................................................

	Poziom hałasu: nie większy niż 55 dB(A) w odległości 1 m w typowych warunkach pracy
	........................................................

	Wyposażenie: przewód zasilający, wymagane przewody wyjściowe, przewód komunikacyjny, prowadnice rack oraz komplet dokumentacji, oświadczenie CE
	........................................................
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