Załacznik nr 1 do częsci IV zaproszenia – zasilacz awaryjny UPS 3000 VA

Część 1 – Zasilacz awaryjny UPS 3000 VA

Pola w formularzu  dane techniczne oferowanego urządzenia powinny być wypełnione realnymi danymi

| Ilość | 11 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta, model | Wypełnia Wykonawca |

| Minimalny wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia: zasilacz awaryjny UPS pracujący w technologii podwójnej konwersji online, klasy VFI lub równoważnej | ........................................................ |
| Moc pozorna: nie mniej niż 3000 VA | ........................................................ |
| Moc czynna: nie mniej niż 2700 W | ........................................................ |
| Zasilanie wejściowe: jednofazowe, napięcie znamionowe 230 V AC, częstotliwość 50 Hz; szeroki zakres napięcia wejściowego dostosowany do pracy z siecią publiczną i agregatem | ........................................................ |
| Napięcie wyjściowe: 230 V AC z możliwością ustawienia wartości wyjściowej w zakresie typowym dla urządzeń klasy online | ........................................................ |
| Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny | ........................................................ |
| Format obudowy: rack 19”, wysokość nie większa niż 3U; dopuszczalna obudowa konwertowalna rack/tower | ........................................................ |
| Montaż: w komplecie prowadnice lub szyny montażowe do szafy 19” oraz elementy umożliwiające bezpieczny montaż | ........................................................ |
| Akumulatory: wewnętrzne, bezobsługowe, wymienne przez użytkownika lub serwis bez wymiany całego urządzenia | ........................................................ |
| Czas podtrzymania: co najmniej 8 minut przy obciążeniu 50% mocy czynnej urządzenia | ........................................................ |
| Ładowanie: automatyczne; czas doładowania akumulatorów do co najmniej 90% pojemności nie dłuższy niż 8 godzin w warunkach określonych przez producenta | ........................................................ |
| Gniazda wyjściowe: co najmniej 6 gniazd IEC C13 oraz co najmniej 1 gniazdo IEC C19 albo rozwiązanie równoważne zapewniające zasilanie urządzeń o różnych obciążeniach | ........................................................ |
| Interfejsy komunikacyjne: co najmniej USB oraz RS-232; wbudowane złącze EPO lub równoważne awaryjne odłączenie zasilania | ........................................................ |
| Zarządzanie sieciowe: karta komunikacji sieciowej SNMP lub równoważny moduł zdalnego zarządzania | ........................................................ |
| Panel sterowania: wyświetlacz LCD prezentujący co najmniej obciążenie, stan baterii, napięcie wejściowe i wyjściowe, tryb pracy oraz komunikaty alarmowe | ........................................................ |
| Bypass: automatyczny bypass elektroniczny umożliwiający zasilanie odbiorników w przypadku przeciążenia | ........................................................ |
| Funkcje: zimny start z baterii, automatyczny restart po powrocie zasilania, autotest baterii, możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego | ........................................................ |
| Zabezpieczenia: co najmniej przed przeciążeniem, zwarciem, przepięciem, przegrzaniem, zbyt głębokim rozładowaniem i przeładowaniem akumulatorów | ........................................................ |
| Sprawność: w trybie podwójnej konwersji nie mniejsza niż 91%; dopuszczalny dodatkowy tryb wysokiej sprawności ECO | ........................................................ |
| Oprogramowanie: oprogramowanie do monitorowania i bezpiecznego zamykania systemów, kompatybilne co najmniej z aktualnie wspieranymi systemami Windows lub Linux | ........................................................ |
| Warunki pracy: temperatura pracy co najmniej od 0°C do +40°C; | ........................................................ |
| Poziom hałasu: nie większy niż 55 dB(A) w odległości 1 m w typowych warunkach pracy | ........................................................ |
| Wyposażenie: przewód zasilający, wymagane przewody wyjściowe, przewód komunikacyjny, prowadnice rack oraz komplet dokumentacji, oświadczenie CE | ........................................................ |