[bookmark: _Hlk192655683][bookmark: _Hlk210114697][bookmark: _Hlk193694327][bookmark: _Hlk210045186][bookmark: _Hlk233346071]Załącznik nr 2 do zaproszenia – Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Mobilny magazyn energii wraz z wyposażeniem dodatkowym
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	A. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Nazwa urządzenia
	Fabrycznie nowy mobilny magazyn energii z funkcją zasilania awaryjnego (UPS) oraz możliwością rozbudowy pojemności.
	

	2. 
	Dokumentacja producenta
	Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna producenta w języku polskim lub angielskim.
	

	3. 
	Produkcja seryjna

	Urządzenie pochodzące z produkcji seryjnej. Niedopuszczalne rozwiązania prototypowe.
	

	4. 
	Przeznaczenie

	Mobilne źródło zasilania przeznaczone do zastosowań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz pracą w warunkach terenowych.
	

	5. 
	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2026 r.
	

	6. [bookmark: _Hlk214338860]
	Zakres dostawy

	Magazyn energii, panele fotowoltaiczne, przewody, adaptery, dokumentacja, wyposażenie producenta oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania.
	

	B. PARAMETRY MAGAZYNU ENERGII

	7. 
	Technologia akumulatorów
	LiFePO4 lub równoważna zapewniająca trwałość i bezpieczeństwo nie gorsze niż technologia LiFePO4.
	

	8. 
	Pojemność użytkowa zestawu
	Minimum 15 kWh pojemności użytkowej całego oferowanego zestawu magazynowania energii. Dopuszcza się uzyskanie wymaganej pojemności poprzez zastosowanie fabrycznych modułów bateryjnych producenta.
	

	9. 
	Żywotność akumulatorów
	Minimum 4000 cykli pracy do poziomu 80% pojemności nominalnej.
	

	10. 
	Moc ciągła wyjścia AC
	Minimum 7000 W.
	

	11. 
	Moc chwilowa
	Minimum 9000 W.
	

	12. 
	Napięcie wyjściowe
	230 V AC ±10%, 50 Hz.
	

	13. 
	Rodzaj napięcia
	Czysta sinusoida.
	

	14. 
	Funkcja UPS
	Wymagana funkcja automatycznego zasilania awaryjnego (UPS).
	

	15. 
	Czas przełączenia UPS
	Maksymalnie 20 ms
	

	16. 
	Rozbudowa pojemności
	Możliwość współpracy z fabrycznymi modułami rozszerzającymi producenta.
	

	17. 
	System zarządzania baterią
	Wbudowany system BMS.
	

	C. ŁADOWANIE

	18. 
	Ładowanie z sieci AC
	Wymagane.
	

	19. 
	Ładowanie z agregatu prądotwórczego
	Wymagana możliwość ładowania z agregatu prądotwórczego zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia.
	

	20. 
	Ładowanie z paneli fotowoltaicznych
	Wymagane. Minimalna obsługiwana moc wejściowa paneli PV – 2000 W.
	

	21. 
	Praca podczas ładowania
	Wymagana możliwość jednoczesnego ładowania magazynu energii oraz zasilania odbiorników.
	

	D. WYPOSAŻENIE

	22. 
	Gniazda AC
	Minimum 4 gniazda 230 V AC dostępne bezpośrednio w urządzeniu lub poprzez adapter, rozdzielnię albo inne wyposażenie dostarczone przez producenta jako element oferowanego zestawu.
	

	23. 
	Porty USB
	Minimum 2 porty USB-A oraz 2 porty USB-C dostępne bezpośrednio w urządzeniu lub poprzez wyposażenie dostarczone przez producenta jako element oferowanego zestawu.
	

	24. 
	Wyjście DC
	Minimum 1 wyjście 12 V DC dostępne bezpośrednio w urządzeniu lub poprzez wyposażenie dostarczone przez producenta jako element oferowanego zestawu.
	

	25. 
	Wyświetlacz
	Wbudowany wyświetlacz prezentujący podstawowe parametry pracy urządzenia.
	

	26. 
	Aplikacja
	Możliwość monitorowania parametrów pracy urządzenia za pomocą wyświetlacza oraz – jeżeli producent przewiduje – aplikacji mobilnej.
	

	E. KONSTRUKCJA

	27. 
	Stopień ochrony

	Minimum IP54.
	

	28. 
	Temperatura pracy
	Co najmniej od -10°C do +40°C.
	

	29. 
	Masa kompletnego zestawu
	Do 180 kg
	

	30. 
	Mobilność
	Konstrukcja umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie zgodnie z rozwiązaniem konstrukcyjnym producenta (np. uchwyty, koła transportowe, podstawa transportowa lub rozwiązanie równoważne).
	

	31. 
	Zabezpieczenia
	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, nadprądowe oraz termiczne.
	

	F. PANELE FOTOWOLTAICZNE

	32. 
	Rodzaj paneli

	Przenośne lub składane, kompatybilne z oferowanym magazynem energii.
	

	33. 
	Moc paneli
	Łączna moc paneli dla jednego zestawu – minimum 800 W.
	

	34. 
	Przewody przyłączeniowe
	Komplet przewodów, adapterów oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego podłączenia paneli fotowoltaicznych do oferowanego magazynu energii.
	

	G. DOKUMENTACJA, GWARANCJA I SERWIS

	35. 
	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumentacja techniczna producenta.
	

	36. 
	Deklaracja zgodności
	Deklaracja zgodności UE (CE) lub równoważna wymagana obowiązującymi przepisami
	

	37. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	38. 
	Serwis
	Realizacja świadczeń gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie dostępności części zamiennych lub elementów umożliwiających wykonanie napraw przez okres minimum 5 lat od dnia odbioru.
	

	39. 
	Szkolenie
	Przeprowadzenie instruktażu dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru urządzeń.
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Załącznik: Formularz zgodności parametrów technicznych

Legenda:
1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane parametry techniczne, wartości liczbowe lub wpisać „spełnia”, jeżeli wymaganie ma charakter opisowy.
W przypadku parametrów liczbowych należy podać rzeczywiste wartości oferowane przez producenta.
Parametry potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej muszą wynikać z dokumentacji producenta dołączonej do oferty (karta katalogowa, dokumentacja techniczna lub inny dokument producenta).
2. Uwagi dodatkowe: 
1) Wszystkie wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania minimalne.
2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
3) Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Miejscem dostawy jest Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.
5) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
6) W ramach odbioru Zamawiający dokona w szczególności weryfikacji:
· kompletności dostawy,
· zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą Specyfikacją Techniczną,
· zgodności parametrów z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją producenta,
· poprawności działania urządzeń,
· poprawności działania funkcji zasilania awaryjnego (UPS),
· poprawności ładowania z sieci elektroenergetycznej,
· poprawności ładowania z paneli fotowoltaicznych,
· kompletności dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.
7) W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego do czasu ich usunięcia.
8) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z dostawą instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną, dokument gwarancyjny, deklarację zgodności UE (CE), jeżeli jest wymagana, oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub postanowieniami umowy.
9) W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w ofercie Wykonawcy a dokumentacją producenta, za wiążące uznaje się dane wynikające z dokumentacji producenta.
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