Załącznik nr 2 do zaproszenia – Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Mobilny magazyn energii wraz z wyposażeniem dodatkowym

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| A. INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nazwa urządzenia | Fabrycznie nowy mobilny magazyn energii z funkcją zasilania awaryjnego (UPS) oraz możliwością rozbudowy pojemności. |  |
|  | Dokumentacja producenta | Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna producenta w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Produkcja seryjna | Urządzenie pochodzące z produkcji seryjnej. Niedopuszczalne rozwiązania prototypowe. |  |
|  | Przeznaczenie | Mobilne źródło zasilania przeznaczone do zastosowań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz pracą w warunkach terenowych. |  |
|  | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2026 r. |  |
|  | Zakres dostawy | Magazyn energii, panele fotowoltaiczne, przewody, adaptery, dokumentacja, wyposażenie producenta oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania. |  |
| B. PARAMETRY MAGAZYNU ENERGII |  |  |  |
|  | Technologia akumulatorów | LiFePO4 lub równoważna zapewniająca trwałość i bezpieczeństwo nie gorsze niż technologia LiFePO4. |  |
|  | Pojemność użytkowa zestawu | Minimum 15 kWh pojemności użytkowej całego oferowanego zestawu magazynowania energii. Dopuszcza się uzyskanie wymaganej pojemności poprzez zastosowanie fabrycznych modułów bateryjnych producenta. |  |
|  | Żywotność akumulatorów | Minimum 4000 cykli pracy do poziomu 80% pojemności nominalnej. |  |
|  | Moc ciągła wyjścia AC | Minimum 7000 W. |  |
|  | Moc chwilowa | Minimum 9000 W. |  |
|  | Napięcie wyjściowe | 230 V AC ±10%, 50 Hz. |  |
|  | Rodzaj napięcia | Czysta sinusoida. |  |
|  | Funkcja UPS | Wymagana funkcja automatycznego zasilania awaryjnego (UPS). |  |
|  | Czas przełączenia UPS | Maksymalnie 20 ms |  |
|  | Rozbudowa pojemności | Możliwość współpracy z fabrycznymi modułami rozszerzającymi producenta. |  |
|  | System zarządzania baterią | Wbudowany system BMS. |  |
| C. ŁADOWANIE |  |  |  |
|  | Ładowanie z sieci AC | Wymagane. |  |
|  | Ładowanie z agregatu prądotwórczego | Wymagana możliwość ładowania z agregatu prądotwórczego zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia. |  |
|  | Ładowanie z paneli fotowoltaicznych | Wymagane. Minimalna obsługiwana moc wejściowa paneli PV – 2000 W. |  |
|  | Praca podczas ładowania | Wymagana możliwość jednoczesnego ładowania magazynu energii oraz zasilania odbiorników. |  |
| D. WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Gniazda AC | Minimum 4 gniazda 230 V AC dostępne bezpośrednio w urządzeniu lub poprzez adapter, rozdzielnię albo inne wyposażenie dostarczone przez producenta jako element oferowanego zestawu. |  |
|  | Porty USB | Minimum 2 porty USB-A oraz 2 porty USB-C dostępne bezpośrednio w urządzeniu lub poprzez wyposażenie dostarczone przez producenta jako element oferowanego zestawu. |  |
|  | Wyjście DC | Minimum 1 wyjście 12 V DC dostępne bezpośrednio w urządzeniu lub poprzez wyposażenie dostarczone przez producenta jako element oferowanego zestawu. |  |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany wyświetlacz prezentujący podstawowe parametry pracy urządzenia. |  |
|  | Aplikacja | Możliwość monitorowania parametrów pracy urządzenia za pomocą wyświetlacza oraz – jeżeli producent przewiduje – aplikacji mobilnej. |  |
| E. KONSTRUKCJA |  |  |  |
|  | Stopień ochrony | Minimum IP54. |  |
|  | Temperatura pracy | Co najmniej od -10°C do +40°C. |  |
|  | Masa kompletnego zestawu | Do 180 kg |  |
|  | Mobilność | Konstrukcja umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie zgodnie z rozwiązaniem konstrukcyjnym producenta (np. uchwyty, koła transportowe, podstawa transportowa lub rozwiązanie równoważne). |  |
|  | Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, nadprądowe oraz termiczne. |  |
| F. PANELE FOTOWOLTAICZNE |  |  |  |
|  | Rodzaj paneli | Przenośne lub składane, kompatybilne z oferowanym magazynem energii. |  |
|  | Moc paneli | Łączna moc paneli dla jednego zestawu – minimum 800 W. |  |
|  | Przewody przyłączeniowe | Komplet przewodów, adapterów oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego podłączenia paneli fotowoltaicznych do oferowanego magazynu energii. |  |
| G. DOKUMENTACJA, GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
|  | Dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumentacja techniczna producenta. |  |
|  | Deklaracja zgodności | Deklaracja zgodności UE (CE) lub równoważna wymagana obowiązującymi przepisami |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Realizacja świadczeń gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie dostępności części zamiennych lub elementów umożliwiających wykonanie napraw przez okres minimum 5 lat od dnia odbioru. |  |
|  | Szkolenie | Przeprowadzenie instruktażu dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru urządzeń. |  |

Załącznik: Formularz zgodności parametrów technicznych

Legenda:

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane parametry techniczne, wartości liczbowe lub wpisać „spełnia”, jeżeli wymaganie ma charakter opisowy.

W przypadku parametrów liczbowych należy podać rzeczywiste wartości oferowane przez producenta.

Parametry potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej muszą wynikać z dokumentacji producenta dołączonej do oferty (karta katalogowa, dokumentacja techniczna lub inny dokument producenta).

- Uwagi dodatkowe:

- Wszystkie wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania minimalne.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Miejscem dostawy jest Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona w szczególności weryfikacji:

- kompletności dostawy,

- zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą Specyfikacją Techniczną,

- zgodności parametrów z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją producenta,

- poprawności działania urządzeń,

- poprawności działania funkcji zasilania awaryjnego (UPS),

- poprawności ładowania z sieci elektroenergetycznej,

- poprawności ładowania z paneli fotowoltaicznych,

- kompletności dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z dostawą instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną, dokument gwarancyjny, deklarację zgodności UE (CE), jeżeli jest wymagana, oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub postanowieniami umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w ofercie Wykonawcy a dokumentacją producenta, za wiążące uznaje się dane wynikające z dokumentacji producenta.