Opis przedmiotu zamówienia

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

„Przeglądy budynków wraz z instalacjami, przewodami kominowymi i kotłami C.O. dla Rejonu Wysoki Brzeg”

- Rodzaje przeglądów:

- roczny stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu wraz z opracowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek i opracowaniem Specyfikacji Technicznej

- roczny przegląd przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z opracowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek,

- instalacji wodno-kanalizacyjnych z opracowaniem przedmiaru robót 
i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek.

- roczne przeglądy serwisowe pieców olejowych i gazowych C.O. wraz 
z instalacjami z opracowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek.

Opis określa wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, na wykonanie przedmiotowych usług.

Wykaz budynków oraz kotłów C.O. objętych przeglądem wraz z ich charakterystyką stanowi załącznik do OPZ.

- Charakterystyka zadania

- Przegląd roczny budynków, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673, 1847), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przeglądów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, 
tj. w godzinach 7OO-15OO, oraz w godzinach pracy Obwodów, tj. w godzinach 7:00-15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym;

- przedstawienia Zamawiającemu przed przystąpieniem do pracy listy osób realizujących przedmiot zamówienia;

- wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

- udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania wykonanej usługi.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy oraz zapleczem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym umożliwiającemu wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do wykonania przedmiotu Umowy, zapoznał się z warunkami świadczenia usług i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa w szczególności dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska 
a także do zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu prowadzenia prac.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/ legalizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do mailowego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji z wykonanych przeglądów.

- Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia w przypadku zaistniałego zagrożenia zdrowia i życia użytkowników budynków oraz konieczności natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu 
z Zamawiającym, do natychmiastowego zabezpieczenia określonej instalacji.

- Przeglądy będące przedmiotem zamówienia muszą być zakończone protokołami opisowymi osobno dla każdego budynku z osobna.

- Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać dla każdego obiektu 
w wersji papierowej i elektronicznej

- Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla każdej wykazanej usterki osobno oraz sporządzenie Specyfikacji Technicznej.

- Dokumentację z przeglądów technicznych w formie graficznej w postaci zdjęć należy przedstawić jedynie dla stwierdzonych uszkodzonych elementów.

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

- Stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętych kontrolą,

- Rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,

- Zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania,

- Metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

- Dokumentację fotograficzną elementów wymagających konserwacji lub naprawy.

Do każdego z protokołów należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych osoby wykonującej przegląd o odpowiedniej specjalności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (uprawniających do wykonywania poszczególnych przeglądów) wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia usługi dot. przeprowadzenia przeglądów stanu technicznego budynków w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie warunku nastąpi poprzez potwierdzenie wykonanych co najmniej dwóch, przeglądów stanu technicznego budynków, których powierzchnia użytkowa poddanych przeglądowi budynków w jednym zamówieniu wynosi minimum 1 500 m2.

- Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składają poniższe:

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, powierzchni, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały należycie wykonane.

- Wykonanie przeglądów serwisowych, pieców olejowych i gazowych C.O. wraz z instalacjami

- Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń opalanych olejem opałowym obejmuje:

- Przegląd kotła stalowego z palnikiem nadmuchowym (palnik olej),

- czyszczenie części spalinowej kotła,

- kontrola izolacji termicznej kotła,

- regulacja palnika,

- kontrola nastaw automatyki,

- kontrola szczelności uszczelek, przewodów i sznurów uszczelniających,

- kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi kotłowych,

- kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.),

- analiza spalin,

- Przegląd pomp cyrkulacyjnych co., ct., cwu

- sprawdzenie ogólnego stanu pomp,

- sprawdzenie stanu obudowy,

- sprawdzenie zamocowania połączeń rurowych,

- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,

- analizę spalin CO, NOx, CO2

przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania wyżej opisanego przeglądu

- Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń opalanych gazem płynnym propan-butan obejmuje:

- Czyszczenie mechaniczne bloków kotłów od strony przepływu spalin w części dostępnej dla narzędzi dopuszczonych przez producenta kotła,

- Mycie bloków kotłów od strony przepływu spalin środkiem chemicznym zalecanym przez producenta kotła. Wypłukanie wodą rozpuszczonych osadów,

- Kontrola i ocena zużycia bloków kotłów,

- Kontrola i ocena zużycia uszczelnień komór spalania,

- Kontrola i oczyszczenie elementów palnika,

- Kontrola i ocena zużycia elektrod zapłonowych i elektrod jonizacyjnych palników,

- Kontrola ciśnienia statycznego gazu przy wyłączonych kotłach,

- Kontrola ciśnienia dynamicznego (dyspozycyjnego) gazu przy pełnej mocy kotłów,

- Kontrola poboru gazu przy pełnej mocy kotłów (odczyt z licznika),

- Analiza spalin i regulacja palników zgodnie z zaleceniami producenta (konieczne załączenie wydruku z analizatora spalin do protokołu z przeglądu),

- Kontrola zasilania elektrycznego kotłów,

- Kontrola temperatury wyłączenia STB,

- Kontrola zadziałania czujników minimalnego poziomu wody,

- Kontrola układów przeciwwypływowych gazu (zanik prądu jonizacji),

- Kontrola prądu jonizacji,

- Kontrola szczelności ścieżki gazowej wewnątrz kotłów,

- Kontrola zaworów bezpieczeństwa kotłów, sprawdzenie drożności (przestrzelenie zaworów), sprawdzenie szczelności zamknięcia zaworów bezpieczeństwa kotłów po kontroli,

- Kontrola i oczyszczenie wanny i syfonu kondensatu w kotłach, kontrola szczelności po czynnościach serwisowych,

- Wizualna kontrola neutralizatora kondensatu pod kątem drożności i szczelności urządzenia – ewentualne przepłukanie i uzupełnienie granulatu,

- Wizualna kontrola systemu napowietrzania granulatu,

- Kontrola ciśnienia wody w zładzie, ewentualne uzupełnienie,

- Kontrola ciśnienia poduszki powietrznej w naczyniu wzbiorczym instalacji c.o. oraz w naczyniu wzbiorczym zasobnika, ewentualne uzupełnienie powietrza,

- Kontrola szczelności wentyli w króćcach uzupełniania powietrza w naczyniach wzbiorczych, ewentualna wymiana,

- Kontrola pracy pomp kotłowych, obiegowych i mieszacza,

- Kontrola szczelności zaworów odcinających, odpowietrzników, połączeń gwintowanych i kołnierzowych – w przypadku stwierdzenia nieszczelności bezzwłoczne usunięcie wycieków,

- analizę spalin CO, NOx, CO2,

- Przeglądy będą wykonywane 1 raz w roku, po zakończeniu sezonu grzewczego

- Wykonanie przeglądów, kontroli i kalibracji czujników gazu

przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania wyżej opisanego przeglądu

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody i inne, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy okresowe i konserwację.

- Dodatkowe informacje

- Wynagrodzenie określone w Formularzu ofertowym powinno obejmować m.in. koszt dojazdu do siedzib Zamawiającego:

- Rejonu Wysoki Brzeg w Jaworznie przy ul. Drogowców 6,

- Obwodu Drogowego Wysoki Brzeg w Jaworznie, ul. Drogowców 6,

- OUA Zabrze - Kończyce przy ul. Chudowskiej 1,

- Obwodu Drogowego w Mikołowie - Mokre przy ul. Fitelberga 1

oraz ceny materiałów eksploatacyjnych użytych do przeglądów i konserwacji urządzeń.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi objętej niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu Przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

Sporządził: Justyna Tomsia

Zaakceptował: Roman Długajczyk

I. Wykaz budynków i ich charakterystyka dla poszczególnych lokalizacji

Rejon Wysoki Brzeg ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno

Obwód Drogowy Wysoki Brzeg ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno

Obwód Utrzymania Autostrady Kończyce ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze

Obwód Drogowy Mikołów ul. Fitelberga 1, 43-195 Mikołów

- Wykaz urządzeń grzewczych C.O.:

- w budynku administracyjnym Rejonu Wysoki Brzeg w Jaworznie

przy ul. Drogowców 6

| Lp | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DE DIETRICH 130/65, 130/45 | - nominalna moc cieplna:0,065[MW]+0,043[MW] - moc znamionowa: 0,061[MW] +0,040[MW] - sprawność: 100% | 1 |

| Lp | Urządzenie | Producent | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa | GRUNDFOS | UPS 25-60 180 | 2 |
| 2 | Pompa | GRUNDFOS | UPED 40-120/F | 2 |

- w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego w Mikołowie

przy ul. Fitelberga 1

| Lp | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUDERUS LOGANO G234 | - nominalna moc cieplna:0,055[MW] - moc znamionowa: 0,055[MW] - sprawność: 100% | 1 |

| Lp | Urządzenie | Producent | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bojler | GALMET | SGW (S) | 1 |
| 2 | Pompa | GRUNDFOS | UPS 25-60 180 | 3 |
| 3 | Pompa | GRUNDFOS | UPS 25-40 | 1 |
| 4 | Pompa | GRUNDFOS | UR 15-13B | 1 |

- w budynku OUA Zabrze- Kończyce przy ul. Chudowskiej 1

| Lp | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VITOPLEX 100 SX1 | - nominalna moc cieplna: 0,311[MW] - moc znamionowa: 0,285[MW] - sprawność: 92% | 1 |
| 2 | UNICAL RECAL 18 | - nominalna moc cieplna: 0,021[MW] - moc znamionowa: 0,021[MW] - sprawność: 100% | 1 |

| Lp | Urządzenie | Producent | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Garażowo-Warsztatowy |  |  |  |  |
| 1 | Pompa małego obiegu | WILO | TOP S25/7 | 1 |
| 2 | Pompa grzejnikowa | WILO | TOP E-30/1-10 | 1 |
| 3 | Pompa nagrzewnic | GRUNDFOS | MAGNA 32-100 180 | 1 |
| 4 | Pompa centralnych nawiewów | WILO | TOP E40/1-10 | 1 |
| 5 | Pompa do podgrzewacza (ładująca) | WILO | STAR RS25/6 | 1 |
| 6 | Pompa cyrkulacji wody ciepłej | WILO | STAR RS25/6 | 1 |
| 7 | Pojemnościowy podgrzewacz wody | VIESSMANN | VITOCELL 100 | 1 |
| 8 | Zmiękczacz wody | TECHWATER | TW EURO16CH | 1 |
| Budynek Myjni (nowej) |  |  |  |  |
| 1 | Pompa zasilania centralnego ogrzewania | WILO | TOP S25/5 | 1 |
| 2 | Pompa zasilania ogrzewania wentylacyjnego | WILO | STRATOS ECO 25/1-5 | 1 |

3A.w budynku OUA Zabrze- Kończyce przy ul. Chudowskiej 1

| Lp | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIESMANN VITORONDENS 200T | - nominalna moc cieplna: 0,0858[MW] - moc znamionowa: 0,0858[MW] - sprawność: 100% | 1 |

| Lp | Urządzenie | Producent | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Administracyjno-Socjalny |  |  |  |  |
| 1 | Pompa kotłowa | GRUNDFOS | Magma 3 | 1 |
| 2 | Pompa ogrzewania | LFP | Expetia2 | 2 |
| 3 | Pompa ładująca | LFP | Expetia3 | 1 |
| 4 | Pompa cyrkulacyjna | WLO | STAR-Z Nova T | 1 |
| 5 | Pojemnościowy podgrzewacz wody | TESY | PWI 500 | 1 |
| 6 | Zmiękczacz wody | TRINNITY | MINI BOX SLIM | 1 |
| 7 | Naczynie zbiorcze | REFLEX | DT 60 | 1 |
| 8 | Naczynie zbiorcze | REFLEX | NIDO | 1 |
| 9 | Zbiornik paliwa | DEHOUST | KOMBI | 5 |