Arabeska Studio Architektura i Zieleń

ul. Witolda Pileckiego 15/16, 15-687 Białystok, e-mail:gawelko@o2.pl,  tel: +48 664 77 88 31

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat proj:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIWNICY- POMIESZCZEŃ

TECHNICZNYCH Z WĘZŁEM CIEPLNYM ORAZ WYDZIELENIE MAGAZYNU OLEJU OPAŁOWEGO

Z POM. GOSPODARCZEGO W BUDYNKU KOMENDY

POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ W MOŃKACH DZIAŁKA NR GEOD. 926

OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI ,

JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI

KATEGORIA XII

Inwestor, adres inwestycji:

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH

ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki

Zespół autorski:

| Specjalność: |  | nr uprawnień: | Data- podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor architektura: Współpraca: Spraw. architektura: | mgr inż. arch. Krzysztof Gawełko mgr inż. arch. Katarzyna Gawełko mgr inż. arch. Radosław Błachno | upr. nr 34/PDOKK/2019 upr. nr 5/PDOKK/2011 |  |

data opracowania:				Białystok 15 marca 2023

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

B.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	3

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO	3

1.	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	3

2.	ZAMIERZONY PROGRAM UŻYTKOWY	3

3.	UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA	4

4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:	4

5.	OPINIA GEOTECHNICZNA, POSADOWIENIE BUDYNKU.	4

6.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE WEWNETRZNYCH I ZEWNĘTZRNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH.	4

7.	DANE DOTYCZĄCE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH	6

8.	WARUNKI DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	6

9.	WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO	7

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ	7

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE	7

10.	ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII	7

11.	PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH BUDYNKÓW	7

12.	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO– INSTALACYJNEGO	7

13.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	8

14.	UWAGI KOŃCOWE	10

Rys 1.	Rzut parteru        1:50	12

Rys 2.	Przekrój A-A, B-B       1:50	13

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

## OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

## ZAMIERZONY PROGRAM UŻYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa części pomieszczeń piwnicy w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach na części działki nr geod. 926 obręb ewid. 0334 Mońki ,jednostka ew id. 200806_4 Mońki. Przebudowywana kotłownia- węzeł c.o zasilać będą istniejące budynki oraz projektowaną rozbudowę budynku garażowo- magazynowego (według odrębnego opracowania). Ciepło do przebudowywanego budynku będzie dostarczane istniejącym kanałem technicznym). W zakresie przebudowy :

- Pomieszczenie kotłowni- wydzielnie w pomieszczeniu kotłowni kompaktowego węzła c.o zasilanego z sieci miejskiej (przyłącze i sieć c.o według odrębnego opracowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach).

- Przebudowa przyległe do kotłowni pomieszczenie gospodarcze na magazyn oleju opałowego (3x1000l).

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:

- Wykonanie węzła cieplnego w pomieszczeniu kotłowni (technologia węzła według odrębnego opracowania), powierzchnia pomieszczenia bez zmian,

- Wydzielenia pomieszczenia magazynu oleju z istniejącego pomieszczenia gospodarczego (technologia węzła według odrębnego opracowania)

- Wydzielenie pomieszczenia magazynu oleju pod względem przeciwpożarowym (w pomieszczeniach) technicznych nie występują urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową. Pomieszczenie węzła zostanie wydzielone ścianami w klasie odporności ogniowej EI120. Drzwi na zewnątrz istniejące bez zmian, drzwi należy wyposażyć w samozamykacze.

- Wykonanie przebić w ścianach nośnych budynku (przebudowa) dla kanału napowietrzającego typu „Z”, wykonanie wentylacji pomieszczeń za pomocą systemów nawiewno - wywiewnych w ścianach.

- Wykonanie  instalacji elektryczną i oświetleniowej związanej z przebudową pomieszczeń.

- Remont pomieszczeń, zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian od wewnątrz, malowanie, wymiana części wykończenia posadzki-gresu.

- Wykonanie wanny wychwytującej olej- pom. oleju opałowego (3x1000L, łącznie 3000L)

Pomieszczenia objęte opracowaniem w dalszym ciągu będą pełniły funkcję techniczną. Pozostałe pomieszczenia będą służyły inwestorowi jako pom. gospodarcze.

W pomieszczeniach technicznych nie występują urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową.

Nie planuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

## UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Kubatura budynku bez zmian. Prace związane z przebudową będą wykonywane wyłącznie w wewnątrz pomieszczeń budynku.

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bez zmian.

- Powierzchnia zabudowy budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej		748,70m2

- Szerokość elewacji frontowej							33,80m

- Liczba kondygnacji								2-4

- Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem:

PODPIWNICZENIE:

| RZUT PODPIWNICZENIA- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pom. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia [m2] |
| 01/1 | GARAŻ KP PSP | 47,60 |
| 01/2 | POM. GARAŻ KP PSP | 16,35 |
| 01/3 | TOALETA | 4,20 |
| 01/4 | SZATNIA | 8,14 |
| POWIERZCHNIA NETTO W TYM UŻYTKOWA |  | 76,29 |

## OPINIA GEOTECHNICZNA, POSADOWIENIE BUDYNKU.

Inwestycja nie przewiduje wykonywania prac ziemnych.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE WEWNETRZNYCH I ZEWNĘTZRNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH.

- Fundamenty i stopy fundamentowe

Istniejące fundamenty

Bez zmian- bez ingerencji w konstrukcję budynku. W istniejących ścianach fundamentowych zostaną wykonane otwory ø150mm i ø220mm wykonanie przebić w ścianach dla kanału napowietrzającego typu „Z”, wykonanie wentylacji pomieszczeń za pomocą systemów nawiewno- wywiewnych w ścianach.

Projektowany fundament ściany działowej

Pod projektowane ścianki murowane należy wykonać fundamenty z betonu B-20 o wymiarach 50x20, zbrojenie prętem 4x ø10mm, strzemiona ø6mm co 30cm.

Studnia schładzająca

Bez zmian – istniejąca studnia schładzająca zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni.

Wanna wychwytująca olej w pomieszczeniu magazynu oleju

W pomieszczeniu magazynu oleju należy wykonać szczelną wannę wychwytującą olej, która w przypadku awarii pomieści olej o objętości jednego zbiornika.

- Ściany działowe

Projektowana sciana wydzielenia magazynu oleju z bloczków silikatowych /cementowo-piaskowych/ o grubości 12 cm (o klasyfikacji ogniowej EI 120).

- Nadproża i podciągi

Podciągi wylewane żelbetowe monolityczne z betonu B-25 zbrojone stalą zgodnie z projektem konstrukcji.

- Wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie kotłowni – węzła wyposażone jest w istniejącą instalację wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany jest poprzez istniejący kanał typu „Z” o wymiarach 350x350mm. Wlot do kanału usytuowany na zewnątrz budynku na wysokości powyżej 2m powyżej poziomo terenu, wylot z kanału w pomieszczeniu nie wyżej niż 0,5m nad podłogą. Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany poprzez istniejącą kratkę wywiewną usytuowaną pod stropem. Instalacja wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kotłowni pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu magazynu oleju należy wykonać instalację wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Nawiew powietrza poprzez projektowany kanał typu „Z” o wymiarach 150x300mm. Wlot do kanału należy usytuować na zewnątrz budynku na wysokości min. 2 m powyżej poziomu terenu. Wylot z kanału w pomieszczeniu usytuować nie wyżej nić 0,5m nad podłogą. Otwór wlotowy i wylotowy kanału wentylacji nawiewnej należy zabezpieczyć siatką metalową. Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez kratkę wywiewną o wym. 150x300mm, usytuowaną w ścianie zewnętrznej na wysokości nie niżej niż 0,3m od stropu pomieszczenia.

- Izolacja termiczna

Bez zmian.

- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- Izolację poziomą ścian wewnętrznych murowanych: zabezpieczyć folią do poziomej izolacji fundamentów przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. W warstwach posadzkowych folia budowlana zgrzewana na zakład 10cm.

- Posadzki należy wykonać jak dla pomieszczeń wilgotnych i mokrych, zgodnie z przyjętym systemem, klasa obciążenia wilgocią „1”.

- Izolacja pionowa ścian zewnętrznych murowanych od wewnątrz:

ściany zewnętrzne po uprzednim skuciu tyków do wysokości okien należy zaizolować preparatem uszczelniającym (zgodnie z systemem producenta) zabezpieczającym pomieszczenia piwniczne, przeciw wodzie i wilgoci, np.: elastyczna zaprawą uszczelniającą, jednoskładnikową, przeznaczoną do wykonywania powłok hydroizolacyjnych wewnątrz obiektów budowlanych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci. Na połączeniu- styku z posadzką należy zastosować taśmę uszczelniającą.

- STOLARKA

Bez zmian.

## DANE DOTYCZĄCE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Tynki

Tynki - tradycyjne

Tynki cementowo-wapienne kategorii III zatarte na gładko zaczynem z gładzi gipsowej.

Malowanie

Wszystkie pomieszczenia objęta opracowanie, gruntowane gruntem głęboko penetrującym, szpachlowane i malowane farbami zmywalnymi, wielokrotnego zmywania, lateksowymi. W pomieszczeniu węzła lamperie olejne do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwi wejściowych w kolorze pozostałych ścian.

Posadzki

Zakłada się usunięcie istniejących warstw wykończeniowych posadzek i wykonanie nowych warstw wierzchnich z płytek gresowych w projektowanym pomieszczeniach. Posadzki w pomieszczeniach powinna być gładka, zabezpieczona przed poślizgiem, niepalna, wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury. Należy ją wykonać ze spadkiem nie mniejszym niż 1,0% w kierunku kratki ściekowej (żeliwna) lub studzienki schładzającej.

Warstwy posadzek w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Gres

W pomieszczeniu węzła C.O i magazynu oleju, gres techniczny antypoślizgowy R10 lub równoważne o 4 klasie odporności na ścieranie w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, o wymiarach 30x30 cm z 20 cm cokołem. W pozostałych pomieszczeniach cokół wys. 10 cm. Standard płytek gresowych nie może odbiegać od istniejących standardów materiałowych w pomieszczeniach przyległych.

Kolorystykę płytek należy uzgodnić z inwestorem podczas realizacji inwestycji.

Magazyn oleju –Wannę wychwytującą olej wykończyć płytkami gresowymi- technicznymi. Posadzkę w pomieszczenia wanny wychwytującej należy zaizolować wodochronnie, np. izolacją szlamową przeciwwoddną przeznaczoną do stosowania w wewnątrz budynku.

## PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH BUDYNKÓW

Bez zmian.

## ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO– INSTALACYJNEGO

W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje sanitarne:

Istniejące instalacje sanitarne:

Wszystkie istniejące elementy instalacji ( instalacje c.o, elementy kotwiące) należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie, naprawić izolację lub zaizolować na nowo.

Zabezpieczenie instalacji w przejściu przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego:

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać z materiałów trwale elastycznych, jako szczelne p.poż. o odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I ) wymaganej dla tych elementów.

Sposób zabezpieczenia przepustu zależy od rodzaju instalacji przebiegającej przez przegrodę pożarową. Przewody niepalne, wykonane ze stali, miedzi czy aluminium, należy zabezpieczyć na farb i masami ogniochronnych. Przewody palne, rury z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć wkładem pęczniejącym. Przestrzeń pomiędzy rurą, a konstrukcją oddzielenia ppoż. należy wypełnić wełną kamienną o gęstości minimum 150 kg/m3.

Zabezpieczenie przewodów

W zakres opracowania wchodzą następujące Instalacje elektryczne:

W ramach instalacji elektrycznych, opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i wtykowej elektrycznej związanej z przebudową pomieszczeń wg odrębnego opracowania.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji		2 i 4 budynek średniowysoki

Powierzchnia zabudowy					748,70m2

Liczba kondygnacji: 					nadziemnych - 2 i 4, podziemnych – 1

Odległość od hydrantu zewnętrznego:	ul Strażackiej w odległości do 48,2m oraz w ul. Mickiewicza w odległości 59,5m od przebudowy kotłowni.

Budynek zaliczany jest do klasy odporności pożarowej „B”.

Budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej- ze względu na funkcję zaliczany jest do kategorii PM – produkcyjno-magazynowy oraz o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

Część pomieszczeń na piętrze jako pomieszczenia biurowe z częścią sanitarną ze względu na funkcję zaliczany jest do kategorii ZLIII – użyteczności publicznej o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

Budynek średniowysoki.

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległości w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały zachowane.

- Odległość od obiektów sąsiadujących.

Od strony wschodniej od przebudowywanego budynku:

  - Istn. budynek garażowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej		4,7m i 10,9m

  - Istn. budynek gospodarczy- dz.nr 924					5,4m

  - Istn. budynek zaplecza piekarni- dz.nr 927/1				10,8m

  - Istn. budynki gospodarcze- dz.nr 925					6,9 i 8.5m

- Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

Typowe wyposażenie pomieszczeń garażowych. W części garażowej będą garażowane wozy strażacki oraz pojazdy osobowe na wyposażeniu jednostki straży pożarnej.

- Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

W wydzielonym pożarowo garażu podziemnym PM i w pomieszczeniach technicznych gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Pomieszczenia garażowe- gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Pomieszczenia magazynowe- (elementy wyposażenia strażackiego)- gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.

Część garażowa z pomieszczenie sanitarno- szatniowe, technicznymi klasyfikuje się jako PM (jako pomieszczenia funkcjonalnie ze sobą powiązane), klatka schodowa oraz pomieszczenia biurowe z częścią magazynową na piętrze- ZL III (pomieszczenie magazynowe funkcjonalnie powiązane z częścią biurową).

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Nie występują.

- Podział obiektów strefy pożarowe.

Bez zmian.

- Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Główne elementy konstrukcji budynku spełniają wymagania:

- główna konstrukcja nośna R 120 nie jest naruszana w ramach przebudowy części pomieszczeń- bez zmian.

- strop nad pomieszczeniami w strefie pożarowej PM, stanowiący wydzielenie przeciwpożarowe:

w klasie odporności ogniowej REI 60 nad kotłownią,

w klasie odporności ogniowej REI 120 nad magazynem oleju opałowego,

- wydzielenie magazynu oleju opałowego projektowanymi ścianami EI120.

- ściany wewnętrzne w przebudowywanych pomieszczeniach na drodze ewakuacji EI 30.

- Projektowane i istniejące instalacje należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganą klasą.

- Warunki ewakuacji.

Ewakuacja poprzez schody zewnętrzne bezpośrednio na zewnątrz budynku, schodami zewnętrznymi.  Szerokość biegu w klatce schodowej 1,2 m oraz spoczników 1,5 m. Wysokość stopni nie większa niż 0,15 m. Długość dojścia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) nie przekracza 30m.

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do budynku. Wyłączniki oddzielnie dla każdej strefy pożarowej.

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Budynek nie wymaga hydrantów wewnętrznych, nie jest wymagane stosowanie instalacji sygnalizacji pożaru, ani DSO.

- Wyposażenie w gaśnice.

- obiekt powinien zostać wyposażony w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic,

- rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie,

- jedna jednostka masy środka gaśniczego tj. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej – PM o gęstości do 500 MJ/m2

- gaśnice powinny zostać rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych w szczególności: przy wejściach do budynku, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

- po rozpoczęciu użytkowania należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego spełniającą wymagania określone w § 6 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona w wymaganej ilości 20 dm3/s z hydrantu Ø150 na sieci wodociągowej w ul Strażackiej w odległości do 48,2m oraz w ul. Mickiewicza w odległości 59,5m od przebudowy kotłowni.

Hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania terenu.

- Drogi pożarowe.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do obiektu jest wymagany dojazd pożarowy.

Droga pożarowa została zapewniona zgodnie z art. 12 pkt. 7 jako dla budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12 m, jeżeli jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

Dojazd pożarowy do do budynku został zapewniony poprzez wewnętrzne place manewrowe. Dojazd do działki, bezpośrednio z ul. Mickiewicza.

## UWAGI KOŃCOWE

    - Wszystkie zmiany w projekcie mające wpływ na zewnętrzną formę oraz konstrukcję budynku, należy uzgodnić z projektantem.

    - Wszystkie zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu wyrobów budowlanych poprzez :

1) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2) wyrób został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

    - Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP .

    - W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się zastosowanie innych produktów o właściwościach nie gorszych niż zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

    - Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym.

    - Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

    - Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.

    - Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami.

    - Przed zmówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary w naturze.

Opracował:		mgr inż. arch. Krzysztof Gawełko

upr. nr  34/PDOKK/2019, PD-0514

mgr inż. arch. Katarzyna Gawełko

### Rzut parteru								1:50

### Przekrój A-A, B-B							1:50