ul. Witolda Pileckiego 15/16, 15-687 Białystok, e-mail:gawelko@o2.pl,  tel: +48 664 77 88 31

PROJEKT WYKONAWCZY

- branża elektryczna

Temat proj:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-

MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU

UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-

GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ W MOŃKACH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR GEOD.

296 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI ,

JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI

KATEGORIA XII, XVII

Inwestor, adres inwestycji:

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH

ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki

Zespół autorski:

| Specjalność: |  | nr uprawnień: | Data- podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Inst. elektryczne: Projektant: Sprawdzający: | mgr inż. Sebastian Sokolik mgr inż. Mariusz Woroszył | upr. nr PDL/0139/POOE/11 upr. nr PDL/0067/POOE/14 |  |

data opracowania:				Białystok 15 marca 2023

Spis treści

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	5

2 PODSTAWA OPRACOWANIA	5

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	5

3.1 Przyłącze elektryczne budynku	5

3.2 Charakterystyka układu	6

3.3 Pomiar energii elektrycznej	6

3.4  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	6

3.5 Wewnętrzna linia zasilająca	6

3.6 Rozdział energii elektrycznej	7

3.7 Instalacja elektryczna odbiorcza	7

3.8 Zasilanie urządzeń branży sanitarnej	8

3.9 Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego	8

3.10 Instalacja odgromowa i uziemiająca	9

3.11 Instalacja połączeń wyrównawczych	10

3.12 Ochrona od porażeń i zagadnień bhp	11

4 INSTALACJE TELETECHNICZNE I MULTIMEDIALNE	11

4.1 Dystrybucja sygnałów	11

4.2 Instalacja telefoniczna / komputerowa	11

4.3 Instalacja wideodomofonowa	12

4.4 Instalacja monitoringu CCTV	12

5 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DACHOWA	12

5.1 Opis techniczny projektowanych rozwiązań	12

5.2 Moduły fotowoltaiczne	13

5.3 Falownik	13

5.4 Zastosowane przewody elektryczne i złączki	13

5.5 Zastosowane kable elektryczne	13

5.6 Zabezpieczenia elektryczne instalacji	13

5.7 Moc instalacji fotowoltaicznej	13

5.8 Opis przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej	15

5.9 Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji	15

5.10 Charakterystyka zagrożenia pożarowego 	16

5.11 Charakterystyka zagrożenia pożarowego projektowanej instalacji PV	17

5.12 Informacje o kategorii zagrożenia ludzi przedmiotowego budynku	17

5.13 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	17

5.14 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 	17

5.15 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych	17

5.16 Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe	18

5.17 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących	18

5.18 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób	18

5.19 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji PV, a także rozwiązania zmniejszające ryzyko powstania pożaru.	18

5.20 Wyposażenie w gaśnice	19

5.21 Informacje o możliwym wpływie instalacji PV na urządzenia przeciwpożarowe 
i inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanemu do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.	19

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP	19

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	19

Oznakowanie budynku	19

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe	20

6 UWAGI	20

7  OBLICZENIA	22

7.1  Dobór kabli i zabezpieczeń	22

7.2  Dobór klasy instalacji odgromowej	23

8 SPIS RYSUNKÓW 	24

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dwukondygnacyjnego budynku garażowo- magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia użytkowe- biurowe, oraz przebudowa i rozbudowa parterowego budynku garażowo- gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach na części działki nr geod. 296 obręb ewid. 0334 Mońki ,jednostka ew id. 200806_4 Mońki.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- Instalacje rozdzielczą niskiego napięcia,

- Instalację gniazd wtykowych, siły i oświetlenia,

- Instalację LAN,

- Instalacje monitoringu CCTV,

- Instalację połączeń wyrównawczych,

- Ochronę przeciwporażeniową,

- Ochronę przeciwprzepięciową,

- Ochronę odgromową,

- opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,

- opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,

- zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji

- charakterystykę zagrożenia pożarowego

- schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podzespołami instalacji

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest:

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno - budowlany i projekty budowlane branżowe,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- założenia techniczne w zakresie zasilania budynku w energię elektryczną,

- obowiązujące normy i przepisy.

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## Przyłącze elektryczne budynku

Projektowany budynek zostanie zasilone w energię elektryczną z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku głównego.

Inwestor wystąpi o zwiększenie mocy przyłączeniowej całego kompleksu z uwzględnieniem mocy szczytowej instalacji przebudowywanego budynku.

## Charakterystyka układu

Instalacja elektryczna powinna charakteryzować się poniższymi parametrami:

- napięcie zasilania	U = 230/400 V

- moc szczytowa	Ps = 80 kW

- układ sieciowy TN-S

- ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania 
w układzie TN-S,

- ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe ∆I0= 30 mA.

## Pomiar energii elektrycznej

W złączu kablowo-pomiarowym zostanie zamontowany układ półpośredni 3-fazowy 1-taryfowy – zakres opracowania PGE Dystrybucja S.A.

## Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP pełnić będzie rozłącznik zlokalizowany w  zewnętrznej szafce przy wejściu głównym do budynku.

Przycisk PPWP (rozwiązanie certyfikowane prze zCNBOP z sygnalizacją stanu zasilania obiektu i stanu wyłącznika pożarowego) zainstalowany będzie przy wejściu do budynku. Oprzewodowanie przycisków wykonać prewodamiFE180/E90 z izolacją 0,6/1kV (typ kabla np.: NHXH, BITflame, NKGs) . Przycisk PPWP będzie umożliwiać odłączanie wszystkich obwodów elektrycznych w budynku.

## Wewnętrzna linia zasilająca

Ze złącza kablowo-pomiarowego należy wykonać zasilanie szafki z Pożarowym Wyłącznikiem Prądu i dalej rozdzielnicy RG w wiatrołapie budynku. Wewnętrzną linię zasilającą należy wykonać jako 3-fazowe przewodem YKY 4 (5)x95 mm2 prowadzonym w rurze osłonowej PCV.

Trasę kabli oznaczyć w ziemi folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości min. 0,5 mm. Folię ułożyć 25 cm nad poziomem kabla. Rury osłonowe ułożyć na 10 cm podsypce z piasku, przykryć warstwą piasku grubości 10 cm i warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm. Na tak wykonane warstwy nasypowe ułożyć folię j.w.

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach kabla z innymi urządzeniami podziemnymi wg. N-SEP 004.

Wprowadzenie kabli zasilających do budynków należy uszczelnić 
z wykorzystaniem systemowych uszczelnień  wejść  kabli

## Rozdział energii elektrycznej

Z rozdzielnicy RG zasilamy pozostałe rozdzielnice piętrowe i rozdzielnice technologiczne

## Instalacja elektryczna odbiorcza

Główne ciągi obwodów odbiorczych prowadzone będą w korytkach instalacyjnych montowanych do ścian, do sufitów i ponad sufitem podwieszanym. Pojedyncze obwody układane będą w rurkach sztywnych mocowanych do ścian i stropów.

Projekt zakłada lokalizację pionów instalacyjnych przy rozdzielnicach piętrowych

Instalacje odbiorcze należy bezwzględnie wykonać z wykorzystaniem przewodów zgodnych z zapisami dyrektywy CPR, tj wykonanych w klacie B2cA: np.: N2XH.

W obiekcie przewidziano wykonanie następujących instalacji:

- Oświetlenia podstawowe – oprawy ze źródłami światła LED wg. załączonej specyfikacji opraw oświetleniowych.

- Oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne” – projektuje się w klatkach schodowych, na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym oraz w garażu; oświetlenie powinno uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż w ciągu 2 sek., działać przez co najmniej 1 godzinę oraz zapewniać osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia dla klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx; natomiast dla garaży średnie natężenie oświetlenia winno wynosić 0.5l x; awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50% wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5s, natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60s; wszystkie oprawy awaryjne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego” i posiadać w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP; w garażu ponadto projektuje się oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te będą posiadały w moduły awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzinę; dobór i rozmieszczenie piktogramów, w tym podświetlanych znaków ewakuacyjnych, zostanie dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmującego zakres awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg. załączonej specyfikacji opraw oświetleniowych.

- Gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych komputerowych DATA w salach lekcyjnych, pomieszczeniach biurowych i technicznych, korytarzach i klatkach schodowych.

- Oświetlenia terenu, wejść do budynku i przedsionku – oprawy ze źródłami światła LED sterowanie przekaźnikami zmierzchowymi i zegarami astronomicznymi.

- Zasilania urządzeń sanitarnych.

Przewody elektryczne należy układać podtynkowo oraz w wykutych bruzdach. Przewody elektryczne w posadzce podłogi układać w rurach karbowanych giętkich przystosowanych do zalewania w betonie. Do  układania  w  rurach  należy  stosować  przewody  okrągłe,  do  układania  pod tynkiem  –  przewody  płaskie.

Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodem N2XH 3(4)x1,5 mm2, obwody gniazd wtykowych przewodem N2XH 3x2,5 mm2 oraz obwód zasilający odbiory 3-fazowe przewodem miedzianym o przekroju wskazanym na schematach rozdzielnic.

Rozmieszczenie osprzętu zostanie określone na etapie realizacji w koordynacji z planowaną aranżacją wnętrz. Osprzęt należy instalować nad podłogą na wysokości:

- Gniazda hermetyczne w łazienkach		-  1,2 m

- Gniazda ogólne w pomieszczeniach kuchni  	-  1,2 m

- Gniazda 3-fazowe				-  1,2 m

- Gniazda ogólnego przeznaczenia 		-  0,3 m

- Łączniki oświetleniowe  			-  1,1 m

W pomieszczeniach łazienek, pom. technicznych oraz pomieszczeń kuchni  należy stosować osprzęt bryzgoszczelny o IP44.  Łączniki i gniazda instalowane będą w odległości co najmniej 60 cm od zlewów oraz 50 cm od rur wodnych i baterii. Puszki instalacyjne montowane w odległości co najmniej 10 cm od w/w elementów. Puszki rozgałęźne nie będą instalowane w łazienkach.

## Zasilanie urządzeń branży sanitarnej

- Szafy zasilająco-sterownicze wentylacji bytowych, układy regulacji wentylatorów oraz układ zabezpieczeń GAZEX kotłowni leżą po stronie dostawy i montażu Wykonawcy branży sanitarnej. W ramach instalacji elektrycznych przewidziane zostały jedynie obwódy zasilający w/w odbiory.

- Szafa zasilająca sterownicza kotłowni leży po stronie dostawy i montażu Wykonawcy branży sanitarnej. W ramach instalacji elektrycznych przewidziane zostały jedynie obwody zasilające w/w szafy.

- W budynku kotłowni przewidziano ułożenie nowej linii WLZ  i montaż nowej rozdzielnicy kotłowni RK, z której zasilone zostaną istniejące obwody gniazd , oświetlenia oraz nowy zestaw kotła.

## Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oraz oświetlenie przestrzeni otwartej.  Oświetlenie ewakuacyjne wykonane zostało zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”.

Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsze niż 1 lx. Dla urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się poza drogami ewakuacyjnymi i poza strefą otwartą, natężenie oświetlenia na podłodze w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od tych urządzeń, wynosić co najmniej 5 lx.

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, zostały rozmieszczone :

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

- w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,

- w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdej zmiany poziomu,

- przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

- przy każdej zmianie kierunku,

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

- w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

Lokalizacja opraw oświetlenia awaryjnego przedstawiono na rzutach kondygnacji. Oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy z jednogodzinnym modułem zasilania awaryjnego od zaniku oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadają wbudowane własne źródła zasilania oraz funkcję auto testu.

Projekt oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy zrewidować na etapie docelowej aranżacji przestrzeni.

## Instalacja odgromowa i uziemiająca

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 13.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §53 ust. 2 nakazuje stosować instalacje chroniącą od wyładowań atmosferycznych w budynkach wyszczególnionych w Polskiej Normie. Nowelizacja powyższego rozporządzenia z dn. 20.03.2011 wprowadza nowe wymagania i uaktualnia wykaz powołanych Polskich Norm. Według zaleceń nowej normy o potrzebie zastosowania środków ochrony decyduje ocena ryzyka, którą należy dokonać zgodnie z normą PN-EN 62305-2:2008. Na tej podstawie ustalono, że ochrona odgromowa obiektu wymagana jest na poziomie IV klasy LPS.

Elementy instalacji odgromowej:

Zwody poziome: drut FeZn ø8 oraz iglice, połączone ze zwodami poziomymi – razem realizujące strefową koncepcję ochrony odgromowej.

Przewody odprowadzające: wyprowadzona z uziomu fundamentowego na dach w słupach/ścianach konstrukcyjnych - bednarka.

Uziom: płaskownik bednarka czarna 30x4 jako wyproawdzenie z uziomu fundamentrowego.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić należy badania odbiorcze i następnie sporządzić metrykę i protokoły badania urządzenia piorunochronnego zgodnie z normą.

Podstawowy system ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi stanowią odgromniki typ. 1+2 instalowane w polach zasilających rozdzielnicy głównej oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicach piętrowych i technologicznych  przewidziano zastosowanie ograniczników przepięć typ. 2.

Jako uziemienie ochronne w budynku należy wykorzystać uziom fundamentowy budynku.

Projektowany uziom fundamentowy stanowi połączenie pomiędzy metalowymi elementami umieszczonymi w betonie fundamentu a otaczającym go gruntem. Uziom fundamentowy w fundamencie zbrojonym należy wykonać umieszczając płaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 30x4 [mm] w najniższej warstwie zbrojenia po obrysie budynku. Należy przymocować  go  drutem  wiązałkowym  do  zbrojenia  w  odstępach  co  najwyżej  2  [m].  Podobnie  jak  w fundamencie nieuzbrojonym, należy zapewnić dokładne „otulenie’ uziomu warstwą betonu (co najmniej 5cm). Z uziemieniem należy  połączyć  zbrojenie  wszystkich  słupów  konstrukcyjnych.  Przewody  uziemiające  służące  do połączenia uziomu fundamentowego z główną szyną uziemiającą, muszą być wprowadzone do wnętrza pomieszczenia. Od  miejsca  wyjścia  z  podłogi  lub  ściany  do  pomieszczenia,  powinny  mieć  długość  co   najmniej 150 [cm]. Elementy uziomów zatopionych w betonie mogą być łączone złączkami śrubowymi, przez spawanie lub zgrzewanie. Poniżej ilustracja przykładowa rozwiązania uziomu fundamentowego  budynku.

Wypustu z uziomów należy wyprowadzić w miejscach montażu złącz kontrolnych instalacji odgromowej oraz w miejscu montażu rozdzielnicy głównej, rozdzielnic piętrowych i technologicznych oraz w pomieszczeniu kotłowni.

Uziom fundamentowy w fundamencie z betonu zbrojonego:

1   – sztuczny uziom fundamentowy    2   – uchwyt uziomowy

3   – przewód uziemiający    4   – ława fundamentowa

5   – mur z cegły    6   – warstwa izolacyjna

7   – podłoga    8   – beton niezbrojony

9   – warstwa żwiru  10  – beton zbrojony

Przekrój minimalny przewodu uziemiającego Cu 6 [mm 2]. Do uziemienia, poza urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej muszą być przyłączone:

- metalowe instalacje wodne,

- koryta kablowe,

- części metalowe konstrukcji budynku,

- urządzenia wentylacyjne.

## Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, projektuje się instalacje połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych.

W łazienkach, czyli pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym, należy zastosować połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe), które powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne urządzeń stałych. Instalację wykonać przewodem, który należy połączyć z przewodem PE w tablicy rozdzielczej piętrowej lub z główną szyną uziemiającą. Instalację połączeń wyrównawczych wykonać przewodem LYżo 6 mm2 do szyny PE rozdzielnicy oraz wszystkich metalowych elementów innych instalacji.

## Ochrona od porażeń i zagadnień bhp

Ochrona przeciwporażeniowa zapewniona będzie w oparciu o ochronę podstawową realizowaną przez podstawową izolację części czynnych lub przez przegrody bądź obudowy oraz przez ochronę przy uszkodzeniu zapewnioną przez połączenia wyrównawcze i samoczynne wyłączenie w przypadku uszkodzenia zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017.

W obwodach określonych w projekcie przewidziana jest ochrona uzupełniająca za pomocą urządzenia ochronnego różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie nieprzekraczającym 30 mA zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017.

# INSTALACJE TELETECHNICZNE I MULTIMEDIALNE

## Dystrybucja sygnałów

W pomieszczeniu biurowym przewidziana została szafka RAK GPD. Do szafki będzie doprowadzony sygnał:

- internetowy

- telefoniczny

- wideodomofonowy

- CCTV

Szafka RAK GPD przeznaczona będzie do zabudowy i ochrony urządzeń teleinformatycznych niezbędnych dla funkcjonowania instalacji teletechnicznej, typu: switche, modemy, centrala telefoniczna oraz do zabudowy i ochrony urządzeń elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania instalacji CCTV typu: wzmacniacze, modulatory, multiswitche.

## Instalacja telefoniczna / komputerowa

Instalację LAN wykonać przewodem S/FTP KAT. 6A LSOH w prowadzonych w dedykowanych korytach instalacyjnych montowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych ponad sufitem podwieszanym. Przewody z gniazd komputerowych RJ45 w obrębie budynku należy sprowadzić do  szafki RACK GPD zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni.

W korytarzach na poziomie parteru i piętra należy wyprowadzić instalację na potrzeby podłączenia urządzeń  WiFi wraz z dostawą urządzeń aktywnych po stronie Wykonawcy instalacji. W projekcie przewidziano montaż urządzeń AccesPoint: Ubiquiti Networks UniFi 6 Long-Range 3000 Mbit/s Biały Obsługa PoE  lub równoważnych.

## Instalacja wideodomofonowa

W projekcie przewidziano montaż systemu domofonowego w cyfrowym systemie TCP/IP . Instalacja składać się będzie z panelu odbiorczego z wyświetlaczem LCD, na którym będzie możliwość podglądu z kamery panelu wideofonowego przy drzwiach wejściowych. Z paneli odbiorczych będzie możliwość otworzenia drzwi wejściowych.

W każdej wskazanej na rzutach lokalizacji - przewidziane jest umieszczenie panelu wideodomofonowego  - Domofon głośnomówiący. Regulacja głośności wywołania na trzech poziomach, montaż natynkowy. Listwa montażowa w zestawie. Kolor biały.

Panel montować na wysokości 1,4-m. Podejście przewodem UTP 4x2x0,5 w  rurze RKGS ø18. Topologia systemu wg dokumentacji DTR wybranego na etapie realizacji systemu.

## Instalacja monitoringu CCTV

Projekt zakłada montaż systemu telewizji dozorowej, opartego na strukturze sieciowej z komunikacją po dedykowanej sieci Ethernet. Wszystkie kamery będą kamerami IP, z których sygnały będą doprowadzone do głównego punktu dystrybucyjnego GPD w pomieszczeniu serwerowni. Kamery będą zasilane bezpośrednio ze switch’y w standardzie PoE.

Projekt zakłada montaż kamer IP typu bullet z analizą obrazu i autoadapracją. Rozdzielczość co najmniej 5.0Mpx z wbudowanym doświetleniem podczerwienią.

Po stronie Wykonawcy leży dobór rejestratora umożliwiającego rejestrację obrazu z kamer przez 31 dni przy zachowaniu jakości obrazu na poziomie 30 kl./s. Podgląd i zarządzanie systemem CCTV przez przeglądarkę internetową.

Po stronie Wykonawcy leży zakup wszelkich licencji umożliwiających eksploatację systemu przez użytkownika docelowego.

# INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DACHOWA

## Opis techniczny projektowanych rozwiązań

Wykonawca instalacji zobowiązany jest do opracowania dokumentacji warsztatowej proponowanych rozwiązań w zakresie podkonstrukcji i mocowania paneli fotowoltaicznych na budynku oraz przeprowadzi wszystkie niezbędne procedury w zakresie montażu i przyłączenia i uruchomienia  instalacji fotowoltaicznej PV .

Moduły fotowoltaiczne, które zostały przewidziane do projektowanej instalacji fotowoltaicznej zostaną zamontowane na dedykowanej konstrukcji montażowej. Moduły będą połączone ze sobą i zostaną przyłączone do falownika przewodem w podwójnej izolacji posiadającym odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych. Falownik zostanie połączony z istniejącą instalacją elektryczną obiektu kablem przeznaczonym do instalacji prądu przemiennego. Projektowana instalacja zostanie wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia na części AC i DC.

## Moduły fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne są zbudowane z połączonych ogniw fotowoltaicznych i odpowiadają za produkcję energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, wykorzystując zjawisko efektu fotowoltaicznego. W projektowanej instalacji zaprojektowano moduły o mocy :460Wp /MR.

## Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modułach fotowoltaicznych, 
w postaci prądu stałego, na energię prądu przemiennego o parametrach występujących w instalacji elektrycznej budynku. W projektowanej instalacji zaprojektowano falownik o mocy  lub równoważny.

Tabela 2. Parametry wyjściowe AC i parametry wejściowe DC

## Zastosowane przewody elektryczne i złączki

Przewody fotowoltaiczne mają za zadanie odprowadzanie energii elektrycznej wytworzonej 
w modułach fotowoltaicznych do falownika i są przeznaczone do pracy z prądem stałym. 
Zostaną zastosowane przewody elektryczne keno 6mm2. Połączenia DC zaprojektowano za pomocą szybkozłączy tego samego typu i producenta – MC-PV-4.

## Zastosowane kable elektryczne

Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej. Zastosowano kabel 5x N2XH 35mm2

## Zabezpieczenia elektryczne instalacji

Instalację PV należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik PWP PV z wyzwalaczem wzrostowym. Wyłącznik PWP odpowiadał będzie za odłączenie zasilania po stronie AC instalacji w przypadku użycia przycisku PPWP. Odłączenie zasilania po stronie DC realizował będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu np.: PEFS-EL40H-4 lub równoważny, do którego należy doprowadzić potencjał kontroli napięcia.

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, w projektowanej instalacji zastosowano:  wyłącznik nadprądowy B80A po stronie AC, ograniczniki przepięć T1+T2 oraz rozłączniki bezpiecznikowe PCF10DC z wkładkami gPV 15A po stronie DC.

## Moc instalacji fotowoltaicznej

Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej DC obliczono w oparciu o dane modułu fotowoltaicznego.

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 37,72kW. Moc AC instalacji fotowoltaicznej równa jest mocy wyjściowej falownika i wynosi 50kW.

## Opis przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu połączenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetycznej należy wyprowadzić kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzić do projektowanego falownika. Zgodnie
z obwiązującymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW podlegają zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej. Istniejący licznik służący do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu należy wymienić na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zakład Energetyczny na podstawie zgłoszenia.

## Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji

Planowany przebieg prac:

- dostawa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej,

- doprowadzenie linii zasilającej do falownika,

- montaż modułów fotowoltaicznych,

- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne,

- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne z falownikiem,

- montaż falownika i zabezpieczeń strony DC i AC,

- połączenie modułów z falownikiem,

- podłączenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

- sprawdzenie pracy układu

- wykonanie pomiarów instalacji,

- uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji inwestorowi,

- przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur w przypadkach nieprawidłowej pracy instalacji,

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

- W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modułów fotowoltaicznych lokalizować na podłożu niepalnym, lub zawierającym niepalna izolację cieplną. Jeżeli w danej lokalizacji występują tylko dachy pokryte materiałem palnym, pole modułów PV powinno się sytuować w taki sposób, aby dolna krawędź modułu była minimum 10 cm nad pokryciem dachu.

- Po stronie DC należy wykonać połączenia za pomocą szybkozłączy jednego typu i jednego producenta. Przy połączeniu do falownika należy stosować szybkozłącza dostarczone przez producenta falownika. Pracując ze złączkami należy używać wskazanych przez producenta narzędzi odpowiednich do prawidłowego montażu.

- Przy dokręcaniu śrub w aparatach elektrycznych lub klemach modułów fotowoltaicznych należy stosować odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do określania siły z jaką dokręcono dany element należy zastosować wkrętaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie błędy związane z niewłaściwym momentem dokręcenia mogą przełożyć się na nadmierne nagrzewanie się połączeń co może skutkować pożarem.

- Na dachach płaskich należy stosować metalowe kanały kablowe, bez ostrych krawędzi.

- Na dachach skośnych przewody należy prowadzić pionowo oraz przewody poza modułami należy prowadzić zawsze w dedykowanych osłonach, trwale przymocowanych do dachu.

- Przewody muszą być luźno ułożone, nie mogą być układane pod obciążeniem mechanicznym, muszą być odciążone i w wystarczającym stopniu uwolnione od naprężeń.

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Celem rozdziału opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekście projektowanej instalacji  wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

Z uwagi na projektowaną moc wynoszącą 37,72kW niniejszy projekt wymaga obowiązkowemu uzgodnieniu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z uwagi na Art. 29 ust. 2. 6kt. 16. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)

Akty prawne i normy stanowiące podstawę opracowania:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 tekst jednolity).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)

- PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7 –712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;

- PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji;

- PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań.

- PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór;

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego projektowanej instalacji PV

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezależny instytut badawczy z Wielkiej Brytanii w publikacji  „Fire and Solar PV Systems – Investigations and Evidence in July 2017” -  prawidłowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza zwiększonego ryzyka powstania pożaru w budynku. Podobne wnioski płyną również z innych raportów opublikowanych m.in. przez TÜV Rheinland we współpracy z Instytutem Systemów Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera gdzie wskazuje się, że pożary wywołane przez system PV stanową zaledwie 0,016% w odniesieniu do wszystkich instalacji fotowoltaicznych powstałych w Niemczech. Charakterystyka zagrożenia pożarowego wynika przede wszystkim z możliwości powstania łuku elektrycznego, do którego może dojść w wyniku. Zatem w niniejszym projekcie stwierdza się, że projektowana instalacja fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagrożenia pożarowego dla przedmiotowego budynku.

## Informacje o kategorii zagrożenia ludzi przedmiotowego budynku

Budynek na dachu którego projektowana jest instalacja fotowoltaiczna, to budynek Techniczny w ramach obiektów PSP w Mońkach:

Budynek administracji publicznej, garaże powyżej dwóch stanowisk postojowych,

Kategoria obiektu budowlanego: XII, XVII

## Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla przedmiotowego budynku gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. Gęstość obciążenia pojedynczych pomieszczeń technicznych oraz innych przestrzeni PM będzie wynosiła do 500 MJ/m2.

## Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Przyjęta funkcja poszczególnych segmentów budynku nie przewiduje występowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem – w tym również na dachu tj. brak zlokalizowanych kanałów wentylacji bezpieczeństwa pracującej w strefach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Dla projektowanego budynku nie przyjmuje się dodatkowych obostrzeń z uwagi na lokalizację komponentów instalacji fotowoltaicznej.

## Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

W budynku zaprojektowano instalację, które nie stanowi przekrycia dachu których  mowa § 216, § 218 §219 §235 §271 §274 §287 w Warunkach Technicznych. Zatem nie określa się w tym przypadku konieczności stosowania paneli  odpowiedniej klasyfikacji w zakresie odporności dachów na ogień zewnętrznych zgodnie np. Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”; badanie 1.  Projektowany system należy traktować jako instalację posadowioną na dachu który spełnia kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO / Broof. Warunkiem stosowania komponentów PV w przedmiotowym budynku jest zaprojektowanie instalacji w oparciu o urządzenia dopuszczonych do stosowania z odpowiednimi normami i zawartymi w nich wymaganiami bezpieczeństwa w tym palności.

## Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Z uwagi na podział budynku na strefy pożarowe przy projektowaniu niniejszej instalacji fotowoltaicznej trzymano się następujących wymogów wynikających z warunków technicznych

- Panele fotowoltaiczne projektowane są poza niepalnymi pasami służącymi do oddzieleń ppoż.

- Niezależnie od występowania niepalnych pasów o których mowa powyżej, zapewnia się zachowanie odległości 1m względem ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

- W stropie oddzielenia przeciwpożarowego nie przewiduje się perforacji stropu o powierzchni powyżej 0,5% stropu.

- W niniejszym projekcie przyjęto zasadę nie projektowania komponentów instalacji PV w pasach z materiału niepalnego tj. 2m EI 60 przewidzianych na granicy stref pożarowych. Pomimo braku obostrzeń Warunków Technicznych w zakresie występowania instalacji w obrębie pasów niepalnych, rozwiązanie przyjęto jako dobrą praktykę inżynierską.

## Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym obiekcie pozostaje bez wpływu na wymagania w zakresie usytuowania budynku względem sąsiednich obiektów, granicy działki oraz dróg stanowiących dojazd dla ekip ratowniczych oraz dróg pożarowych.

## Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczące dojścia i przejścia ewakuacyjnego. Te dla przedmiotowego obiektu pozostają bez zmian.

## Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji PV, a także rozwiązania zmniejszające ryzyko powstania pożaru.

W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano się następujących zasad wiedzy technicznej mających na względzie zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru:

- Połączenia DC zaprojektowano za pomocą szybkozłączek tego samego typu i producenta.

- Zminimalizowano w instalacji ilość połączeń DC.

- Trasy przewodów DC prowadzono w metalowych kanałach kablowych (eliminując wszelkie ostre krawędzie) .

- Kable instalacji PV nie będą prowadzone w obrębie istniejących szachtów wentylacyjnych.

- Trasy kablowe będą odpowiednio oznakowane „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”.

- Przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy EI 120, przez stropy oddzielenia przeciwpożarowego w części nadziemnej do klasy EI 60 a w części podziemnej do EI 120.

- Zapewniono ochronę odgromową urządzeń fotowoltaicznych,

## Wyposażenie w gaśnice

Należy zapewnić wyposażenie instalacji PV w gaśnicę proszkową 4 kg ABC zlokalizowaną w pobliżu falownika PV.  Do  gaśnicy  winien  być  zapewniony  dostęp  o szerokości nie mniejszej niż 1 m.

## Informacje o możliwym wpływie instalacji PV na urządzenia przeciwpożarowe 
i inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanemu do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.

## Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

Instalację PV należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik PWP PV z wyzwalaczem wzrostowym. Wyłącznik PWP odpowiadał będzie za odłączenie zasilania po stronie AC instalacji w przypadku użycia przycisku PPWP. Odłączenie zasilania po stronie DC realizował będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu PEFS-EL40H-4, do którego należy doprowadzić potencjał kontroli napięcia.

## Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych podczas działań, należy wykonać oznaczenia następujących składowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub wykonania planu urządzenia fotowoltaicznego. Część graficzna schematu instalacji fotowoltaicznej zawiera:

- obszar lokalizacji modułów PV,

- obszar lokalizacji falownika/ów PV,

- obszar lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu,

## Oznakowanie budynku

Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla ekip ratowniczo gaśniczych należy odpowiednio oznakować obiekt wyposażony w PV wg normy PN-EN 60364-7-712:

Piktogram z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku powinien być umieszczony:

- w miejscu przyłączenia instalacji PV,

- przy liczniku oraz

- przy głównym wyłączniku zasilania.

## Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzeń w zakresie ilości wody potrzebnej do zewnętrznego gaszenia pożaru a także nie ingeruje w zasady prowadzenia dróg pożarowych do obiektu

# UWAGI

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
i przywołanymi normami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 6 listopada 2012 r.

- Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

- Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urządzeń przyjętych w niniejszym opracowaniu. Projektowane urządzenia mogą być zastąpione urządzeniami innych producentów pod warunkiem spełnienia identycznych warunków technicznych, co urządzenia projektowane oraz posiadających świadectwa homologacyjne dopuszczające do ich stosowania na terenie Polski. 	Ze względu na powyższe, Wykonawca w ramach koordynacji międzybranżowych zobowiązany jest 	do weryfikacji miejsca montażu poszczególnych urządzeń oraz do sprawdzenia dokumentacji DTR 	dostarczanego przez inne branże urządzenia.

- Przy wykonywaniu okablowania należy pozostawić odpowiedni zapas przewodów dla ułatwienia montażu urządzeń i elementów systemu z zapewnieniem możliwości ich ewentualnego przesunięcia.

- Trasy instalacji skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i wcześniej wykonanymi instalacjami.

- Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań. Stosować się należy do norm
i zaleceń producentów systemów.

- Projekt w trakcie realizacji należy koordynować z projektem docelowej aranżacji i projektami pozostałych branż.

- Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu i wilgoci do budynku.

- Przepusty instalacyjne przez ściany, stropy, itp. stanowiące oddzielenia pożarowe należy  uszczelnić przeciwpożarowo materiałami niepalnymi o odporności ogniowej (EI) równej klasie  	odporności tych przegród.

- Uruchomienie każdej z instalacji potwierdzone być musi odpowiednim protokołem  	potwierdzającym jej sprawność i gotowość do prawidłowego funkcjonowania.

Koordynacja z branżą sanitarną:

- Szafy zasilająco-sterownicze wentylacji bytowych, układy regulacji wentylatorów oraz układ zabezpieczeń GAZEX kotłowni leżą po stronie dostawy i montażu Wykonawcy branży sanitarnej. W ramach instalacji elektrycznych przewidziane zostały jedynie obwody zasilające w/w odbiory.

- Szafa zasilająca sterownicza kotłowni leży po stronie dostawy i montażu Wykonawcy branży sanitarnej. W ramach instalacji elektrycznych przewidziane zostały jedynie obwody zasilające w/w szafy.

# OBLICZENIA

## Dobór kabli i zabezpieczeń

## Dobór klasy instalacji odgromowej

# SPIS RYSUNKÓW