Arabeska Studio Architektura i Zieleń

ul. Witolda Pileckiego 15/16, 15-687 Białystok, e-mail:gawelko@o2.pl,  tel: +48 664 77 88 31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

- branża elektryczna

Temat proj:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-

MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU

UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-

GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ W MOŃKACH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR GEOD.

296 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI ,

JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI

KATEGORIA XII, XVII

Inwestor, adres inwestycji:

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH

ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki

Zespół autorski:

| Specjalność: |  | nr uprawnień: | Data- podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Inst. elektryczne: Projektant: | mgr inż. Sebastian Sokolik | upr. nr PDL/0139/POOE/11 |  |

### Kod CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

data opracowania:				15 marca 2023

SPIS TREŚCI:

Kod CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 	1

CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego	3

1.2.  Przedmiot ST	3

1.3.  Zakres stosowania ST	3

1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych ST	3

1.5.  Określenia podstawowe, definicje	4

1.6.    Ogólne wymagania dotyczące robót	6

1.7.   Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych.	7

1.8.  Nazwy i kody	7

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	7

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów , ich pozyskania i składowania	7

2.2.  Rodzaje materiałów	8

2.2.1.  Kable i przewody	8

2.2.2.  Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów	9

2.2.3.  Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt	10

2.2.4.  Sprzęt instalacyjny	10

2.2.5.  Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:	10

2.2.6.  Sprzęt oświetleniowy	11

2.2.7.  Obudowy rozdzielnic	14

2.2.8.   Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic	15

2.2.9.  Elementy mocujące rozdzielnice	15

2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych	17

2.4.  Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych	17

3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI	17

3.1.  Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu	17

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU	18

4.2.  Transport materiałów	18

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	18

5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych	18

5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej	19

5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych	20

5.5. Montaż rozdzielnic elektrycznych	20

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	20

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  	20

6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów	20

6.3. Sprawdzenia  odbiorcze	20

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami	21

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT	21

7.1.  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru	21

7.2.  Szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  montażowych  instalacji elektrycznej	21

8.  ODBIÓR ROBÓT	22

8.1. Ogólne zasady odbioru robót	22

8.2.  Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających oraz instalacji teletechnicznych	22

23

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  	23

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# 1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO- GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR GEOD. 296 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI, JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI

# 1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji  elektrycznej  i teletechnicznych ( układanie  kabli  i  przewodów  ,  montaż  osprzętu  i  opraw, rozdzielnic niskiego napięcia, instalacji fotowoltaicznej, uziomowej i odgromowej budynku technicznego na terenie Komendy PSP w Mońkach .

# 1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych i teletechnicznych wymienionych w  pkt.1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót  o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione    przy  zastosowaniu  metod  wykonania wynikających z doświadczenia  oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

# 1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania  i odbioru robót związanych z :

Układaniem kabli i przewodów elektrycznych i teletechnicznym, montażem opraw, sprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi , dla obiektów kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót  związanych z:

- Kompletacją wszystkich materiałów  potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

- Wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża

- Ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i miejscu zgodnym z dokumentacja techniczną,

- Wykonanie  wszelkich  robót  pomocniczych  potrzebnych  do  budowy rozdzielnic uwzględniając  montaż wyposażenia rozdzielnicy.

- Zamontowaniem  wszystkich  elementów,  aparatów  i  urządzeń rozdzielnicy
w  sposób  i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną.

- Dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz środków wg. dokumentacji technicznej,

- Wykonaniem  wewnętrznych  połączeń  ochronnych  oraz  połączeń  ochronnych  konstrukcji pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz szyną uziemiającą obiektu,

- Wykonania  oznakowania  zgodnego  dokumentacją  techniczną    wszystkich  elementów wyznaczonych w dokumentacji,

- Wykonanie  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  wyznaczonych kabli  i przewodów,  przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej i teletechnicznej

oraz w zakresie instalacji fotowoltaicznej PV:

- montaż konstrukcji pod panele PV,

- montaż paneli PV na konstrukcji,

- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaż rozdzielnicy PV,

- montaż układu automatyki,

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- uruchomienie układu i regulacje,

- szkolenie z obsługi.

Zakres prac obejmuje również:

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,

- uszczelnienie przepustów.

# 1.5.  Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST )  są  zgodne
z  odpowiednimi normami i  określeniami podanymi w ST „ Wymagania ogólne „ Kod CPV 45000000-07 a także podanymi poniżej:

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inwestora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają

Laboratorium  -  elektryczne  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie  Inwestora  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inwestora,
w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przedmiar  robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)
w  kolejności technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.

Specyfikacja  techniczna  –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesu  wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu  ,  w  zakresie  parametrów  technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa,  wielkości charakterystycznych  a  także  co  do  nazewnictwa, symboliki , znaków i sposobów oznaczania, metod badań  i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata techniczna -  dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia  techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności -  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi , normami, przepisami , wymogami lub specyfikacja techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą  ( certyfikującą  ),  stwierdzający  zgodność    z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami prawnymi,  normami  ,  przepisami  ,  wymogami  lub  specyfikacja  techniczną  dla  badanego materiału lub wyrobu.

Część  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w    skład  instalacji elektrycznej    lub  urządzenia  ,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE
i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia  wyrównawcze -  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub obcych w celu wyrównania potencjału.

Kable  i  przewody -  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy  układaniu  przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami , wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów  itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

- przepusty kablowe i osłony krawędzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanały i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanały podłogowe,

- systemy mocujące,

- puszki elektroinstalacyjne,

- końcówki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostały  osprzęt  (  oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice, złączki i szyny , zaciski ochronne itp. ).

Urządzenia  elektryczne -  wszelkie  urządzenia    i  elementy  instalacji  elektrycznej przeznaczone  do  wytwarzania,  przekształcania,  przesyłania    ,  rozdziału  lub  wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej -  urządzenia    przeznaczone  do  przetwarzania    energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną  itp.).

Klasa ochronności - umowne oznaczenie , określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy , przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa oświetleniowa (elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed  wpływami  zewnętrznymi  i  ochrony  środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła światła,  także  do  uzyskania  odpowiednich  parametrów  świetlnych  (  bryła    fotometryczna, luminancja ), ułatwia właściwe  umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla  danego typu pomieszczenia. Elementami  dodatkowymi są osłony  lub  elementy  ukierunkowania  źródeł  światła  w  formie:  klosza,  odbłyśnika,  rastra, abażuru.

Oświetlenie  awaryjne -  oświetlenie  elektryczne  ,samoczynnie  włączające  się  w  przypadku wystąpienia  przerwy  w  zasilaniu  podstawowym  ,  mające  na  celu  zapewnienie  dostatecznej widoczności  w  pomieszczeniach  (  oświetlenie  bezpieczeństwa  )  oraz  umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku ( oświetlenie  ewakuacyjne ); oświetlenie awaryjne jest  zasilane  z  awaryjnych  źródeł  zasilania  poprzez  niezależne  obwody  oświetleniowe  lub część obwodów oświetlenia podstawowego.

Stopień  ochrony  IP -  określona  w  PN-EN  60529:2003  ,  umowna  miara  ochrony  przed dotykiem  elementów  instalacji  elektrycznej  oraz    przed  przedostaniem  się  ciał  stałych, wnikaniem cieczy ( szczególnie wody ) i gazów , a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze  źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia    zmieniające  parametry  elektryczne  obwodu  ,  rozdzielcze,  sterownicze
i sygnalizacyjne , związane z danym punktem zasilania w energię ( zabezpieczeniem ).

Przygotowanie  podłoża -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli
i przewodów  mający    na  celu  zapewnienie  możliwości  ich  zamocowania  zgodnie
z dokumentacją.

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnęk,

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaż uchwytów do rur i przewodów,

- montaż  konstrukcji  wsporczych  do  korytek,  drabinek  instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

- oczyszczanie podłoża do klejenia,

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07,
a także podanymi poniżej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej
w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii
i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne
i alarmowe.

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń

wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.

# 1.6.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne„  Kod  CPV 45000000-7

# 1.7.   Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentację robót montażowych  elementów instalacji elektrycznej
i rozbudowanej rozdzielnicy  stanowią :

- projekt wykonawczy  w  zakresie  wynikającym
z  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji projektowej  ,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664 ),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych ) , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej  ,  specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664 ),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki, tablic informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z  2002 r. Nr 1-8 , poz. 953
z późniejszymi zmianami),

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych  ,  zgodnie
z  ustawą  z  16  kwietnia  2004  r  .  o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ) , karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- protokoły  odbiorów  częściowych  ,  końcowych  oraz  robót  zanikających
i  ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- Dz. U. 2003 r . Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami ).

- Montaż elementów instalacji elektrycznej a także rozbudowę rozdzielnicy należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegółowej specyfikacji technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych,  opracowanych  dla  konkretnego  przedmiotu zamówienia.

# 1.8.  Nazwy i kody

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

# 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przewołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości
i  wymogów  technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  ( wyroby)  innych producentów pod warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta ).

# 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów , ich pozyskania i składowania

Powyższe, podano w ST „ Wymagania ogólne „ Kod CPV 45000000-7

Do  wykonania  i  montażu  instalacji  ,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania  w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby , dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

-  wydał  deklarację  zgodności  z    dokumentami  odniesienia,  takimi  jak  :  zharmonizowane specyfikacje  techniczne  ,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm  ,  normy  krajowe opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa    Międzynarodowej  Komisji  ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-  oznakował  wyroby  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,

-  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  ,  dla  wyrobu umieszczonego  w  określonym  przez  Komisję  Europejską    wykazie  wyrobów  mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

-  wydał  oświadczenie  ,że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  ,  z  indywidualną  dokumentacją projektową , sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  nie  wymienionych  ,  jest  możliwe  pod  warunkiem posiadania  przez  nie  dopuszczenia    do  stosowania
w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w  obiekcie budowlanym.

# 2.2.  Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

# 2.2.1.  Kable i przewody

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5.

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2.

Przewody  instalacyjne  należy  stosować  izolowane  lub  z  izolacją  i  powłoką  ochronną  do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach  nośnych,  a  także  natynkowo,  wtynkowo  lub  pod  tynkiem;  ilość  żył  zależy  od przeznaczenia danego przewodu.

Napięcia  znamionowe  izolacji  wynoszą:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000V
 w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2,  przy  czym  zasilanie  energetyczne  budynków  wymaga  stosowania  przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Przewody  szynowe  służą  do  zasilania  wewnętrznych  magistrali  energetycznych, obsługujących  duże  rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy, obwody  rozdzielcze  dla  dużej  liczby  odbiorników  zamontowanych  w  ciągach  np.  zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.

# 2.2.2.  Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach  przejścia  kabli  między  strefami  lub  dla  ochrony  izolacji  przewodów  przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i  przewody  układane  bezpośrednio  na  podłodze  należy  chronić  poprzez  stosowanie  osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych  jako mocowane  systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  różnych  elementów  instalacji elektrycznej.  Pozwalają  na  swobodne  mocowanie  nie  tylko  kabli  i  przewodów,  ale  także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do  600  mm.  Wszystkie  rodzaje  koryt  posiadają  bogate  zestawy  elementów  dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).

Kanały  i  listwy  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,  blach  stalowych  albo aluminiowych  lub  jako  kombinacja  metal-tworzywo  sztuczne,  ze  względu  na  miejsce montażu  mogą  być  ścienne,  przypodłogowe,  sufitowe,  podłogowe;  odporne  na  temperaturę otoczenia  w  zakresie  od  -  5  do  +  60ºC.  Wymiary  kanałów  i  listew  są  zróżnicowane  w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300)mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody  wewnętrzne  stałe  lub mocowane  dla  umożliwienia  prowadzenia  różnych  rodzajów  instalacji  w  ciągach równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania równoległego różnych sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów
i  listew  instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń producenta  i  zaleceń  normy.  Kanały  pionowe  o  wymiarach  -  wysokość  176  do  2800mm występują w  odmianie  podstawowej
i  o  podwyższonych  wymaganiach  estetycznych  jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy:

- ułatwiający  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  stanowiący  wyposażenie  użytkowe  jak gniazda  i  przyciski  instalacyjnesilno-
i  słaboprądowe,  elementy  sieci  telefonicznych,

- transmisji danych oraz audio-video.

Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z tworzyw  sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe
-  zasadą  jest  używanie  materiałów  o wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie podtrzymują  płomienia,
a  wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60QC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  średnich.  	Jednocześnie  podłączenia  silników  i  maszyn narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  wykonywać  przy  użyciu  rur  stalowych. Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od  przekroju  poprzecznego  kabli
i  przewodów wciąganych  oraz  ich  ilości  wciąganej  do  wspólnej  rury  instalacyjnej.  Rury
z  tworzyw sztucznych  mogą  być  gładkie  lub  karbowane
i  jednocześnie  giętkie  lub  sztywne;  średnice typowych rur gładkich: od o 16 do o 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od o 16 do 0 54 mm.

Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych  rur  gładkich  (sztywnych):  od  o  13  do  0  42  mm,  średnice  typowych  rur karbowanych  giętkich:  od  Ø  7  do  Ø  48  mm
i  sztywnych  od  Ø  16  do  Ø  50  mm.  Dla estetycznego  zamaskowania  kabli  i  przewodów  w  instalacjach  podłogowych  stosuje  się giętkie  osłony  kablowe  -spiralne,  wykonane
z  taśmy  lub  karbowane  rury  z  tworzyw sztucznych.

Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350
i 400 mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 0 45 mm, różnego typu i innego.  Montaż  kanałów  podłogowych  może  odbywać  się  w  podkładzie  betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm -
z możliwością regulacji  do  25  mm  rzędnej  góry  kanału),  a  także  w  podłogach  pustakowych  lub podniesionych.

# 2.2.3.  Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka,  jednocześnie  zapewniają stopień  ochrony  minimalny  IP  2X.  Dobór  typu  puszki  uzależniony  jest  od  systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące  wymagania  co  do  ich  wielkości:  puszka  sprzętowa  0  60  mm,  sufitowa  lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy-  lub  czterowejściowa  dla  przewodów  o  przekroju  żyły  do  6  mm2.  Puszki elektroinstalacyjne  do  montażu  gniazd  i  łączników  instalacyjnych  powinny  być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą wkrętów.

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny  jak  aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane  poprzez  zaciskanie,  skręcanie  lub lutowanie;  ich  zastosowanie  ułatwia  podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez  konieczności  każdorazowego  przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

# 2.2.4.  Sprzęt instalacyjny

1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

•  Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 0 60mm za pomocą wkrętów .

•  Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów.

•  Zaciski  do  łączenia  przewodów  winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodu  o przekroju 1,0-2,5 mm2.

•  Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

•  Podstawowe dane techniczne:

-  napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

-  prąd znamionowy: do 10 A,

-  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

-  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

# 2.2.5.  Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zostać  wyposażone  w  styk  ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą wkrętów.

Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  być  wyposażone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów .

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy  gniazd  należy  wykonać  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

-  napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

-  prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

-  prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

-  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

-  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

# 2.2.6.  Sprzęt oświetleniowy

Montaż  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  oświetlenia oraz dokumentacji dostawcy oświeltenia, zawierającego co najmniej:

-  dobór opraw i źródeł światła,

-  plan rozmieszczenia opraw,

-  plan instalacji zasilającej oprawy,

-  obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

-  zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty  sufitowe  i  ścienne  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy

od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300V
w pozostałych przypadkach.

Pod  względem  ochrony  przed  dotknięciem  części  opraw  będących  pod  napięciem  oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:

- zwykła     		IP20

- zamknięta    	I	P4X

- pyłoodporna    	IP5X

- pyłoszczelna    	IP6X

- kroploodpoma   	IPX1

- deszczodporna  	IPX3

- bryzgoodporna  	IPX4

- strugoodporna   	IPX5

- wodoodporna    	IPX7

- wodoszczelna   	IPX8

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A1 - Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. Materiał z którego wykonany jest korpus to poliwęglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1220 x 72 x 60 mm. Waga 1,2 kg. Przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Sprawność układu optycznego wynosi 91,69%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 70000 h L80/B10. Strumień oprawy: 4223 lm. Moc oprawy: 25,4 W. Skuteczność świetlna oprawy: 166,3 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura otoczenia: -25 ÷ 40° C. Stopień szczelności: IP66. Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

A2 - Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. Materiał z którego wykonany jest korpus to poliwęglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1220 x 72 x 60 mm. Waga 1,25 kg. Przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Sprawność układu optycznego wynosi 91,69%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 70000 h L80/B10. Strumień oprawy: 5750 lm. Moc oprawy: 36,3 W. Skuteczność świetlna oprawy: 158,4 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura otoczenia: -25 ÷ 35° C. Stopień szczelności: IP66. Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

B1 - Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany gipsowo-kartonowy, za pomocą ramki adaptacyjnej. Materiał z którego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biały). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przesłona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 89,57%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 h L80/B10. Strumień oprawy: 4450 lm. Moc oprawy: 33,6 W. Skuteczność świetlna oprawy: 132,4 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20/44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

B2 - Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy, za pomocą ramki adaptacyjnej. Materiał z którego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biały). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przesłona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 89,57%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 h L80/B10. Strumień oprawy: 4450 lm. Moc oprawy: 33,6 W. Skuteczność świetlna oprawy: 132,4 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20/44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

C - Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy, za pomocą ramki adaptacyjnej. Materiał z którego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biały). Wymiary oprawy: 1195 x 295 x 34 mm. Waga 3,1 kg. Przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 89,60%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 h L80/B10. Strumień oprawy: 5548 lm. Moc oprawy: 40,2 W. Skuteczność świetlna oprawy: 138 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Obciążalność obwodów: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20/44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

D - Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9010 (biały). Wymiary oprawy: Ø165 x 100 mm. Wymiary otworu montażowego: Ø140 mm. Waga 0,92 kg. Przesłona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 64,53%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaźnik oddawania barw CRI85. Żywotność źródeł LED: 91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Strumień oprawy: 2006 lm. Moc oprawy: 18,4 W. Skuteczność świetlna oprawy: 109 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20/44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

E - Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż naścienny. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 575 x 50 x 60 mm. Waga 1,06 kg. Przesłona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 65,30%. Kąt rozsyłu światłości: rozsył asymetryczny - Imax=-47°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 60000 h L80/B10. Strumień oprawy: 1503 lm. Moc oprawy: 14 W. Skuteczność świetlna oprawy: 107,4 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I.

F - Montaż nastropowy i naścienny. Materiał z którego wykonany jest korpus to poliwęglan. Kolor - biały. Wymiary oprawy: Ø356 x 76 mm. Waga 1,13 kg. Przesłona: PC (poliwęglan opalizowany). Sprawność układu optycznego wynosi 78,73%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Strumień oprawy: 2456 lm. Moc oprawy: 18,6 W. Skuteczność świetlna oprawy: 132 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16). Temperatura otoczenia: -20 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I.

G - Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 595 x 60 x 75 mm. Przesłona: SHM (szyba hartowana matowa). Sprawność układu optycznego wynosi 79,82%.. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 60000 h L80/B10. Strumień oprawy: 4390 lm. Moc oprawy: 35 W. Skuteczność świetlna oprawy: 125lm/W. Napięcie zasilania 24V DC. Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP55. Odporność mechaniczna: IK04.

H - Oprawa do użytku zewnętrznego. Montaż na słupach / wysięgnikach. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9007 (ciemny szary). Wymiary oprawy: 628 x 266 x 99 mm. Waga 5 kg. Przesłona: szyba hartowana transparentna. Sprawność układu optycznego wynosi 76,14%. Kąt rozsyłu światłości: rozsył uliczny. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 5700 K. Wskaźnik oddawania barw CRI>70. Żywotność źródeł LED: 100000 h L80/B10. Strumień oprawy: 8509 lm. Moc oprawy: 83 W. Skuteczność świetlna oprawy: 102,5 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Temperatura otoczenia: -40 ÷ 40° C. Stopień szczelności: IP66. Odporność mechaniczna: IK09. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I.

I1 - Oprawa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Montaż naścienny. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 209 x 154 x 30 mm. Przesłona: szyba hartowana transparentna. Kąt rozsyłu światłości: 120°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 64000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Strumień oprawy: 4480,4 lm. Moc oprawy: 29,3 W. Skuteczność świetlna oprawy: 152,9 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: 0,95. Obciążalność obwodów: 6 (B10), 7 (B16), 7 (C10), 12 (C16). Temperatura otoczenia: -20 ÷ 45° C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0.

I2 - Oprawa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Montaż naścienny. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 237 x 188 x 36 mm. Przesłona: szyba hartowana transparentna. Kąt rozsyłu światłości: 120°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 64000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Strumień oprawy: 6142,5 lm. Moc oprawy: 46,8 W. Skuteczność świetlna oprawy: 131,3 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: 0,95. Obciążalność obwodów: 4 (B10), 5 (B16), 5 (C10), 9 (C16). Temperatura otoczenia: -20 ÷ 45° C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0.

Aw1 - Obudowa z białego poliwęglanu, Klasa izolacji II, Stopień ochrony IP65, Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia +5⁰C do +35⁰C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaż: natynkowo, Wymiary: 354x160x53 [mm], Oprawa z rozsyłem symetrycznym, Strumień świetlny oprawy: 260lm, Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty – CE, CNBOP.

Aw2 - Obudowa z białego poliwęglanu, Klasa izolacji II, Stopień ochrony IP65, Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia +5⁰C do +35⁰C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaż: naścienny za pomocą uchwytu W122, Wymiary: 354x160x53 [mm], Oprawa z rozsyłem symetrycznym, Strumień świetlny oprawy: 260lm, Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty – CE, CNBOP.

Aw3 - Obudowa z białego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji I, Stopień ochrony IP40, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5⁰C do +40⁰C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaż: nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm], Oprawa z soczewką do powierzchni otwartej, Strumień świetlny oprawy: 290lm, Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty – CE, CNBOP.

Aw4 - Obudowa z białego poliwęglanu, Klasa izolacji I, Stopień ochrony IP65/20, Dioda power LED 1W, Temperatura otoczenia 5⁰C do +45⁰C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaż: do wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okrągła 85x43 [mm], Oprawa z soczewką do powierzchni otwartej, Strumień świetlny oprawy: 148lm, Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty – CE, CNBOP.

Aw5 - Obudowa z białego poliwęglanu, Klasa izolacji I, Stopień ochrony IP65/20, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5⁰C do +45⁰C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaż: do wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okrągła 85x43 [mm], Oprawa z soczewką do powierzchni otwartej, Strumień świetlny oprawy: 355lm, Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty – CE, CNBOP.

Aw6 - Obudowa z białego poliwęglanu, Klasa izolacji II, Stopień ochrony IP65, Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia -20⁰C do +35⁰C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaż: natynkowo, Wymiary: 354x160x53 [mm], Oprawa z rozsyłem symetrycznym, Strumień świetlny oprawy: 260lm, Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty – CE, CNBOP.

Ew - Obudowa z białego poliwęglanu, Klasa izolacji II, Stopień ochrony IP65, Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5⁰C do +45⁰C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaż: natynkowo, Wymiary: prostokątna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odległość rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty – CE, CNBOP.

# 2.2.7.  Obudowy rozdzielnic

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż.

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka, referencyjna.

Wykonujący rozbudowę powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała. obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic
i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004,PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy; sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie
z PN-EN 60446:2004.

# 2.2.8.   Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie Wykonawca powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna.

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą : szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm  należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta.

# 2.2.9.  Elementy mocujące rozdzielnice

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

Podstawowe sposoby montażu :

-  zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

-  osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w obudowie), przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.2.10.  Instalacja fotowoltaiczna

Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi być dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy kablowe na dachu prowadzić w korytach, wewnątrz budynku - w rurkach osłonowych. Do łączenia modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odporność na promieniowanie UV i ozon,

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścić w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie - osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC stosować obudowy natynkowe modułowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją montażu producenta.

Przemiennik częstotliwości.

Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać ściśle według instrukcji producenta oraz zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej.

Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej instalacji PV. Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych kształtownikach połączonych mechanicznie, w ten sposób, aby chronić je przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak np. wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.

Środki dodatkowej ochrony od porażeń.

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odległości izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym.

Ochrona przeciwprzepięciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.

Konstrukcję stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm. Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2. Maksymalna odległość przewodu ochronnego do szyny wyrównania potencjałów 1 metr.

Konstrukcja nośna.

Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu montażowego. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyznę.

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować rozstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, przed przystąpieniem do montażu instalacji na dachu.

# 2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby  do  robót  montażowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące warunki:

- są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu
i powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie przygotowanych  prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

# 2.4.  Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.

Szczególnie  należy  chronić  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,  mrozem  oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

# 3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

# 3.1.  Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu

Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w  ST  „Wymagania  ogólne" Kod

CPV 45000000-7

Prace  można  wykonywać  przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez Inspektora nadzoru.

# 4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

Ogólne wymagania dot. transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"

Kod CPV 45000000-7

# 4.2.  Transport materiałów

Podczas  transportu  materiałów  ze  składu  przyobiektowego  na  obiekt  należy  zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Należy  stosować  dodatkowe  opakowania  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń transportowych.

# 5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami inspektora nadzoru.

# 5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montażowej,

- złożenie na miejscu montażu wg projektu,

- wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc montażu osprzętu,

- roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd w podłożu,  przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie przykryć kanałów  instalacyjnych,  wykonanie  ślepych  otworów  poprzez podkucie  we  wnęce albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie mechaniczne  otworów  w  sufitach, ścianach lub podłożach,

- osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),

- łuki z  rur  sztywnych  należy  wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku :

Średnica znamionowa rury (mm) 	18      21    22    28    37    47

Promień łuku (mm)  			190   190  250  250  350  450,

- łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub przez  kielichowanie),

- puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana)
z tynkiem,

- przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego
o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne  z  ich  wyszczególnieniem
i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W  przypadku  łatwości wciągania  kabli  i  przewodów,  wciąganie  drutu  prowadzącego,  stalowego  nie  jest konieczne.  Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na naciągi i dodatkowe naprężenia,

- oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej
i  specyfikacji

- technicznej  (szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady

- podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi,  w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  kabli
i przewodów  jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

- przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz  PN-E-04700:1998/Az1:2000.

# 5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych zniszczeń  i  zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi antykorozyjnie  na  kołkach  rozporowych  plastikowych lub w razie potrzeby metalowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Wyposażenie Sali takie jak napędy kurtyn i tablice wyników oraz instalacje fotowoltaiczną, odgromową i uziemiającą montować zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

Należy skoordynować miejsce montażu gniazd i łączników oświetlenia w obrębie Sali gimnastycznej, tak by ich zabudowę zlokalizować w specjalnych wnękach zapobiegających uderzeniom piłkami.

Przewody  do  gniazd  wtykowych  2-biegunowych  należy  podłączać  w  taki  sposób,  aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie
z  planami instalacji i schematami.

# 5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części  przewodzących,  jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z częściami przewodzącymi innych instalacji.

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne  obwody oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi,  a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

# 5.5. Montaż rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

-  podłączenie uziemienia,

-  sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności

zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,

-  sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,

-  przeprowadzenie prób i badań.

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości  obwodów odpływowych.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod CPV 45000000-7

# 6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów

Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

# 6.3. Sprawdzenia  odbiorcze

Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się
z  oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

-  zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

-  zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

-  stanu  kanałów, koryt  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do kabli
i  przewodów,  stanu  i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej  zastosowanych materiałów,

-  sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

-  poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń
i  odbiorników energii elektrycznej,

-  poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

-  pomiarach rezystancji izolacji,

- napisów informacyjno-ostrzegawczych,   działania przyrządów kontrolno-pomiarowych
i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),

-  działania sygnalizacji stanu położenia łączników,

-  stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,

-  stanu zewnętrznego głowic kablowych,

-  stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

-  stanu ochrony przeciwporażeniowej,

-  schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

-  stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,

-  sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu.

Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:

-  pomiarach rezystancji izolacji,

-  sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

-  zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci),

-  zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo prądowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΏ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΏ.

Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV i 0,5kV.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

# 6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych
w odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające wymagań  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru - Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

# 7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

# 7.1.  Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru

Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod CPV 45000000-7

# 7.2.  Szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  montażowych  instalacji elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

-  dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

-  dla kabli i przewodów: m,

-  dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

-  dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

-  dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

-  dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

-  dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl, m,

-  dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

-  dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.

W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji elektrycznej i teletechnicznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

# 8.  ODBIÓR ROBÓT

# 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7

# 8.2.  Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających oraz instalacji teletechnicznych

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

-  przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, urządzeń teletechnicznych i teleinformatycznych oraz innego osprzętu,

-  instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

-  wykonanie i montaż konstrukcji,

- ustawienie  na stanowiskach  aparatów,  urządzeń,  dławików,  baterii  kondensatorów z przynależną do stosowania aparaturą,

-  ustawienie rozdzielnic nN oraz szaf teletechnicznych,

-  obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,

-  instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2.  Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

-  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3.  Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

-   dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

-  dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry  badań    oraz  sposób    przeprowadzenia  badań    są  określone  w  normach  PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

-  izolacji torów głównych,

-  izolacji torów pomocniczych,

-  działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,

-  działania mechanicznego łączników, blokad itp.,

-  instalacji ochronnej.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone
w normach PN-IEC 60364i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad i automatyki. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie - otwarcie) każdego łącznika.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

# 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364			Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 50146:2007		Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji

elektrycznych.

PN-EN 60445:2002		Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 								współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie
				i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 								zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004		Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  								współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie
				i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 	przewodów 						barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003		Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 	(Kod IP).

PN-EN 60664-1:2006 (U)		Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych
				w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, Wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007 (U)		Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego  do użytku domowego i 					podobnego. Część 1: 	Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004		Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody 									przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2007 (U)		Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do  zabezpieczeń przetężeniowych 					instalacji  domowych i podobnych. Część 1:

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/  		Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do

A1:2005 (U)	 (Zmiana A1).	zabezpieczeń przetężeniowych instalacji  domowych i podobnych. Część 1:

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

PN-EN 60898-1:2003/  		Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 		 AC:2005 (U) 						zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 	domowych i podobnych. Część 1:

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2007 (U)     		Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowo-(RCCB). Część 1:						prądowe bez budowanego Zabezpieczenia								nadprądowego do użytku domowego i podobnego  							Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2008 (U)    		Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowo-								prądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 								nadprądowym do użytku  domowego i podobnego (RCBO). 	 					Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998 			Urządzenia i układy elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne 									przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/			Urządzenia i układy elektryczne w obiektach Az1:2000							elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 							pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998			Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 							odgałęźne na napięcie do 750 V do 	przewodów
					o przekrojach do 50mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/            		Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki

Az1:1999                             		odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów
					o przekrojach do  50 mm2. Wymagania i badania

(Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998            			Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na 							znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 							znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029                     		Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60529:2003    			Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60446:2004     			Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 						człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 								Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 							cyframi

PN-EN 60439-1:2003  			Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 							Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

PN-EN 60439-2:2004  			Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: 							Wymagania  dotyczące przewodów szynowych

PN-EN 60439-3:2004  			Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 							Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic
					i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 							dostępnych do użytkowania przez osoby 									niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 			Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: 							Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do 							instalowania na terenach budów (ACS)

PN-EN 60439-4:2008(U) 		Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: 							Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do 							instalowania na terenach budów (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 		Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: 							Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów 								napowietrznych przeznaczonych do instalowania
				w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice

szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach

PN-EN 50274:2004  		Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 						porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed 							niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 								niebezpiecznych czynnych PN-EN 50298:2004    Puste 							obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 							Wymagania ogólne.

PN-EN 50300:2005(11)  		Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne 							wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic 							tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych 							stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2006(11)    	Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.

Wymagania ogólne

PN-E-05163:2002          		Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. 							Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 							powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.

PN-E-04700:1998  		Urządzenia i układy elektryczne w obiektach

Az1:2000			elektroenergetycznych

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych  badań 							odbiorczych (Zmiana Az 1)

PN-IEC 60364-6-61:        		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2000                                 		Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN-61300-1:2000		Światłowodowe  złącza  i  elementy  bierne.  Podstawowe  						procedury testów i pomiarów. Postanowienia ogólne
				i przewodnik.

PN-EN 186260:2000		Specyfikacja typu: Złącza do światłowodów i kabli 								światłowodowych Typu S.C.

PN-EN 55022:2000		Kompatybilność  elektromagnetyczna  (EMC).  Urządzenia

informatyczne.  Charakterystyki  zaburzeń  								radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.

10.2.  Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z  późn. Zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I,  część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty  instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach  użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. od CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.3.  Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika

budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego

dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów

oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki

uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty

instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach

mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty

instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach

użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.