Zał. nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem umowy jest dostawa oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie wraz z integracją elektrotrzymaczy z systemem sygnalizacji pożaru.

- Zakres zamówienia.

Projektowany zakres prac wymaga wykonania robót rozbiórkowych, budowlanych i instalacyjnych:

  - Roboty rozbiórkowe:

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w miejscu planowanej nowej stolarki;

- demontaż istniejących elektrotrzymaczy w miejscu planowanych;

- utylizacja zdemontowanych elementów.

  - Roboty budowlane:

- montaż drzwi przeciwpożarowych (skrzydła i ościeżnice) o klasie odporności ogniowej EI30, EI60, EIS60 (zgodnie z tabelą w rozdz. III);

- wykonanie prac wykończeniowych (murarskich, izolacyjnych, tynkarskich, malarskich) z wykorzystaniem materiałów zapewniających utrzymanie istniejących klas odporności ogniowej wygrodzeń przeciwpożarowych;

- regulacja drzwi przeciwpożarowych;

- kompleksowe sprzątanie miejsca prowadzenia prac.

- Roboty instalacyjne:

- instalacja na zamontowanych drzwiach przeciwpożarowych nowych samozamykaczy posiadających regulację kolejności zamykania skrzydeł drzwi;

- instalacja na zamontowanych drzwiach przeciwpożarowych nowych elektrotrzymaczy, kompatybilnych z funkcjonującym w budynku systemem sygnalizacji pożaru „Siemens FC 726-ZA” wraz z wykonaniem brakujących tras kablowych;

- integracja elektrotrzymaczy z funkcjonującym w budynku systemem sygnalizacji pożaru „Siemens FC 726-ZA”. Do realizacji ww. prac Wykonawca skieruje osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

- posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

- posiadają aktualne uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV;

- posiadają certyfikat kwalifikacji w zakresie SSP;

- posiadają certyfikat potwierdzający przeszkolenie z obsługi serwisowej SSP Siemens Cerberus PRO.

Przy codziennej eksploatacji budynku, drzwi przeciwpożarowe będą w pozycji otwartej. W przypadku wykrycia pożaru wszystkie drzwi zostaną automatycznie zamknięte.

- Opis drzwi przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem.

| Lp. | Opis drzwi p.poż | Ilość | Wyposażenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji: - wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 140 cm, wys. 200 cm, - klasa odporności ogniowej: EI60, - kolor z palety RAL 7016. | szt. 1 | - elektrotrzymacze, - samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania, - zamek, wkładka – okucia drzwi, - klamka – klamka inox (stal nierdzewna), - tabliczka znamionowa, - brak przeszklenia. |
| 2. | 2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji: - wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 210 cm, - klasa odporności ogniowej: EI60, - kolor z palety RAL 7016. | szt. 4 | - elektrotrzymacze, - samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania, - zamek, wkładka – okucia drzwi, - klamka – klamka inox (stal nierdzewna), - tabliczka znamionowa, - brak przeszklenia. |
| 3. | 1-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji: - wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 115 cm, wys. 210 cm, - klasa odporności ogniowej: EI60, - kolor z palety RAL 7016. | szt. 1 | - elektrotrzymacz, - samozamykacz, - zamek, wkładka – okucia drzwi, - tabliczka znamionowa, - brak przeszklenia. |
| 4. | 2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji: - wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 155 cm, wys. 210 cm, - klasa odporności ogniowej: EI60/EIS60, - kolor z palety RAL 7016. | szt.1 | - elektrotrzymacze, - samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania, - zamek, wkładka – okucia drzwi, - klamka – klamka inox (stal nierdzewna), - tabliczka znamionowa, - brak przeszklenia. |
| 5. | 2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji: - wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 210 cm, - klasa odporności ogniowej; EIS60, - kolor z palety RAL 7016. | szt. 2 | - eletrotrzymacze, - samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania, - zamek, wkładka – okucia drzwi, - klamka – klamka inox (stal nierdzewna), - tabliczka znamionowa, - brak przeszklenia. |
| 6. | 2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji: - wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 205 cm, - klasa odporności ogniowej: EI30, - kolor z palety RAL 7016. | szt. 1 | - eletrotrzymacze, - samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania, - zamek, wkładka – okucia drzwi, - klamka – klamka inox (stal nierdzewna), - tabliczka znamionowa, - brak przeszklenia. |
| 7. | 2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji: - wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 210 cm, - klasa odporności ogniowej: EI30, - kolor z palety RAL 7016. | szt. 3 | - elektrotrzymacze, - samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania, - zamek, wkładka – okucia drzwi, - klamka – klamka inox (stal nierdzewna), - tabliczka znamionowa, - brak przeszklenia. |

- Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- wszystkie prace związane z zamówieniem wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniać będą wymogi ochrony przeciwpożarowej;

- drzwi przeciwpożarowe oraz sposób ich montażu powinny spełniać przepisy określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- drzwi przeciwpożarowe muszą:

- być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i nie noszące znamion użytkowania,

- spełniać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej,

- być dostosowane do specyfiki budynku,

- posiadać odporność ogniową EI30, EI60, EIS60 – zgodnie z tabelą w rozdz. III,

- być wyposażone w samozamykacze i elektrotrzymacze,

- być wyposażone w certyfikowany zamek, tabliczkę znamionową oraz wszystkie konieczne oznakowania drzwi;

- muszą posiadać aktualne certyfikaty CNBOP oraz inne niezbędne aprobaty techniczne, deklaracji zgodności protokołów montażu;

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty/certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w rozdz. II pkt 2 ppkt 2;

- przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty wskazane w rozdz. II pkt 3 ppkt 3, potwierdzające kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia dotyczącym integracji elektrotrzymaczy z funkcjonującym w budynku systemem sygnalizacji pożaru;

- Zamawiający, przed złożeniem oferty, zaleca wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;

- uciążliwe prace budowlane generujące hałas, duże zapylenie lub uciążliwe zapachy mogą być prowadzone w dni robocze w godz. 16:00–20:00 oraz w sobotę w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego;

- po wykonaniu prac, Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru prac.