- Dane ogólne:

Inwestor: 	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Wojsławicach

Adres:		Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola

Temat:		Opis przedmiotu zamówienia

- Powierzchnie opracowania (uśrednione).

| Powierzchnia podłogi / sufitu sali chemicznej: | 85,41 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia ścian sali chemicznej: | 138,15 m2 |
| Powierzchnia sali laboratoryjnej: | 23,94 m2 |
| Sala chemiczna wymiary: 5,74m x 14,88m, wys. 3,20 – 3,50m |  |
| Sala laboratoryjna wymiary: 5,70m x 4,20m, wys. 3,20 – 3,5m |  |

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont dwóch sal lekcyjnych na II piętrze.

Projektowane roboty budowlane niewymagające zgłoszenia:

POSADZKI:

- Demontaż posadzek z terakoty i płytki PCW

- Uzupełnienie wylewek posadzkowych, wyrównanie, gruntowanie;

- Wykonanie posadzek z wykładziny elastycznej homogenicznej / heterogenicznej w sali chemicznej

- Wykonanie posadzek z gresu w laboratorium.

ŚCIANY I STROPY:

- Usunięcie farby ze ścian we wszystkich pomieszczeniach

- Odbicie odspojonych tynków

- Uzupełnienie i wyrównanie tynków

- Gruntowanie ścian

- Oprawienie narożników aluminiowych we wszystkich pomieszczeniach

- Wykonanie gładzi na ścianach we wszystkich pomieszczeniach

- Montaż sufitów podwieszanych typu Armstrong we wszystkich pomieszczeniach

- Malowanie ścian z gruntowaniem we wszystkich pomieszczeniach

- Wykonanie nowej glazury na ścianach w pracowni laboratoryjnej

- Wykonanie ściany na konstrukcji metalowej oraz płyt karton gips

- Usunięcie kraty metalowej z sali chemicznej

INSTALACJE:

- Usunięcie istniejącej instalacji elektrycznej: opraw, okablowania, łączników i gniazd

- Wykonanie instalacji elektrycznej z nowym okablowaniem, oprawami, łącznikami i gniazdami  w tym gniazda komputerowe;

- Przesunięcie grzejnika panelowego.

- Wykonanie remontu instalacji wod-kan. oraz zamontowanie nowego osprzętu w pracowni laboratoryjnej

- Montaż rur wentylacyjnych fi 150 przez strop na dach oraz przez ściane na elewacje;

- Remont posadzek.

W obszarze opracowania wszystkie posadzki do remontu.

4.1. Posadzki w salach dydaktycznych.

Usunąć terakotę, wykonać wyrównanie podłoża, gruntowanie, montaż wykładzina elastyczna heterogeniczna / homogeniczna z przeznaczeniem do pom. lekcyjnych, klasyfikacja: 34-43 bardzo intensywne lub intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość min. R9, minimalna grubość całkowita 2,0 mm. minimum trudno zapalna. Cokoły z tej samej wykładziny wywijane na ścianę wysokość 10cm. Kolor i wzór do ustalenia z Inwestorem.

4.2. Posadzka w pracowni laboratoryjnej.

Usunąć istniejące płytki pcw, wykonać wyrównanie podłoża i wykończyć posadzkę z płytek gresowych 60x60cm na całości pomieszczenia.

Gres – płytki gładkie bez zagłębień, klasa antypoślizgowości R10 ścieralność min. klasa PEI 4, kolor szary, fuga dopasowana do płytki, format płytki 60x60 cm;

- Remont okładzin ściennych.

Z istniejących ścian wszystkich pomieszczeń należy usunąć starą farbę, wykonać uzupełnienia tynków w miejscach jego odspojenia oraz w miejscach remontu instalacji.

W pracowni laboratoryjnej wykonać na ścianach glazurę do wysokości 200cm, płytki 60x60cm. Narożniki zewnętrzne z ścian zakończyć poprzez szlifowanie płytek pod kątem 45 stopni.

- Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane wykonać w sali chemicznej i laboratoryjnej w systemie typu Armstrong 60x60.

- Wymiana drzwi.

Istniejące drzwi i futryny zdemontować. Do sali chemicznej zastosować drzwi PPOŻ „90” z ościeżnicą regulowana metalową, skrzydło pełne bez przeszkleń przeznaczone do pom. użyteczności publicznej. Do sali chemicznej zastosować drzwi PPOŻ „100” z ościeżnicą regulowana metalową, skrzydło pełne bez przeszkleń przeznaczone do pom. użyteczności publicznej. Dostosować wymiar otworów drzwiowych do nowych drzwi wraz z obsadzeniem nadproży betonowych. Klamki na szyldzie podłużnym stal szczotkowana z wygięciem bezpiecznym w kierunku drzwi. W nowo budowanej ścianie zastosować drzwi przesuwne w układzie 90+90, skrzydło pełne bez przeszkleń.

- Malowanie.

Ściany przeznaczone do malowania wykończyć poprzez wyrównanie tynku, położenie gładzi gipsowej, malowanie farbą lateksową (kolor ustalić z inwestorem).

- Instalacja elektryczna ogólna i gniazda.

Remont instalacji elektrycznej, w zakresie niniejszego opracowania wiąże się z całkowitą jej wymianą na nową od istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, do punktów przyłączeniowych i jednostek klimatyzacji, rolet, oświetlenia.

Istniejące obecnie obwody oraz aparaty je zabezpieczające, w istniejącej rozdzielnicy należy zdemontować. W rozdzielnicy w miejsce zdemontowanych aparatów należy zabudować nowe. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca należy przewidzieć zabudowę nowej rozdzielnicy obok istniejącej.

W budynku we wszystkich pomieszczeniach ujętych w zakresie niniejszego opracowania, przewiduje się instalację wykonaną przewodami miedzianymi 3x2,5mm2 dla gniazd, klimatyzacji, rolet oraz  3x1,5mm2 dla oświetlenia, w izolacji  750V oraz montaż dwóch gniazd siłowych. Przewody należy montować w bruzdach w wykonaniu podtynkowym w salach lekcyjnych, w korytarzu przewody układać w korytach instalacyjnych.

Jako gniazda stosować standardowe gniazda 16A podtynkowe IP20 z bolcem uziemiającym, które należy montować w ścianach w wykonaniu podtynkowym oraz gniazda RJ45 kat.6. W pomieszczeniach wilgotnych oraz w miejscach narażonych na kontakt z bryzgami wody (blaty kuchenne w sąsiedztwie umywalek) stosować gniazda o stopniu szczelności IP44. Gniazda i łączniki w pomieszczeniach wilgotnych należy montować w minimalnej odległości 60cm od wylewki. W miejscach zgrupowań gniazd podtynkowych stosować ramki wielokrotne. Wykonać pomiary natężenia oświetlenia i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

- Instalacja oświetleniowa.

Oświetlenie ogólne zrealizowane będzie na bazie energooszczędnych paneli LED 60x60 z możliwością regulacji barwy i mocy montowanych w suficie podwieszany.

- Instalacja c.o.

Instalacja c.o. przewidziana do remontu to przesunięcie grzejnika w sali laboratoryjnej.

- Instalacja wod.-kan.

Istniejące punkty sanitarne zdemontować. Wykonać instalacje wody zimnej, ciepłej z rur polipropylenowych i kanalizacji do dwóch punktów sanitarnych w pracowni laboratoryjnej.

- Wentylacja.

Pomieszczenia wyposażone są w wentylację grawitacyjną, przewody należy sprawdzić i oczyścić, wymienić kratki nawiewne. W pomieszczeniu laboratoryjnym wykonać przewiert przez strop oraz ścianę i zamontować rury wentylacyjne o średnicy 150mm.

- Klimatyzacja

Pracownie chemiczną wyposażyć w dwie jednostki klimatyzacji dostosowane do wielkości pomieszczenia. W sali laboratoryjnej zamontować jedna jednostkę klimatyzacji dostosowaną do pomieszczenia. Agregaty zamontować na dachu budynku.

- Rolety okienne

W oknach zastosować rolety ścienne zaciemniające.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu materiałami budowlanymi.