Nasz znak: HŚ.9020.2.169.2024.AK        		Skierniewice, dnia 20 września 2024 r.

Gmina Maków

ul. Akacjowa 2A

96-124 Maków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Słomków do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Słomków czyli Gmina Maków przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badań próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu: - 09.09.2024 r. z punktów na sieci: w budynkach prywatnych w Woli Makowskiej nr 131B i nr 34 oraz ze Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej nr 25B . Raport z badań mikrobiologicznych wody z dnia 12.09.2024 r. nr 289/2024.

- 11.09.2024 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Słomkowie oraz 
z punktu na sieci: w budynku Szkoły Podstawowej w Słomkowie. Raport z badań mikrobiologicznych wody z dnia 16.09.2024 r. nr 298/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych 
w związku ze stwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skierniewicach brakiem przydatności wody do spożycia 
z wodociągu Słomków, decyzja znak: HŚ.9020.2.169.2024.SK z dnia 05.09.2024 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, 
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych w dniu 16.09.2024 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.366.2024 z dnia 19.09.2024 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Słomków odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym 
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/