## Kosztorys ofertowy
Smolary Bytnickie 45A - montaż agregatów zasilania awaryjnego
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
KOSZTORYS:
1 | KNR 5-26 0701-02 analiza indywidualna | Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 10 kW - w tym: montaż instalacji odprowadzenia spalin, rozruch i uruchomienie Agregat prądotwórczy PROTON 360 7,6kW - wyciszony | szt. | 1 |  | 0
2 | KNR 5-26 0701-02 analiza indywidualna | Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 10 kW - w tym: montaż instalacji odprowadzenia spalin, rozruch i uruchomienie Agregat prądotwórczy PROTON 12000 360 10,0kW - wyciszony | szt. | 1 |  | 0
3 | KNR 5-26 0702-02 | Montaż tablic sieciowo-agregatowych TSA Szafka sterująca SZR P-32A 400V z blokadą mechaniczną | szt. | 2 |  | 0
4 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm Korytko kablowe perforowane z blachy ocynkowanej o gr. 0,5 mm KPR 50H42 | m | 11 |  | 0
5 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm Pokrywa do korytek kablowych PKR 50 | m | 11 |  | 0
6 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' Kolanko korytka KKL50H42 (element trasy kablowej) | szt. | 4 |  | 0
7 | KNR-W 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) Wysięgnik korytka WW100 | szt. | 11 |  | 0
8 | KNR-W 5-08 0301-16 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu bezpośrednio na wspornikach U506 lub U507 przykręcanych | szt. | 11 |  | 0
9 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym Listwa instalacyjna LH40x40mm łączniki (różne) do listwy 40x40 | m | 11 |  | 0
10 | KNR-W 5-08 0212-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód YDY-450/750V 5x6mm2 | m | 90 |  | 0
11 | KNR-W 5-08 0804-03 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2 | szt.żył | 40 |  | 0
12 | KNR-W 5-08 0212-02 kalk. warsztatowa | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 - przewód łączący Agregat z szafką SZR zakończony wtyczką 16A/3P/N/Z Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 5x4mm2 | m | 4 |  | 0
13 | KNR-W 5-08 0310-06 | Montaż wtyczek przenośnych bryzgoszczelnych 380V z uziemieniem 3-biegunowych 16A/4 mm2 Wtyczka izolacyjna bryzgoodporna 16 A, 3P+N+Z | szt. | 1 |  | 0
14 | KNR-W 5-08 0804-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 | szt.żył | 3 |  | 0
15 | KNR-W 5-08 0602-03 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm Wspornik instalacji odgromowej ścienny z kołkiem rozporowym | m | 18 |  | 0
16 | KNR-W 5-08 0617-05 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2 | szt. | 1 |  | 0
17 | KNR-W 5-08 0206-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 6mm2 | m | 8 |  | 0
18 | KNR-W 5-08 0803-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2 | szt. | 8 |  | 0
19 | KNR-W 4-03 1003-08 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 60 mm | otw. | 3 |  | 0
20 | KNR-W 4-03 1003-23 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm | otw. | 2 |  | 0
21 | KNR-W 4-03 1008-03 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm Rura elektroinstalacyjna PVC gładka, sztywna, typu RL 47-50 | przepust. | 5 |  | 0
22 | KNR-W 5-08 0408-02 | Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Złączka szynowa ZUG-G10 | szt | 20 |  | 0
23 | KNR-W 5-08 0206-02 analogia | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - do połączeń w TG Przewód DY-450/750V 6mm2 | m | 4 |  | 0
24 | KNR-W 5-08 0803-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2 | szt. | 20 |  | 0
25 | KNR-W 5-08 0504-05 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych Oprawa LUG CALLA LED 24W IP65 | kpl. | 2 |  | 0
26 | KNR-W 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 2 |  | 0
27 | KNR-W 5-08 0211-04 | Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach odstępowych Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V | m | 4 |  | 0
28 | KNR-W 5-08 0201-03 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów UM 16 | m | 4 |  | 0
29 | KNR-W 5-08 0901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 |  | 0
30 | KNR-W 5-08 0901-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 3 |  | 0
31 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
32 | KNR-W 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar | 3 |  | 0
33 | KNR-W 5-08 0902-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0

## Przedmiar
Smolary Bytnickie 45A - montaż agregatów zasilania awaryjnego
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość
KOSZTORYS:
1 | KNR 5-26 0701-02 analiza indywidualna | Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 10 kW - w tym: montaż instalacji odprowadzenia spalin, rozruch i uruchomienie Agregat prądotwórczy PROTON 360 7,6kW - wyciszony | szt. | 1
2 | KNR 5-26 0701-02 analiza indywidualna | Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 10 kW - w tym: montaż instalacji odprowadzenia spalin, rozruch i uruchomienie Agregat prądotwórczy PROTON 12000 360 10,0kW - wyciszony | szt. | 1
3 | KNR 5-26 0702-02 | Montaż tablic sieciowo-agregatowych TSA Szafka sterująca SZR P-32A 400V z blokadą mechaniczną | szt. | 2
4 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm Korytko kablowe perforowane z blachy ocynkowanej o gr. 0,5 mm KPR 50H42 | m | 11
5 | KNR-W 5-08 0705-09 | Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm Pokrywa do korytek kablowych PKR 50 | m | 11
6 | KNR-W 5-08 0705-10 | Wykonanie łuku na korytku 'U575' Kolanko korytka KKL50H42 (element trasy kablowej) | szt. | 4
7 | KNR-W 5-08 0701-02 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) Wysięgnik korytka WW100 | szt. | 11
8 | KNR-W 5-08 0301-16 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu bezpośrednio na wspornikach U506 lub U507 przykręcanych | szt. | 11
9 | KNR-W 5-08 0114-04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym Listwa instalacyjna LH40x40mm łączniki (różne) do listwy 40x40 | m | 11
10 | KNR-W 5-08 0212-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód YDY-450/750V 5x6mm2 | m | 90
11 | KNR-W 5-08 0804-03 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2 | szt.żył | 40
12 | KNR-W 5-08 0212-02 kalk. warsztatowa | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 - przewód łączący Agregat z szafką SZR zakończony wtyczką 16A/3P/N/Z Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 5x4mm2 | m | 4
13 | KNR-W 5-08 0310-06 | Montaż wtyczek przenośnych bryzgoszczelnych 380V z uziemieniem 3-biegunowych 16A/4 mm2 Wtyczka izolacyjna bryzgoodporna 16 A, 3P+N+Z | szt. | 1
14 | KNR-W 5-08 0804-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 | szt.żył | 3
15 | KNR-W 5-08 0602-03 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm Wspornik instalacji odgromowej ścienny z kołkiem rozporowym | m | 18
16 | KNR-W 5-08 0617-05 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2 | szt. | 1
17 | KNR-W 5-08 0206-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V 6mm2 | m | 8
18 | KNR-W 5-08 0803-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2 | szt. | 8
19 | KNR-W 4-03 1003-08 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 60 mm | otw. | 3
20 | KNR-W 4-03 1003-23 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm | otw. | 2
21 | KNR-W 4-03 1008-03 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm Rura elektroinstalacyjna PVC gładka, sztywna, typu RL 47-50 | przepust. | 5
22 | KNR-W 5-08 0408-02 | Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) Złączka szynowa ZUG-G10 | szt | 20
23 | KNR-W 5-08 0206-02 analogia | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - do połączeń w TG Przewód DY-450/750V 6mm2 | m | 4
24 | KNR-W 5-08 0803-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2 | szt. | 20
25 | KNR-W 5-08 0504-05 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych Oprawa LUG CALLA LED 24W IP65 | kpl. | 2
26 | KNR-W 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 2
27 | KNR-W 5-08 0211-04 | Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach odstępowych Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V | m | 4
28 | KNR-W 5-08 0201-03 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów UM 16 | m | 4
29 | KNR-W 5-08 0901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1
30 | KNR-W 5-08 0901-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 3
31 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1
32 | KNR-W 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar | 3
33 | KNR-W 5-08 0902-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 1