Garwolin, dnia 21.02.2025 r.

HK.9027.2.13.2025

Park Rekreacyjno-Biznesowy

Las Woda, ul. Spokojna 1

08-470 Wilga

Zbiorcza roczna ocena jakości wody od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na pływalni w obiekcie Park  Rekreacyjno-Biznesowym Las Woda,

ul. Spokojna 1, 08-470  Wilga

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- § 4 pkt 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią;

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- wyników badań wody wykonanych z nadzoru w dniu 23.07.2024 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie;

- po przeprowadzeniu w dniu 28.08.2024 r. kontroli sanitarnej w zakresie realizacji przez zarządzającego pływalnią obowiązków wynikających z przepisu § 3 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie dokonuje zbiorczej, rocznej oceny jakości wody w ww. pływalni.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, (wodociąg publiczny Wilga) zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3,  08-400 Garwolin, który jest pod bieżącym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie. Jakość wody z ww. wodociągu jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Pływalnia wyposażona jest w 3 niecki basenowe (niecka zewnętrzna, niecka rekreacyjna, jacuzzi). Nie posiada niecki przeznaczonej do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią, który był realizowany zgodnie z ustaleniami a sprawozdania były przekazywane w terminie.

Zakres przeprowadzanych badań na pływalni obejmował: mętność, pH wody, azotany, utlenialność, Σ THM, chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii Escherichia coli i liczbę bakterii Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±20C po 48 h w 1 ml wody, liczbę bakterii Legionella sp. w 100 ml wody.

Próbki wody pobierano z następujących punktów:

- niecka basenu wewnętrznego wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,

- jacuzzi, wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,

- niecka basenu zewnętrznego,

- systemu cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu wewnętrznego,

- systemu cyrkulacji, woda wprowadzana do jacuzzi,

- systemu cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu zewnętrznego,

- szatnia - natryski, badania w zakresie bakterii Legionella sp.

Badania jakości wody na pływalni były wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej, przez SGS Polska Sp. z o.o., Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa,                    43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A oraz z nadzoru w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), zarządzający pływalnią prowadził rejestr wyników pomiarów jakości wody w zakresie: ph, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatury. Ponadto prowadził zapisy z bieżącej  obserwacji wody, dla niecek oraz nadzoru  nad pracą urządzeń. W okazanych zapisach nie odnotowano w wodzie zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Po przeprowadzonej analizie  sprawozdań  z badań wody od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że:

- w 3 próbach wystąpiły przekroczenia Ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml wody po 48 h w 36ºC w punktach poboru niecka jacuzzi oraz w woda wprowadzana do jacuzzi;

- w 3 próbach wystąpiło przekroczenie liczby bakterii Escherichia coli w punktach poboru woda wprowadzana do jacuzzi oraz woda wprowadzana do basenu zewnętrznego;

- w 2 próbach wystąpiło przekroczenie liczby bakterii Pseudomonas aeruginosa w punkcie poboru woda wprowadzana do jacuzzi.

Zarządzający pływalnią, w przypadku przekroczeń mikrobiologicznych występujących w wodzie, podejmował natychmiastowe działania naprawcze, informując Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o ich zakresie: przeprowadzono gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Przeprowadzano ponowne badania jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych; wyniki były zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Zarządzający pływalnią umieszczał na tablicy informacyjnej w obiekcie i na stronie internetowej aktualne oceny jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza, że podejmowane przez zarządzającego pływalnią działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, były odpowiednie do rodzaju i skali nieprawidłowych parametrów.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody w nieckach pływalni w Parku  Rekreacyjno-Biznesowym Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga, wykazała, że administrator zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), prowadził nadzór nad jakością wody w pływalni, w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli.

Otrzymuje:

- Adresat;

- Aa.