           PODKARPACKI





   Rzeszów, 2026-04-15
URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

         OA-V.272.12.2026
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. ZAMAWIAJĄCY

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

tel.: 017 867 12 72
adres strony internetowej: www.bip.rzeszow.uw.gov.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa przeglądu i konserwacji klimatyzatorów, klimakonwektorów, agregatu wody lodowej oraz kontrola szczelności układów klimatyzacji zainstalowanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, Miedzianej 4a i ul. Pułaskiego 1d                 w Rzeszowie, a także w Delegaturach w Krośnie i Tarnobrzegu.
Rodzaj zamówienia: usługa

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja klimatyzatorów, klimakonwektorów, agregatu wody lodowej oraz kontrola szczelności układów klimatyzacji zainstalowanych                          w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, Miedzianej 4a i ul. Pułaskiego 1d w Rzeszowie, a także w Delegaturach w Krośnie i Tarnobrzegu. 

Wykaz prac wchodzących w zakres przeglądu i konserwacji klimatyzatorów:
1) urządzenie wewnętrzne:

· zdjęcie osłon,

· czyszczenie obudowy, filtrów, wentylatora powietrza / turbiny nawiewowej, toru skroplin,
· usunięcie zanieczyszczeń stałych/organicznych typu: brud, grzyby, alergeny, zarodniki, bakterie, itp.,
· dezynfekcja jednostki wewnętrznej, kanałów wentylacyjnych, powierzchni parownika i tacy ociekowej,
· sprawdzenie pracy i parametrów sterowania urządzenia, połączeń przewodów chłodniczych, prawidłowości pracy wentylatora;

2) urządzenie zewnętrzne:

· czyszczenie osłon radiatorów układu chłodzenia, skraplaczy, płukanie wodą lub przedmuchiwanie powietrzem pod ciśnieniem,
· kontrola układu łożyskowego wentylatora,
· sprawdzanie szczelności połączeń układów poniżej 5 ton ekwiwalentu CO2, dla których nie występuje konieczność przeprowadzania prób szczelności z wpisem do CRO,
· sprawdzanie stanu izolacji wygłuszającej kompresora,
· sprawdzenie ciśnienia gazu w układzie chłodzenia i uzupełnienie przy ubytku do 5% (dotyczy układów, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości mniejszej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 – czynnik w układzie-R410A) - w cenie przeglądu,
· sprawdzanie elementów konstrukcyjnych mocujących urządzenia instalacji klimatyzacyjnej pod kątem spełnienia warunków technicznych w zakresie wytrzymałości;
Usługę należy wykonać przy użyciu środków spełniających następujące warunki:
· zawierają środki biobójcze,
· są nietoksyczne, nie mają właściwości żrących, nie zawierają chloru i aldehydów,
· niszczą wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie,
· są niepalne, nie powodują korozji, są niedrażniące, nie wydzielają oparów,
· posiadają dopuszczenie do użytku.
3) agregat wody lodowej:
· sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;

· sprawdzenie stanu wymiennika lamelowego i jego ewentualnych uszkodzeń (jeśli posiada);

· sprawdzenie historii alarmów i pracy urządzenia;

· sprawdzenie układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu;

· sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterowania i kontroli;

· sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej metodą pośrednią;

·  sprawdzenie zawilgocenia czynnika;

· pomiar parametrów pracy instalacji chłodniczej (temperatury, ciśnienia) i ewentualna regulacja;

· sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach (wyposażonych we wzierniki);

· sprawdzenie poprawności działania grzałek karterów sprężarek;

· pomiar natężenia prądu sprężarek, wentylatorów, pomp obiegowych (jeżeli wyposażono);

· sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek (jeżeli istnieje taka możliwość);

· sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu;

· sprawdzenie poprawności działania regulatora prędkości obrotowej wentylatorów (jeśli dotyczy);

4) przegląd techniczny klimakonwektorów

· sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;

· sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterowania i kontroli;
· sprawdzenie działania układu automatyki;
· sprawdzenie stanu filtra powietrza i ewentualne czyszczenie;
· sprawdzenie drożności odpływu kondensatu;
· dezynfekcja wymiennika lamelowego.
5) kontrola szczelności układu zawierającego czynnik R410A zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy              z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065) – zwanej dalej ustawą, czyli:
· jeden raz w roku dla układów, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, ale mniejszej niż 50 ton ekwiwalentu CO2,

· dwa razy w roku dla układów, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 50 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, ale mniejszej niż 500 ton ekwiwalentu CO2.

· Wykonawca zobowiązany jest dokonać w cenie wykonania kontroli szczelności                               i uzupełnienia czynnika przy ubytku do 5% jego właściwej ilości. 

Przedmiotowe postępowanie dotyczy również usługi naprawy klimatyzacji w przypadku wystąpienia awarii. Zakres postępowania w tej materii dotyczy ustalenia kosztu godziny roboczej pracownika Wykonawcy, kosztu 1 kg czynnika chłodzącego R410A (koszt części oraz liczba godzin roboczych każdorazowo podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego). 

Czynności wykonywane będą 2 razy w roku, tj. w miesiącach maj/czerwiec                                      i wrzesień/październik (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym).
Wymagane jest, aby Wykonawca po zakończeniu czynności dokonał odpowiednich wpisów              w rejestrze CRO i kartach gwarancyjnych urządzeń.

Wymagane jest również, aby Wykonawca przez cały okres trwania umowy posiadał ważne ubezpieczenie OC.

Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających konserwacji stanowi formularz ofertowy załączony do niniejszego ogłoszenia.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  50730000-1 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
Zamawiający dokonuje podziału niniejszego zamówienia zgodnie z podziałem na poszczególne lokalizacje, tj.: 
Część I – Rzeszów w zakresie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów przy                                   ul. Grunwaldzkiej 15, ul. Miedzianej 4a i ul. Pułaskiego 1d.
Część II – Rzeszów w zakresie przeglądu klimakonwektorów i agregatu wody lodowej przy ul. Pułaskiego 1d.
Część III – Krosno w zakresie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów przy                                   ul. Bieszczadzkiej 1. 

Część IV – Tarnobrzeg w zakresie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów przy                                   ul. 1 Maja 4a.
Czy dopuszcza się podwykonawstwo w realizacji usługi: nie
Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2026 r.
Termin płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca wystawi fakturę odrębnie dla każdej z lokalizacji świadczenia usługi:

- po każdorazowym wykonaniu usługi konserwacji klimatyzatorów i klimakonwektorów oraz dokonaniu kontroli szczelności układów klimatyzacji wskazanych urządzeń/układów oraz dokonaniu stosownych wpisów w CRO (jeżeli dotyczy),
- po dokonaniu ewentualnych napraw po akceptacji ich wyceny przez Zamawiającego.
Okres związania ofertą: 30 dni
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie (np. w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność):
- certyfikatu Autoryzowanego Partnera Serwisowego na systemy VRF firmy Fujitsu – dot. części I, III i IV;
- certyfikatu Autoryzowanego Partnera Serwisowego na systemy firmy Toshiba – dot. części II;
- uprawnień do dokonywania wpisów do kart urządzeń dot. czynności wymienionych 
w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy przez osoby posiadające certyfikat, o którym mowa w art. 20             ust. 1 ustawy.
2) zdolności technicznej – dot. części I: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (np. w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność umów lub referencji), że wykonywał, 
a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum dwie roboty polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji na 50 000,00 zł brutto (rozumiane jako dwie odrębne umowy).
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
3. Pracownicy Wykonawcy oddelegowani do realizacji przedmiotowej usługi winni posiadać z Wykonawcą umowę o pracę (zgodnie z Kodeksem Pracy).
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 poz. 514), zwana dalej „ustawą sankcyjną”                   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.) jest osoba wymieniona 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,                    o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej           o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
4) taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
IV
Kryteria oceny ofert:
-
cena 60% (znaczenie kryterium 1% =  1pkt),
-
koszt 1 kg czynnika – 10% (znaczenie kryterium 1% =  1pkt),
-
koszt 1 roboczogodziny napraw wykraczających poza umowę na konserwację - 30% (znaczenie kryterium 1% =  1pkt)
Opis sposobu wyboru zwycięskiej oferty: 
1. Wykonawca zostanie wyłoniony spośród ofert wykonawców spełniających warunki udziału 
w niniejszym postępowaniu w oparciu o ustalone kryterium wg poniższego wzoru:
-
cena:
      cena najniższa spośród badanych ofert

C= ----------------------------------------------------  x 60
                    cena oferty badanej

gdzie: „C” stanowi wartość punktową określonego kryterium

do wzoru zostanie podstawiona wartość brutto wskazana przez wykonawcę
dla części I - w pkt 1.3 formularza ofertowego, 
dla części II - w pkt 2.3 formularza ofertowego, 

dla części III - w pkt 3.2 formularza ofertowego, 

dla części IV - w pkt 4.2 formularza ofertowego.

-
koszt 1 kg czynnika R410A:
      cena najniższa spośród badanych ofert

KC= ----------------------------------------------------  x 10
                    cena oferty badanej
gdzie: „KC” stanowi wartość punktową określonego kryterium

do wzoru zostanie podstawiona wartość brutto wskazana przez wykonawcę:

dla części I - w pkt 1.4 formularza ofertowego, 

dla części II - w pkt 2.4 formularza ofertowego, 

dla części III - w pkt 3.3 formularza ofertowego, 

dla części IV  w pkt 4.3 formularza ofertowego.

-
koszt 1 roboczogodziny:

      cena najniższa spośród badanych ofert

KR= ----------------------------------------------------  x 30
                    cena oferty badanej

gdzie: „KR” stanowi wartość punktową określonego kryterium

do wzoru zostanie podstawiona wartość brutto wskazana przez wykonawcę:

dla części I - w pkt 1.5 formularza ofertowego, 

dla części II - w pkt 2.5 formularza ofertowego, 

dla części III - w pkt 3.4 formularza ofertowego, 

dla części IV - w pkt 4.4 formularza ofertowego.

2. Przyznane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, i zsumowane wg poniższego wzoru:

W= C + KC + KR
gdzie: „W” stanowi wartość punktową oferty, „C” stanowi wartość punktową kryterium cena „KC” - wartość punktową kryterium kosztu 1 kg czynnika, a „KR” stanowi wartość punktową kryterium kosztu 1 roboczogodziny.
3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wybierze ofertę z korzystniejszą sumą kryterium ceny i kosztu 1 roboczogodziny. Jeżeli i w tym przypadku złożone oferty będą miały tę samą wartość punktową Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

V. Forma złożenia oferty

1.
Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. do niniejszego ogłoszenia).
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być czytelna.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 kwietnia 2026 r. w formie:

· pisemnej (osobiście) w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie                                   ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów, w Kancelarii Ogólnej p. 27
· na adres e-Doręczeń PUW: AE:PL-32880-81335-UUEVC-18
· w wersji elektronicznej na e-mail: oa@rzeszow.uw.gov.pl
Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego                         w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów).

Koperta zawierająca ofertę winna być zaklejona i opisana w następujący sposób:

„Usługa przeglądu i konserwacji klimatyzatorów, klimakonwektorów, agregatu wody lodowej oraz kontrola szczelności układów klimatyzacji zainstalowanych w budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  (znak sprawy: OA-V.272.12.2026)”
Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie:
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

3) niekompletną (np. ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu);

4) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
5) zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Dodatkowych informacji udziela:

1) w zakresie prowadzonego postępowania - p. Iwona Liskowicz– starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW,

 tel. (17) 867 12 72, e-mail: iliskowicz@rzeszow.uw.gov.pl,
2) w zakresie przedmiotu zamówienia:

a) dla części I postępowania: p. Marek Kustra – starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW, 

tel. (17) 867 10 70, e-mail: mkustra@rzeszow.uw.gov.pl. 

b) dla części II postępowania: p. Tadeusz Skalniak – specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW, tel. (17) 867 10 06, e-mail: tskalniak@rzeszow.uw.gov.pl. 
c) dla części III postępowania: p. Grzegorz Gorczyca – główny specjalista w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego PUW w Krośnie, 

tel. (13) 437 28 32, e-mail: ggorczyca@rzeszow.uw.gov.pl. 
d) dla części IV postępowania: p. Zbigniew Marek – starszy specjalista w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego PUW w Tarnobrzegu, 

tel. (15) 822 17 36, e-mail: zmarek@rzeszow.uw.gov.pl.

VI.
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

1)   nie zostanie złożona żadna oferta;

2)  procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy;

3) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację usługi.

2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego do zawarcia umowy. 

3.  Jeśli Wykonawca, o którym mowa w cz. IV pkt 1 uchyli się od zawarcia umowy wtedy Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę, jeśli ten Wykonawca spełnił wszystkie wymagania. 

4.
W przypadku, jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać będzie wyjaśnienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.

5.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferta musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

 DYREKTOR GENERALNY

 (-)

Tomasz Cyran

(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

- formularz oferty





- klauzula informacyjna RODO

- projekt umowy
PAGE  
Str. 6 z 7

