EA-AT.272.6.2026	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego wraz z automatyką SZR i połączeniem kablowym do wskazanych miejsc instalacji elektrycznej budynku Stacji w ramach programu OLIOC.
Zakres realizacji:
1. Ułożenie okablowania:
a. Ułożenie kabla odbioru mocy pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ kabla YKY lub YKXS. Przekrój dobrany pod kątem obciążalności długotrwałej przewodu (uwzględniając maksymalną moc agregatu prądotwórczego) 
i spadku napięcia na kablu na poziomie maksymalnie 3%. Kabel należy ułożyć 
w wykopie na głębokości min. 0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.
b. Ułożenie kabla zasilania odbiorów własnych agregatu pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ kabla YKY lub YKSY. Przekrój kabla dobrany na podstawie wymagań producenta urządzenia. Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.
c. Ułożenie okablowania sterującego i komunikacyjnego pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ i przekrój kabli należy dobrać na podstawie wymagań producenta urządzeń. Typy kabli muszą umożliwiać bezpośrednie ułożenie ich w ziemi. Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości min.0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.
2. Przygotowanie posadowienia na odpowiednim podłożu wraz z ogrodzeniem z furtką zamykaną na klucz.
3. Przygotowanie uziemienia agregatu 
a. Wykonanie uziemienia pionowego, poziomego lub mieszanego agregatu prądotwórczego. Rezystancja uziemienia powinna wynosić nie więcej niż 5Ω. Elementy uziomu pogrążone w ziemi powinny być wykonanie ze stali ocynkowanej ogniowo lub miedziowane. Połączenia muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem wilgoci i korozji.
4. Podłączenia w rozdzielnicy n/n stacji transformatorowej:
a. Należy wykonać zmiany w rozdzielnicy n/n stacji transformatorowej uwzględniające wpięcie zewnętrznego układu SZR pomiędzy rozłącznik główny niskiego napięcia a szyny rozdzielcze odpływowe. Wszystkie elementy wykorzystane do łączeń (złączki, bloki rozdzielcze, aparatura łączeniowa itp.) muszą zostać dobrane pod kątem przekroju i materiału podłączonego przewodu.
5. Dostawa i montaż zewnętrznego układu SZR (samoczynne załączanie rezerwy):
a. Zewnętrzny układ SZR należy zlokalizować w pobliżu stacji transformatorowej znajdującej się na terenie należącym do zamawiającego. 
b. Dane techniczne układu:
· Przełącznikowy układ przełączający, trójfazowy
· Prąd znamionowy układu min. 400A.
· Stopień ochrony obudowy min. IP 44
6. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego:
a. Zakres prac: dostawa urządzenia (fabrycznie nowego) , podłączenia okablowania, podłączenie uziemienia, serwis początkowy urządzenia 
b. Dane techniczne agregatu prądotwórczego:
· Moc maksymalna: 65,0 kVA / 52,0 kW,
· Moc znamionowa: 60,0 kVA / 48,0 kW, minimalna 40 KW
· Częstotliwość: 50 Hz
· Napięcie: 400V
· Elektroniczna regulacja napięcia: +/- 1,0%,
· Paliwo: olej napędowy,
· Pojemność zbiornika paliwa: min. 250l,
· Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy obciążeniu 75%: przynajmniej 6h,
· Głośność z 7m nie przekraczająca 75dBA,
· Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne,
· Agregat przystosowany do pracy ciągłej,
· Agregat wyposażony w akumulator rozruchowy i układ ładowania akumulatora,
· Agregat wyposażony w przycisk awaryjnego zatrzymania,
· Agregat wyposażony w grzałkę ułatwiającą rozruch urządzenia zimą,
· Prądnica w technologii bezszczotkowej
· Zamykany na klucz wlew paliwa,
· Pomiar ciśnienia oleju, pomiar temperatury silnika
· Kontrola poziomu paliwa
· Sygnalizator dźwiękowy awarii,
· Tłumik wydechu,
· Sterownik urządzenia z pomiarem napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej 
i pozornej
· Sterownik z licznikiem czasu pracy agregatu i licznikiem przeglądów
· Sterownik z możliwości podłączenia dodatkowych modułów komunikacyjnych (Ethernet, ModBus, LTE itp.)

7. Uruchomienie układu:
a. Wykonanie serwisu początkowego urządzenia,
b. Dostawa paliwa niezbędnego do początkowych testów, odbioru urządzenia i szkolenia użytkowników
c. Przeprowadzenie testów i prób działania
d. Wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej w zakresie przeprowadzonych prac i zmian w istniejącej instalacji elektrycznej wraz z uzgodnieniami z Energa Obrót S.A. Gdańsk

8. W ofercie cenowej należy podać cenę brutto.
Do oferty należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących agregatu,
- kopię uprawnień osoby, która będzie realizowała prace podłączeniowe,
- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8.  Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej – chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłaszać mailowo : sekretariat.psse.jarocin@sanepid.gov.pl
9.  Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2026 r. o godz.11oo.
10. Termin dostawy, montażu i uruchomienia  –  do 30.11.2026 r.
11. Oferty cenowe należy przesłać elektronicznie na adres: 
    sekretariat.psse.jarocin@sanepid.gov.pl
12. Płatność - przelew 30 dni.
13. W przypadku niepozyskania środków na sfinansowanie niniejszego zamówienia postępowanie może zostać unieważnione.

Załączniki:
- wzór formularza oferty
- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego
- wzór umowy
- informacja RODO

