EA-AT.272.6.2026

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego wraz z automatyką SZR i połączeniem kablowym do wskazanych miejsc instalacji elektrycznej budynku Stacji w ramach programu OLIOC.

## Zakres realizacji:

- Ułożenie okablowania:

  - Ułożenie kabla odbioru mocy pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ kabla YKY lub YKXS. Przekrój dobrany pod kątem obciążalności długotrwałej przewodu (uwzględniając maksymalną moc agregatu prądotwórczego) 
i spadku napięcia na kablu na poziomie maksymalnie 3%. Kabel należy ułożyć 
w wykopie na głębokości min. 0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.

  - Ułożenie kabla zasilania odbiorów własnych agregatu pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ kabla YKY lub YKSY. Przekrój kabla dobrany na podstawie wymagań producenta urządzenia. Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.

  - Ułożenie okablowania sterującego i komunikacyjnego pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ i przekrój kabli należy dobrać na podstawie wymagań producenta urządzeń. Typy kabli muszą umożliwiać bezpośrednie ułożenie ich w ziemi. Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości min.0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.

- Przygotowanie posadowienia na odpowiednim podłożu wraz z ogrodzeniem z furtką zamykaną na klucz.

- Przygotowanie uziemienia agregatu

  - Wykonanie uziemienia pionowego, poziomego lub mieszanego agregatu prądotwórczego. Rezystancja uziemienia powinna wynosić nie więcej niż 5Ω. Elementy uziomu pogrążone w ziemi powinny być wykonanie ze stali ocynkowanej ogniowo lub miedziowane. Połączenia muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem wilgoci i korozji.

- Podłączenia w rozdzielnicy n/n stacji transformatorowej:

  - Należy wykonać zmiany w rozdzielnicy n/n stacji transformatorowej uwzględniające wpięcie zewnętrznego układu SZR pomiędzy rozłącznik główny niskiego napięcia a szyny rozdzielcze odpływowe. Wszystkie elementy wykorzystane do łączeń (złączki, bloki rozdzielcze, aparatura łączeniowa itp.) muszą zostać dobrane pod kątem przekroju i materiału podłączonego przewodu.

- Dostawa i montaż zewnętrznego układu SZR (samoczynne załączanie rezerwy):

  - Zewnętrzny układ SZR należy zlokalizować w pobliżu stacji transformatorowej znajdującej się na terenie należącym do zamawiającego.

  - Dane techniczne układu:

    - Przełącznikowy układ przełączający, trójfazowy

    - Prąd znamionowy układu min. 400A.

    - Stopień ochrony obudowy min. IP 44

- Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego:

  - Zakres prac: dostawa urządzenia (fabrycznie nowego) , podłączenia okablowania, podłączenie uziemienia, serwis początkowy urządzenia

  - Dane techniczne agregatu prądotwórczego:

    - Moc maksymalna: 65,0 kVA / 52,0 kW,

    - Moc znamionowa: 60,0 kVA / 48,0 kW, minimalna 40 KW

    - Częstotliwość: 50 Hz

    - Napięcie: 400V

    - Elektroniczna regulacja napięcia: +/- 1,0%,

    - Paliwo: olej napędowy,

    - Pojemność zbiornika paliwa: min. 250l,

    - Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy obciążeniu 75%: przynajmniej 6h,

    - Głośność z 7m nie przekraczająca 75dBA,

    - Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne,

    - Agregat przystosowany do pracy ciągłej,

    - Agregat wyposażony w akumulator rozruchowy i układ ładowania akumulatora,

    - Agregat wyposażony w przycisk awaryjnego zatrzymania,

    - Agregat wyposażony w grzałkę ułatwiającą rozruch urządzenia zimą,

    - Prądnica w technologii bezszczotkowej

    - Zamykany na klucz wlew paliwa,

    - Pomiar ciśnienia oleju, pomiar temperatury silnika

    - Kontrola poziomu paliwa

    - Sygnalizator dźwiękowy awarii,

    - Tłumik wydechu,

    - Sterownik urządzenia z pomiarem napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej 
i pozornej

    - Sterownik z licznikiem czasu pracy agregatu i licznikiem przeglądów

    - Sterownik z możliwości podłączenia dodatkowych modułów komunikacyjnych (Ethernet, ModBus, LTE itp.)

- Uruchomienie układu:

  - Wykonanie serwisu początkowego urządzenia,

  - Dostawa paliwa niezbędnego do początkowych testów, odbioru urządzenia i szkolenia użytkowników

  - Przeprowadzenie testów i prób działania

  - Wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej w zakresie przeprowadzonych prac i zmian w istniejącej instalacji elektrycznej wraz z uzgodnieniami z Energa Obrót S.A. Gdańsk

- W ofercie cenowej należy podać cenę brutto.

Do oferty należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących agregatu,

- kopię uprawnień osoby, która będzie realizowała prace podłączeniowe,

- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

8.  Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej – chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłaszać mailowo : sekretariat.psse.jarocin@sanepid.gov.pl

9.  Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2026 r. o godz.11oo.

10. Termin dostawy, montażu i uruchomienia  –  do 30.11.2026 r.

11. Oferty cenowe należy przesłać elektronicznie na adres:

sekretariat.psse.jarocin@sanepid.gov.pl

12. Płatność - przelew 30 dni.

13. W przypadku niepozyskania środków na sfinansowanie niniejszego zamówienia postępowanie może zostać unieważnione.

Załączniki:

- wzór formularza oferty

- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

- wzór umowy

- informacja RODO