- Decyzja o pozwoleniu na budowę (ew. decyzje zamienne, jeśli były również).

- Oświadczenia:

- kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę,

- kierownika robót elektrycznych wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę (jeśli został wyznaczony)

- kierownika robót sanitarnych wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę (jeśli został wyznaczony)

- kierowników innych branż (…) (jeśli zostali wyznaczeni)

- Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu budowy (kierownika budowy i inspektora nadzoru)

- Projekty

- budowlany uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. (jeśli jest wymóg),

- budowlany zamienny (jeśli jest) uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. (jeśli jest wymóg),

- branżowe (jeśli są oddzielnie) uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ppoż. (jeśli znajdują się w nich urządzenia ppoż. – np. branża elektryczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, branża sanitarna- jeśli są hydranty wewnętrzne itd)

- powykonawcze (jeśli są)

- zmiany nieistotne – wprowadzone na rysunek podpisany przez projektanta, kierownika budowy, uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ppoż. (jeśli były wprowadzone).

- Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (np. badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych).

- Dokumentacja techniczna zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku (np. więźba dachowa zabezpieczona do R1 5, konstrukcja stalowa zabezpieczona do R 30)- (jeśli takowe były)

- Dokumentacja dot. elementów zabezpieczenia ppoż. (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wszelkie elementy związane z bezp. ppoż.; np. drzwi ppoż., okna ppoż., wykładziny na drogach ewakuacyjnych, kasetony sufitu podwieszanego na drogach ewakuacyjnych itp.)

- Dokumentacja dot. biernych zabezpieczeń ppoż. (np. dokumentacja dot. wykonania przejść instalacyjnych pomiędzy strefami ppoż. do klasy EI 120 – w dokumentacji powinno znajdować się m. in. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu biernych zabezpieczeń zgodnie z projektem, wiedzą budowlaną i przepisami- wraz z wymienieniem ich,

np. kotłownia wykonana jako pomieszczenie wydzielone pożarowo w klasie odporności ogniowej: ścian wewnętrznych EI60, stropów REI60, drzwi lub innych zamknięć EI 30 lub informacja o zabezpieczeniu elementów budynku do stopnia nierozprzestrzeniania ognia przez zastosowanie preparatów: (wymienić czego użyto, w jakiej klasie, na jakich elementach), zastosowanie pasów niepalnych 2m-4m  z wełny mineralnej na łączeniu stref pożarowych itp.

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru z matrycą sterowań (jeśli jest wymagane, np. przy występowaniu systemu oddymiania klatki schodowej lub systemu sygnalizacji pożaru).

- Protokół ze współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń  (wymagane, jeśli jest obowiązek opracowania scenariusza rozwoju zdarzeń).

- Dla każdego urządzenia przeciwpożarowego (np. ppoż. wyłącznik prądu, hydranty wewnętrzne, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, GAZEX, klapy przeciwpożarowe odcinające, system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania klatki schodowej, bramy przeciwpożarowe itp.) przygotować :

- projekt (jeśli jest oddzielny- uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż.) [urządzenie przeciwpożarowe może być uzgodnione na rysunku technicznym instalacji po dodaniu adnotacji przez rzeczoznawcę, którego urządzenia ppoż. dotyczy uzgodnienie.

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu zgodnie z projektem i przepisami (dopuszczalne jest oświadczenie powyżej – pkt. 2 kierownika danych robót ujmujące dane urządzenia ppoż. łącznie.)

- protokół ze sprawdzenia poprawności zadziałania

- zestaw atestów i certyfikatów na poszczególne elementy urządzenia

np. Instalacja oddymiania klatki schodowej

- projekt oddymiania klatki schodowej uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.

- oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i przepisami (możliwe jedno oświadczenie kierownika robót elektrycznych obejmujące całość instalacji elektrycznej wraz z wyróżnieniem instalacji oddymiania klatki schodowej lub innych urządzeń ppoż.).

- protokół ze sprawdzenia poprawności zadziałania instalacji (zarówno przy użyciu przycisku jak i zadziałania czujki instalacja działa poprawnie)

- przedstawiono zestaw dokumentów na poszczególne elementy ppoż. (czujki, mechanizmy, przyciski oddymiania itp.) – certyfikaty CNBOP, deklaracje zgodności ITB itp.

- Badania wszystkich instalacji użytkowych z wnioskami końcowymi (np. instalacja działa poprawnie)

- instalacja elektryczna; badanie rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej itp.

- instalacja odgromowa

- instalacja wentylacji grawitacyjnej (kominiarski), mechanicznej (jeśli jest)

- instalacja gazowa, próba szczelności/wytrzymałości (jeśli jest)

- inne (jeśli są) np. instalacja fotowoltaiczna.

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (jeśli jest wymagana)

- Jeśli udzielane jest pełnomocnictwo do udziału w czynnościach odbiorowych:

- pełnomocnictwo

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł do UM Węgrów)

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych sprawdzeniu na miejscu inwestycji podlegają m.in.:

- przeprowadzenie prób działania urządzeń przeciwpożarowych np. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pożaru, hydrant wewnętrzny itd.

- wyposażenie obiektu w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, w tym gaśnice.

- zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia,

- prawidłowość oznakowania obiektu znakami bezpieczeństwa pożarowego/instrukcja postępowania na wypadek pożaru.

Spis wymaganych dokumentów ma jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy. Wszystkie przypadki rozpatrywane są indywidualnie, więc lista wymaganych dokumentów może różnić się od przedstawionej.