Załącznik nr 1  do ZAPYTANIA i UMOWY  nr …………..………………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Spełniającego normy  PN-EN 60839-11-1  w celu zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w tut. Urzędzie w strefie ochronnej II oraz strefie ochronnej III .  Zgodnie                                                       z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017r

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie”. Obecnie w Urzędzie jest działający system ROGER wersja RACS4 zarządzanie przez oprogramowanie PR Master dlatego też nowe urządzenia powinny współpracować z obecnym systemem lub dostarczenie innego systemu który będzie kompatybilny z obecnym rozwiązaniem. Celem jest zabezpieczenie Urzędu przed nieuprawnionym wejściem do określonych pomieszczeń. Dostawa i montaż urządzeń w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy al. M. J. Piłsudskiego 7/9.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie indywidualnego projektu technicznego. W sprawie aspektów technicznych oraz ewentualnej wizji na miejscu osobą wyznaczoną do kontaktu jest Krzysztof Bałdyga , t. 89 5232 501 , mail:   krzysztof.baldyga@uw.olsztyn.pl

2) Dostawa i wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

3) Integracja systemu z funkcjonującym systemem w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

4) Wszystkie prace związane z uruchomieniem usługi muszą zostać wykonane przez Wykonawcę (tj. wszelkie połączenia fizyczne, rekonfiguracja urządzeń Zamawiającego, dostawa niezbędnych materiałów instalacyjnych). Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i na wniosek Wykonawcy umożliwi dostęp do urządzeń Zamawiającego.

5) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych dla dostarczonych, zainstalowanych i skonfigurowanych urządzeń.

6) Na dzień odbioru usług Wykonawca dostarczy pomiary i statystyki z prawidłowo działających łączy.

7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

8) Przeprowadzenie warsztatów dla dwóch Administratorów

9) Udzielenia Gwarancji przez Wykonawcę dla nowo wdrożonej części SKD na okres 24 mc. Gwarancja musi obejmować dostarczony sprzęt i dostarczone licencje oraz zmiany wprowadzone w konfiguracji.

3. Terminy:

1) W terminie do 30 dni od zawarcia umowy Wykonawca wykonana wszystkie prace związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia.

2) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację powykonawczą która jest niezbędna do przeprowadzenia testów akceptacyjnych.

3) W terminie do 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac Wykonawca przeprowadzi warsztaty, przeszkolenie dwóch pracowników.

4) Wykonawca będzie realizował świadczenia gwarancyjne dla nowo wdrożonej części SKD przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

4. Projekt techniczny

1) Wraz z ofertą Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu projekt techniczny.

2) Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni, dokona akceptacji bądź zgłosi uwagi do przedstawionego projektu technicznego. Wykonawca w terminie do 5 dni jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przedstawienia projektu technicznego do ponownej akceptacji. Zamawiający dokona akceptacji ponownie przedstawionego projektu technicznego w terminie do 7 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia ww. procedury aż do czasu uzyskania projektów technicznych, których treść będzie spełniała wymagania opisane przez Zamawiającego.

3) Zaakceptowanie przez Zamawiającego projektu technicznego stanowi podstawę do podpisania umowy.

4) W trakcie trwania inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia uczestnictwa osób skierowanych do realizacji zamówienia w spotkaniach on-line, np. Teams w celu rozpatrzenia uwag                    i uzgodnienia dokumentów niezbędnych do opracowania oraz bieżących ustaleń zaawansowania realizacji i ewentualnych trudności na danym etapie.

5. Testy akceptacyjne

1) Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne przy udziale Zamawiającego w okresie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowość do odbioru prac.

2) Testy obejmą weryfikację:

a) Urządzeń,

b) Sieci,

c) Konfiguracji systemu,

d) Działania kart,

e) Działania Systemu Kontroli Dostępu w różnych trybach pracy,

f) Integracji wdrażanego SKD z istniejącym systemem

3) Pozytywny wynik testów akceptacyjnych SKD będzie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru testów akceptacyjnych.

4) W przypadku gdy przeprowadzone testy wykażą niezgodności z wymaganiami i założeniami zawartymi w projekcie technicznym i OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych niezgodności w terminie do 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do osiągnięcia stanu zgodności z dokumentami.

6. Wymagania dla SKD

1) rozbudowa istniejącego Systemu Kontroli Dostępu o nowe pomieszczenia wraz z dostarczeniem nowych licencji jeśli są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu,

2) Zamawiający niezbędne okablowanie do podłączenia SKD wykona we własnym zakresie dla pokoi 258a ; 258 ; 259 ; 260.

3) Dla pokoju 104 niezbędne okablowanie wykona Wykonawca

4) integracja wdrażanego SKD z istniejącym

5) czytniki obsługujące karty mifare , desfire EV3, karty szyfrowane jak i nieszyfrowane.

6) wszystkie sterowniki / kontrolery drzwi i ich zasilanie a także zasilanie elementów montowanych na drzwiach (m.in. zwory, elektrozaczepy, czytniki itp.) muszą być montowane nad drzwiami  w pok. 258 ; 259 ; 260 ; (w pok. 104 do uzgodnienia)

7) podtrzymanie zasilania SKD w każdym pomieszczeniu indywidualnie przez co najmniej 12 h od wystąpienia zaniku zasilania,

8) jedno przejście dozorowane (jednostronne) pok. 258a zabezpieczone:

- jednym czytnikiem kart,

- przycisk wyjścia

- elektrozworą  to urządzenie z nowymi drzwiami przesuwnymi dostarczy Zamawiający

- Uwaga! Podłączenie z kontrolera zamontowanego nad drzwiami p. 258

9) jedno przejście dozorowane (dwustronne) pok. 258  zabezpieczone:

- dwoma czytnikami kart,

- przyciskiem wyjścia ewakuacyjnego ROP,

- elektrozaczepem rewersyjnym(wkładką), to urządzenie dostarczy Wykonawca

10) jedno przejście dozorowane (dwustronne) pok. 259 zabezpieczone:

- dwoma czytnikami kart,

- przyciskiem wyjścia ewakuacyjnego ROP,

- kontaktronem , to urządzenie dostarczy wraz z nowymi drzwiami Zamawiający

- elektrozaczepem  rewersyjnym(wkładką), to urządzenie dostarczy wraz z nowymi drzwiami Zamawiający

- nowe drzwi dostarczone przez Zamawiającego będą wyposażone również w samozamykacz

- Uwaga! Jeden dodatkowy czytnik kart przy stanowisku pracy w pomieszczeniu 259

11) jedno przejście dozorowane (dwustronne) pok. 260 zabezpieczone:

- dwoma czytnikami kart,

- przyciskiem wyjścia ewakuacyjnego ROP,

- elektrozaczepem rewersyjnym (wkładką), to urządzenie jest zamontowane w istniejących drzwiach

12) jedno przejście dozorowane (dwustronne) pok. 104 zabezpieczone:

- jednym czytnikiem kart wraz z klawiaturą,

- przycisk wyjścia

13) intercom w pomieszczeniu 259 i 260:

- jeden panel zewnętrzny z kamerą i bez ekranu (panel w wykonaniu wandaloodpornym) ilość przycisków 1, kamera szerokokątna zapewniająca jak największą widoczność osoby stojącej przed drzwiami

- dwa panele wewnętrzne z ekranem i bez kamery,

- interkom nie musi być zintegrowany z SKD,

14) dodatkowe wyposażenie:

- licencja/oprogramowanie dla obsługi 32 przejść

- karty mifare , desfire EV3 w ilości 20 szt.

- czytnik służący do programowania kart mifare , desfire EV3 w ilości 1 szt.

- sieciowy klucz licencyjny 1 szt.

- dodatkowa kamera szerokokątna do montażu na korytarzu przed drzwiami pok. 259 w ilości 1 szt.

- Switch w ilości 1 szt.

- Zamawiający udostępni zasoby serwerowe na wgranie niezbędnych licencji i oprogramowania

- Dodatkowe pace do wykonania przez Wykonawcę to przeniesienie sieci LAN z jednej ściany na drugą w obrębie 2 m  to są 3 punkty do przeniesienia oraz w obrębie 4 m jeden punkt do przeniesienia. Taki punkt to Modułowa Obudowa Natynkowa składająca się z dwóch gniazd RJ45 , trzech gniazd elektrycznych komputerowych oraz dwóch gniazd elektrycznych gospodarczych.  Po przeniesieniu wykonanie odpowiednich pomiarów sieci.

7. Podstawowe funkcjonalności już działającego SKD

1) Rejestracja zdarzeń z poziomu centralnego (m. in. czas zdarzenia, typ zdarzenia, numer karty, użytkownik karty, określenie strefy dostępu i przejścia dozorowanego).

2) Konfiguracja dostępów dla użytkowników do poszczególnych stref/przejść z poziomu centralnego i lokalnego.

3) W przypadku kontroli dwustronnej odrębne uprawienia na wejście i wyjście dla poszczególnych użytkowników.

4) Tworzenie indywidualnych raportów przez administratorów systemu.

5) Wizualizacja stanu przejść dozorowanych na planie budynku.

6) Wyświetlanie bieżących zdarzeń i alarmów w oknie aplikacji do zarządzania oraz na planie budynków.

7) Możliwość zarządzania systemem z poziomu centralnego i lokalnego.

8) Możliwość konfiguracji systemu SKD, stref, przejść, użytkowników, administratorów z poziomu centralnego i lokalnego.

9) Obsługa minimum 1000 użytkowników.

10) Synchronizacja zdarzeń, konfiguracji i użytkowników z bazą.

11. Protokół odbioru końcowego

1) Dokumentem potwierdzającym odbiór wykonania całego przedmiotu zamówienia, jest protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń przez osoby reprezentujące obie strony: Wykonawcę i Zamawiającego. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

12. Lista materiałowa , dostawa sprzętu ROGER lub równoważnego kompatybilnego z obecnym system funkcjonującym w Urzędzie

| LP | SPRZĘT | OPIS | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC16-PAC-ST-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A oraz akumulatorem 18Ah | 2 |
| 2 | MC16-PAC-ST-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A , oraz akumulatorem 18Ah | 2 |
| 3 | MCT84M | obsługa szyfrowanych sektorów karty MIFARE® Ultralight/Classic , zasięg odczytu do 7 cm, klawiatura dotykowa, zasilanie 12 VDC , wymiary: 130,0 × 45,0 × 22,0 mm (wys. × szer. × gł.) | 1 |
| 4 | MCT80M-BLE | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 8 |
| 5 | CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | 2 |
| 6 | Przykładowy Przycisk ewakuacyjny resetowalny Getfort GF-PE01 nr kat. 21925, | obudowa: ABS , styki: NO i NC , resetowany kluczykiem , napięcie pracy 9-30V | 3 |
| 7 | Wisenet QNV7012R | Kamera szerokokątna. Obraz będzie przechowywany na rejestratorze w tut. Urzędzie przez min. 30 dni. | 1 |
| 8 | Inercom Hikvision + 2 monitory | Zestaw służący nawiązaniu kontaktu z osobami oczekującymi na wpuszczenie | 1 |
| 9 | MFC-8 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB | 20 |
| 10 | RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE Classic/Plus/DESFire i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | 1 |
| 11 | SWITCH |  | 1 |
|  | OPROGRAMOWAIE |  |  |
| 1 | LIC-VISO-BASE-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 10) - 1 serwis komunikacyjny (max 3) - 250 obiektów na Mapach | 1 |
| 2 | LIC-VISO-ST-VMM | Licencja na moduł obsługi gości | 1 |
| 3 | RLK-1 | Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC | 1 |