## 2022
Obszarowa ocena jakości wody w 2022 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2022) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdawczego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Pisz | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 2806 | osadnik, sedymentacja, koagulacja, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | lampa UV | Pisz, Babrosty, Borki, Imionek, Jabłoń, Jagodne, Jeglin, Kałęczyn, Karwik, Łupki, Maldanin, Snopki, Szczechy Małe, Szczechy Wielkie, Trzonki, Wąglik, Zdory (17) | 22117 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Kocioł Duży | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 130.7 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Kocioł Duży, Kocioł, Pietrzyki, Rakowo, Rakowo Piskie, Stare Guty (6) | 710 | bakterie gr. Coli 8jtk/8jtk | 5 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | chlorowanie studni, plukanie studni i sieci, kontrolny pobór wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Liski | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 252.5 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Liski, Bogumiły, Jeże, Maszty, Pietrzyki Kolonia, Turowo, Turowo Duże, Zawady (8) | 1204 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22st C >300/>300 | 8 | 2022-10-28 | 2022-11-07 | płukania wewnetrznej sieci budynku, kontrolne badanie wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Karpa | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 19.6 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | lampa UV | Karpa, Ciesina, Hejdyk (3) | 230 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wiartel | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 72 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Jaśkowo, Wiartel Mały, Wiartel (3) | 370 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Kociołek Szlachecki | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 12.7 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, usuwanie jonu amonowego, regulacja twardości | brak | Kociołek Szlachecki (1) | 150 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wielki Las | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 13.6 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, usuwanie arsenu | lampa UV | Wielki Las, Uściany Stare (2) | 155 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Szeroki Bór | Pisz | piski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu | KW/PIS | 19 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Szeroki Bór Piski (1) | 188 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Biała Piska | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 813 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Biała Piska, Bełcząc, Cibory, Danowo, Długi Kąt, Dmusy, Kaliszki, Kolonia Kawałek, Konopki, Kolonia Konopki, Komorowo, Kowalewo, Kożuchy, Kózki, Kruszewo, Lipińskie, Lisy, Łodygowo, Mikuty, Myśliki, Pawłocin, Rolki, Świdry Kościelne, Świdry, Wojny, Zatorze (26) | 5909 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Drygały | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 194.8 | napowietrzanie, odżelazianie, | brak | Drygały, Iłki, Nitki, Nowe Drygały, Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Sulimy (7) | 1910 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Radysy | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 30.8 | brak | brak | Radysy, Szkody, Szkody Kolonia (3) | 284 | gr. coli 8/8 | 25 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | poinformowanie odbiorców, chlorowanie sieci, zapewnienie wody mieszkańcom z innego źródła, kontrolne badanie wody z hydrofornii | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Zalesie | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 52 | napowietrzanie, odżelazianie | brak | Zalesie, Myszki (2) | 247 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22st C >300/>300; mangan 88,6/105 | 9; 30 | nie wydano | nie dotyczy | płukanie filtrów, kontrolne badanie wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Kaliszki | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 95.8 | napowietrzanie, odżelazianie, | brak | Giętkie, Oblewo, Orłowo, Ruda, Zabielne (5) | 385 | metność 2,85/2,85 żelazo 72,7/72,7 | 12 | nie wydano | nie dotyczy | kontrolne badanie wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Kumielsk | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 51.6 | napowietrzanie, odżelazianie, | lampa UV | Kumielsk, Cwaliny, Grodzisko, Gruzy, Guzki (5) | 412 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Skarżyn | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 87.6 | napowietrzanie, odżelazianie, | brak | Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły, Sokoły Jeziorne, Włosty (5) | 383 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Rakowo Małe | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 53.1 | napowietrzanie, odżelazianie, | brak | Rakowo Małe, Monety (2) | 295 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Bemowo Piskie | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 399.4 | napowietrzanie, odżelazianie, | brak | Bemowo Piskie (1) | 1078 | mętność 2,2/2,8 amonowy jon 0,73/0,73 | 38 | 2022-10-26 | 2022-11-10 | wymiana żwirków filtrujących, kontrolne badania wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Szymki | Biała Piska | piski | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 21.6 | napowietrzanie, odżelazianie, | brak | Szymki (1) | 108 | ogólna liczba mikroorganizmów w 22st C 127/127 | 9 | nie wydano | nie dotyczy | płukanie, kontrolne badanie wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Orzysz | Orzysz | piski | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 944.28 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, | lampa UV | Orzysz, Cierzpiety, Góra, Grądy Podmiejskie, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Okartowo, Okartowo Przystanek, Okartowo Tartak, Szwejkówko, Wężewo, Wierzbiny (13) | 6810 |  |  | nie wydano | nie dotyczy |  | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Chmielewo | Orzysz | piski | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 2.9 | brak | lampa UV | Chmielewo (1) | 56 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Odoje | Orzysz | piski | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 5 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Odoje (1) | 127 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Dąbrówka | Orzysz | piski | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 7.1 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Dąbrówka (1) | 278 | mętność 2,7/2,7 zapach gnilny | 5 | nie wydano | nie dotyczy | płukanie zbiorników wyrównawczych, kontrolne badanie wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Nida | Ruciane Nida | piski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem Nidzie Sp. z o. o. | KW/PIS | 532.7 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Ruciane-Nida (1) | 4097 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Ukta | Ruciane Nida | piski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem Nidzie Sp. z o. o. | KW/PIS | 199 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Ukta, Gałkowo, Iwanowo, Kadzidłowo, Kokoszka, Ładne Pole, Nowa Ukta, Osiniak-Piotrowo, Ruciane-Nida (osiedle Dybówek I i II) Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Wojnowo, Wólka, Wygryny, Zameczek (15) | 2387 | mangan 185/185 | 22 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | wymiana areatora, płukanie filtrów, kontrolne badanie wody | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wejsuny | Ruciane Nida | piski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem Nidzie Sp. z o. o. | KW/PIS | 164.6 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Głodowo, Końcewo, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Piaski, Warnowo, Wejsuny, (7) | 628 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Popielno | Ruciane Nida | piski | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk Stacja Badawcza IRZIBŻ PAN w Popielnie | KW/PIS | 94.4 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Popielno (1) | 169 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Ruciane Nida Wrzosowa Góra | Ruciane Nida | piski | Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych | KW | 5.2 | brak | brak | brak | 0 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wierzba DPT | Ruciane Nida | piski | Polska Akademia Nauk | KW | 38.8 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Wierzba (1) | 12 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Ruciane Nida Hotel Nidzki | Ruciane Nida | piski | Hotel Nidzki Tadeusz Skrobski | KW | 6 | brak | brak | brak | 0 | [5 empty] | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
sporządziła: Irena Matysiuk - kierownik Higieny komunalnej
2022-03-16