Maków Mazowiecki, dnia 27.12. 2021 r.

HKN.9027.01.98.2021.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 3, § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 9/N/Mak i 10/N/Mak  sporządzonych w dniu  27.01.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.9052.123.2021 i HKL.9052.124.2021 z dnia 01.02.2021 r.,

oraz protokole nr: 28/N/Mak  sporządzonym w dniu 02.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.315.2020

oraz protokole nr: 22/S/Mak  sporządzonym w dniu 27.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.9052.645.2021  z dnia  30.04.2021 r.,

oraz protokole nr: 16/S/Mak  sporządzonym w dniu 27.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.9052.645.2021  z dnia  14.05.2021 r.,

oraz protokołach nr: 53/N/Mak  i 54/N/Mak sporządzonych w dniu 07.07.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.1238.2021 i HKL.9052.1239.2021  z dnia  12.07.2021 r.,

oraz protokole nr: 101/S/Mak i 102/S/Mak sporządzonych  w dniu 13.10.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.2146.2021 i HKL.9052.2147.2021  z dnia  19.10.2021 r.

oraz protokole nr: 133/S/Mak  sporządzonym w dniu 30.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.2471.2021  z dnia  22.12.2021 r.

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.

oraz sprawozdaniu nr: SB/121308/11/2021 z dnia 04.11.2021 r. - sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna

oraz sprawozdaniu nr: 163871/21/WAW z dnia 02.04.2021 r. oraz 268214/21/WAW i 268215/21/WAW z dnia 14.05.2021 r. – sporządzonego przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

z punktów zgodności:

- Przychodnia Lekarska  w Drążdżewie  gm. Krasnosielc,

- Publiczna Szkoła Podstawowa   w Drążdżewie  gm. Krasnosielc,

- Stacja Uzdatniania Wody w Drążdżewie Małym gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  Drążdżewo Małe

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim  wydał 27.11.2020 r. decyzję HKN.4300.D.7.2020.GC z terminem wykonania 31.12.2021 r. na doprowadzenie jakości wody z wodociągu o produkcji 100-1000 m3/d Drążdżewo Małe gm. Krasnosielc do odpowiedniego składu fizykochemicznego określonego w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),  ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu, żelaza oraz podwyższoną mętność.

Badanie próbki wody  pobranej w ramach kontroli wewnętrznej i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów Monitoringu Grupy „A” i „B” z wodociągu o produkcji 100-1000 m3/d Drążdżewo Małe w dniu 27.01.2021 r. ze Stacji Uzdatniania Wody zgodnie ze sprawozdaniem  HKL.9052.123.2021 z dnia 01.02.2021 r. oraz pobranej 27.04.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem  HKL.9052.640.2021 z dnia 14.05.2021 r. oraz pobranej 30.11.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem  HKL.9052.2471.2021 z dnia 22.12.2021 r. nadal wykazało  przekroczenie wartości parametrycznej manganu, żelaza oraz podwyższoną mętność.   Próbki wody nie odpowiadały wymaganiom rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc,

- aa.