[image: image1.jpg]MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOSCI

—

www.ms.gov.pl

Ministerstiwo Sprawiedliwo$ci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, iel.: +48 22 52 12 888, www.ms.gov.pl






OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
tankowanie paliwa do 2 szt. agregatów prądotwórczych zlokalizowanych na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie oraz mobilnego generatora prądotwórczego zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie
I. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia.
1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zrealizuje dostawę i tankowanie paliwa: 
a) w ilości do 3 500 litrów oleju napędowego do dwóch agregatów prądotwórczych w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100,
b) w ilości do 360 litrów oleju napędowego do mobilnego generatora prądotwórczego w budynku przy ul. Zwycięzców 34.
2. Tankowanie będzie odbywać się w przypadkach:

c) planowanej dostawy oleju napędowego, co najmniej raz w trakcie trwania umowy  – w terminie i w ilości ustalanych nie później niż 3 dni przed dostawą,

d) dostawy awaryjnej – do 12 godzin po wezwaniu przez Zamawiającego.
3. Ilość paliwa dostarczana w trakcie jednej dostawy nie przekroczy:

- 2 000 litrów paliwa, dla agregatów w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100

- 150 litrów paliwa, dla agregatu w budynku przy ul. Zwycięzców 34.
4. Zamawiający przewiduje co miesięczne wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do realizacji dostaw awaryjnych.

5. Tankowanie agregatów prądotwórczych w budynku przy ulicy Czerniakowskiej będzie odbywać się bezpośrednio z autocysterny podłączonej do instalacji tankowania, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w pkt II.

6. Tankowanie mobilnego generatora prądotwórczego w budynku przy ulicy Zwycięzców, będzie odbywać się za pomocą kanistrów paliwowych przenoszonych do miejsca lokalizacji generatora oraz wlewania paliwa bezpośrednio do zbiornika. Brak możliwości bezpośredniego tankowania mobilnego generatora prądotwórczego z autocysterny. Mobilny generator prądotwórczy  jest zlokalizowany w garażu budynku. 

7. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego lub w przypadku dostaw awaryjnych, na podstawie  zleceń przekazywanych drogą telefoniczną i/lub e-mail. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt. 1 i 2.

9. Z tytułu różnicy między oszacowaną przez Zamawiającego ilością paliwa, a faktycznie zakupioną Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze.  

10. Dostawy będą realizowane cysternami wyposażonymi w legalizowane przepływomierze. 
11. Odbiór tankowanego  oleju napędowego odbywać się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Wykonawcy i kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta oleju napędowego.
12. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do skrzynki tankowania agregatów i zbiornika generatora. 

13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca po przeprowadzeniu tankowania sporządził każdorazowo protokół dostawy i wykonania usługi tankowania. 

14. Wykonawca przez cały okres wykonania zamówienia musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

15. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach

16. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu osób wyznaczonych do wykonywania tankowania wraz z numerami rejestracyjnymi cystern.

17. Ponadto Wykonawca  zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie obiektu,:


- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku biurowego Ministerstwa Sprawiedliwości Warszawa, ul. Czerniakowska 100,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku biurowego Warszawa, 
ul. Zwycięzców 34.

b) wykonywania wszystkich czynności zgodnie z umową, obowiązującymi normami 
i przepisami prawa,
c) przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc tankowania 
e) zapewnienia odpowiedniej ilości paliwa zgodnie z pkt I ppkt 1,
18. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt awarie i uszkodzenia spowodowane przez niego  na skutek wykonywania przedmiotu umowy.
20. Zestawienie danych dotyczących agregatów prądotwórczych
	Lp. 
	Nazwa
	Lokalizacja 
	Producent model/ typ
	Ilość 
	Pojemność zbiornika 
	Data produkcji/ montażu 

	1. 
	Agregat prądotwórczy 
	ul. Czerniakowska 100 - na dachu
	Cummins C825 D5A
	szt. 1
	2 000 litrów
	2014

	2. 
	Agregat prądotwórczy
	ul. Czerniakowska 100 – na dachu
	Cummins C825 D5A
	szt. 1
	2 000 litrów
	2015

	3. 
	Mobilny generator prądotwórczy 
	ul. Zwycięzców 34 – boks w części garażowej 
	Green Power GP165 S/I-T-A
	szt. 1
	170 litrów
	2016


II. Opis instalacji tankowania budynku Czerniakowska 100  w Warszawie.
1. Każdy agregat prądotwórczy zainstalowany jest w kontenerze technologicznym wraz 
ze zbiornikiem paliwa, na dachu budynku.

2. Pojemność zbiornika wynosi 2000 litrów. Zbiornik wykonany jako zbiornik jednopłaszczowy.

3. Poziom paliwa w zbiornikach dziennych kontrolowany jest za pomocą styków maxi i mini melder z centralkami.

4. Zbiorniki dzienne agregatów tankowane są bezpośrednio z cysterny przez dedykowany rurociąg paliwowy.

5. Rurociągi przesyłowe wykonane są z rur stalowych czarnych spawanych lub skręcanych o średnicach 50. Przewody paliwowe jednopłaszczowe.

6. Opis tankowania paliwa.
Standardowo w czasie normalnej eksploatacji paliwo jest uzupełniane z zewnątrz, 
z cysterny wyposażonej we własną pompę paliwa.

Paliwo jest wlewane do zbiorników dziennych za pomocą rurociągu zainstalowanego na ścianie budynku. Tankowanie paliwa odbywa się poprzez skrzynkę wlewową „Loro" wykonaną ze stali nierdzewnej zainstalowaną na budynku. Wewnątrz skrzynki znajduje się króciec wlewowy 2" (jedna strona korek zamykający, druga strona zakończenie pod mufę LORO-X DN 50) z otworem dla podłączenia kontroli poziomu paliwa - lampka sygnalizacyjna.

Podczas tankowania należy cysternę podłączyć do zacisku uziomowego. W czasie tankowania nie wolno przekraczać ciśnienia tłoczenia 3 atm.

Tankowanie należy przerwać w chwili zadziałania sygnalizacji napełnienia komory zbiornika dziennego (zapalenie się lampki ostrzegawczej zainstalowanej w skrzynce wlewowej) lub zadziałania zaworu odcinającego cysterny.

Przed rozpoczęciem tankowania należy sprawdzić działanie elementów sygnalizacji, ogólny stan instalacji (brak jakichkolwiek wycieków paliwa), stan połączeń instalacji paliwowej, stan połączenia instalacji ochronnej (uziemienia i odgromowej) oraz kompletność wyposażenia BHP. Należy podłączyć linkę uziomową cysterny do zacisku uziomowego znajdującego się w pobliżu skrzynki wlewowej, podłączyć przewód zalewowy cysterny z króćcem w skrzynce Loro, otworzyć właściwy zawór przed kontenerem generatora który chcemy tankować, uruchomić pompę cysterny.

Po zakończeniu tankowania zbiornika danego generatora należy: 
· wyłączyć pompę cysterny,

· zamknąć zawór tankowania tankowanego zbiornika przed kontenerem,

· dla zatankowania kolejnego zbiornika otworzyć właściwy zawór,

· włączyć pompę cysterny, tankować do zapalenia kontrolki tankowania w skrzynce LORO

· po zapaleniu się lampki stanu paliwa odłączyć pompę cysterny - odłączyć przewód tankowania od skrzynki LORO -odłączyć uziemienie cysterny

Podczas napełniania należy zachować szczególne środki ostrożności cały czas kontrolując stan napełnienia komór zbiorników.

W trakcie podłączenia i rozłączenia przewodów zalewowych należy uważać aby nie rozlać paliwa, które może pozostawić w przewodach połączeniowych.

Należy oszacować ilość paliwa jaka może pomieścić zbiornik.

Wszelkie prace związane z tankowaniem paliwa powinny odbywać się w obecności kierowcy cysterny oraz osoby z nadzoru technicznego ze strony Zamawiającego.

Rurociąg paliwowy po tankowaniu należy opróżnić za pomocą systemu znajdującego się pod skrzynką do tankowania. Należy przygotować zbiornik  na paliwo - około 30 litrów,
7. W czasie tankowania i opróżniania zbiorników magazynowych należy zachować szczególną ostrożność oraz ogólne zasady bezpieczeństwa stosowane na stacjach paliwowych.

8. W możliwie skuteczny sposób należy ograniczyć dostęp osób postronnych w obszarze tankowania zbiornika.
III. Wymagana jakość paliwa.
1. 
Do zasilania agregatów prądotwórczych należy stosować olej napędowy B0 (bez biokomponentów) o temperaturze zapłonu powyżej 55°C. Dostawca dokumentuje spełnienie tego warunku przedstawiając Zamawiającemu, atest-świadectwo jakości producenta paliwa.

2. W trakcie dostaw awaryjnych, gdy brak jest możliwości zakupu oleju napędowego B0, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego, dostarczyć olej napędowy ekodiesel.
3. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w załączniku nr 3  do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”;

PAGE  
2

