[image: image1.png]§

S

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJINY

. . Telefoniczna Informacja Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta I Q *
ul. Pocka 11/13, 01-231 Warszawa I 800 190 590 A~ N

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl www.gov.plirpp Rzecznik Praw Pacienta





Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: RzPP-DOA-WOR.262.2.4.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie testów działania urządzenia UPS w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Urządzenie powinno spełniać następujące warunki:

· Moc pozorna: min. 40 kVA,

· Układ faz: 3-fazowe wejście / 3-fazowe wyjście (3:3),

· Umieszczenie baterii: w module bateryjnym,

· Czas podtrzymania (autonomia): minimum 10 minut przy obciążeniu 40 kW,
· Urządzenie musi być wyposażone w czytelny panel sterowania z ekranem LCD lub dotykowym, umożliwiający konfigurację oraz odczyt parametrów pracy,

· Wymagana ochrona systemu przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem.
· UPS musi być dostarczony w wolnostojącej (stand-alone) obudowie.
Zakres montażowo-uruchomieniowy:

· Transport (dostawa i rozładunek – I piętro – dostępna winda),

· Montaż (Podłączenie zasilacza do gotowej instalacji elektrycznej),

· Bypass (zewnętrzny serwisowy bezprzerwowy)

· Uruchomienie sprzętu

· Testy i pomiary (np. izolacji przewodów dostarczonych przez dostawcę, przeprowadzenie szkolenia dla użytkownika końcowego).

Czas na dostarczenie oraz przeprowadzenie prac: do 4-6 tygodni.
Termin wykonania prac rozpocznie się po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę 
o możliwości montażu. Wykonanie prac nastąpi najpóźniej do 30.06.2025 roku.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz gwarancji na dostarczone urządzenia, materiały oraz części zgodne z informacją producenta.
Wykonawca wraz z załącznikiem nr 2 (wzór oferty wykonawcy) załącza dokument przedstawiający parametry techniczne oferowanego urządzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie złożonej oferty. Płatność za wykonaną usługę zostanie wykonana po zakończeniu wszystkich prac 
i przeprowadzeniu odbioru robót przez przedstawiciela Zamawiającego oraz podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po odbiorze prac, na rachunek Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego.
2

