UMOWA NR _____________

zawarta w dniu _______________ r. w Warszawie

pomiędzy

Skarbem Państwa – Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00- 930 Warszawa, NIP 526-128-16-38, REGON 000063880, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez _________________, na podstawie upoważnienia ______________________ z dnia _______________________ r.,

a

_____________________________________________zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

– zwanymi dalej każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”,

o następującej treści

§ 1.

- Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie przeglądów serwisowych instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych, wraz ze sterowaniem i automatyką, zwanych dalej łącznie „urządzeniami”, zamontowanych w siedzibie Zleceniodawcy przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie, zwane dalej „usługami”.

- Szczegółowy zakres usług określa załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

- Umowa będzie realizowana w częściach, z których każda obejmuje wykonanie poszczególnego przeglądu serwisowego wskazanego w ust. 3 szczegółowego zakresu usług, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

- Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy pomieszczenia, w których zamontowane są urządzenia.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- terminowego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy użyciu materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, narzędzi, maszyn i technologii zapewniających należyte i jakościowo prawidłowe wykonanie umowy, przy czym stosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce oraz posiadać wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty;

- utrzymania w należytym porządku miejsc pracy, uporządkowania ich po zakończeniu pracy oraz wywozu i utylizacji śmieci i odpadów (jeśli zachodzi taka konieczność) zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zabezpieczenia miejsc pracy dla prac prowadzonych na wysokościach oraz zapewnienia, aby osoby je wykonujące spełniały wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa;

- niezwłocznego powiadamiania Zleceniodawcy o zaistniałych przeszkodach w realizacji usług oraz podejmowania koniecznych działań w celu uniknięcia przeszkód;

- zabezpieczenia wyposażenia biur oraz sprzętu znajdującego się na korytarzach przeciw uszkodzeniom i zabrudzeniom na czas realizacji usług, oraz zaprowadzenia porządku w miejscach ich realizacji.

§ 4.

- Usługi będą wykonywane w dniach roboczych w godz. 7.00-16.00.

- Konkretne terminy realizacji usług Zleceniobiorca każdorazowo uzgodni ze Zleceniodawcą. Zleceniodawca prześle informację z uzgodnionym terminem realizacji usług na adres e-mail wskazany w § 6 ust. 2.

- Wykonanie każdego z przeglądów serwisowych urządzeń zostanie potwierdzone protokołem z przeglądu serwisowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag w protokole, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu przez Strony. Jeżeli Zleceniobiorca odmówi podpisania tego protokołu, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony jest od dnia podpisania protokołu przez Zleceniodawcę.

- Po uwzględnieniu przez Zleceniobiorcę uwag, o których mowa w ust. 4, zostanie ponownie sporządzony protokół, o którym mowa w ust. 3.

§ 5.

- Za wykonanie umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości ______________ zł (słownie złotych: ______________________), w tym należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje już wszelkie koszty związane z realizacją usług, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych, a także koszty dojazdu i robocizny.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w transzach, po wykonaniu danej części umowy. Wysokość transzy wynagrodzenia za wykonanie przeglądu serwisowego wskazanego w ust. 3 szczegółowego zakresu usług, o którym mowa w § 1 ust. 2:

  - pkt 1 wynosi ___________ zł brutto (słownie złotych: ………..);

  - pkt 2 wynosi ___________ zł brutto (słownie złotych: ………..);

  - pkt 3 wynosi ___________ zł brutto (słownie złotych: ………..);

  - pkt 4 wynosi ___________ zł brutto (słownie złotych: ………..).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur, na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy faktury.

- Każda z faktur zostanie wystawiona przez Zleceniobiorcę po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 3, bez uwag.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia i przesłania faktur zgodnie z obowiązującymi w dniu jej wystawienia przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur. W przypadku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur:

- faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zleceniodawcy z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.);

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych/informacji identyfikujących umowę, której dana faktura będzie dotyczyć;

- termin płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy obliczany jest od dnia doręczenia Zleceniodawcy faktury ustrukturyzowanej wystawionej zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur;

- wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami, uprawnia Zleceniodawcę do wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte w umowie i w przepisach dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur, co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie;

- w okresie ogłoszonej przez Ministra Finansów awarii lub niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur, Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy fakturę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: faktury@minrol.gov.pl.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- W przypadku wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury niezgodnie z umową lub z obowiązującymi przepisami prawa, Zleceniodawca ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, bez negatywnych skutków finansowych dla Zleceniodawcy.

- W przypadku gdy wystąpią podstawy do naliczenia kar umownych Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie pomniejszone o naliczoną karę umowną.

- Zleceniobiorca nie może dokonać cesji praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 6.

- Przedstawicielem Zleceniodawcy uprawnionym do nadzoru realizacji umowy, w tym w szczególności podpisywania protokołów, o których mowa w § 4 ust. 3, i zgłaszania w nich uwag, są:

  - _________________, tel.__________________, e-mail: ________________________;

  - _________________, tel.__________________________, e-mail:_____________.

- Przedstawicielem Zleceniobiorcy uprawnionym do kontaktów z Zleceniodawcą w ramach realizacji umowy jest_______________________________________________.

- Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych kontaktowych oraz osób wskazanych w ust. 1 i 2, zawiadamiając o tym niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, drugą Stronę. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowią zmiany treści umowy.

§ 7.

- W przypadku:

  - niewykonania lub nienależytego wykonania części umowy, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

  - zwłoki w wykonaniu części umowy, w terminie ustalonym zgodnie z § 4 ust. 2, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 3 % wartości tego wynagrodzenia;

3) naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji i danych, o których mowa w § 8 ust. 1, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- W razie zwłoki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powyżej 6 dni, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zleceniodawcę kary umownej.

- W przypadku gdy wystąpią podstawy do naliczenia kar umownych z różnych tytułów, kary te będą sumowane. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zleceniodawcę przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniobiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

§ 8.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji umowy oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, jest nieograniczone w czasie.

- W przypadku realizacji obowiązków wynikających z umowy przez inne osoby, Zleceniobiorca odpowiada za ich działania i zaniechania, związane ze zobowiązaniem, o którym mowa w ust. 1, jak za działania i zaniechania własne.

§ 9.

Zleceniobiorca wykona umowę bez udziału podwykonawców.

§ 10.

- Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej, o której mowa w ust. 2.

- Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

- W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wystąpieniu siły wyższej oraz przedłożyć dowody jej wystąpienia, o ile nie dotyczy to okoliczności powszechnie znanych. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać wykazane przez Stronę, która się na nie powołuje, w szczególności za pomocą dokumentów, decyzji czy oświadczeń podmiotów innych niż Strona powołująca się na siłę wyższą.

- Na czas działania siły wyższej obowiązek, którego Strona nie jest w stanie wykonać ze względu na działanie siły wyższej, ulega zawieszeniu.

- Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, wznowi realizację obowiązków umownych i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania umowy.

§ 11.

- Strony umowy zobowiązane są do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

- Osobą Wyznaczoną do kontaktu ze Zleceniobiorcą w zakresie ochrony danych osobowych ze strony Zleceniodawcy jest Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 623 26 25, e-mail: iod@minrol.gov.pl.

- Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe w zakresie i celu związanym z realizacją umowy.

- Strony są zobowiązane do wypełnienia wobec osób fizycznych obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 12.

      - Z zastrzeżeniem przypadków odrębnie uregulowanych w umowie, wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej bądź elektronicznej pod rygorem nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 296) oraz dni przyjętych za wolne od pracy, o których Zleceniodawca powiadomi niezwłocznie Zleceniobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      - Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Zleceniobiorca.

      - Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

      - załącznik nr 1: szczegółowy zakres usług;

      - załącznik nr 2: wzór protokołu z przeglądu serwisowego.

ZLECENIODAWCA                                                                               ZLECENIOBIORCA

Załącznik nr 1

do umowy nr ________

z dnia …………………

Szczegółowy zakres usług

1. Zakres urządzeń objętych umową:

1) centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne i urządzenia HVAC: Centrale VBW, VENTUS, SYSTEMAIR MAXI 2000, C-3141/05, C-3142/05, Flakt Woods, REGO, klimakonwektory, Systemair CBM, kurtyny, Klimor MCKS 02R/ MCKS 02L, KlimaTherm KCX-1200, OPAL-N-5S-P-He/CHf-We-3000, agregat AUW-200;

2) szafy precyzyjne oraz urządzenia chłodnicze, w szczególności:

- Emerson Libert HPM,

- Systemair T88263200;

3) instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, w szczególności klapy przeciwpożarowe i przepustnice ppoż.;

4) kanały wentylacyjne oraz elementy instalacji, w szczególności:

- kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne,

- kratki wentylacyjne,

- elementy zakończeniowe instalacji,

- instalacje kuchenne wentylacyjne wraz z okapami i wentylatorami wyciągowymi.

2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji usług:

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania usług w sposób zapewniający ciągłość i prawidłowość działania instalacji;

- wszystkie czynności serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z:

- dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń,

- zaleceniami producentów,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zasadami wiedzy technicznej i dobrą praktyką inżynierską;

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokumentowania wykonanych czynności serwisowych.

3.Zakres czynności serwisowych:

- przegląd serwisowy nr 1 – centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne i urządzenia HVAC

Pierwszy przegląd: w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Kolejne przeglądy: co 3 m-ce.

Zakres prac:

- wymiana filtrów powietrza: przy każdym przeglądzie,

- czyszczenie i smarowanie urządzenia przy każdym przeglądzie,

- sprawdzenie stanu, wymiana filtrów powietrza nie rzadziej niż przy każdym przeglądzie,

- sprawdzenie i kalibracja czujnika stanu filtrów,

- sprawdzenie stanu pasków klinowych, regulacja naciągu,

- sprawdzenie mocy i poboru prądów odbiorników elektrycznych,

- sprawdzenie stanu łożysk wału wentylatora i silnika elektrycznego (czyszczenie i smarowanie nie rzadziej niż przy każdym przeglądzie),

- sprawdzenie czystości chłodnicy, nagrzewnicy i odkraplacza (czyszczenie nie rzadziej niż przy każdym przeglądzie),

- sprawdzenie wszystkich styków i połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie mocowań i połączeń mechanicznych,

- sprawdzenie i ewentualna korekta nastaw automatyki;

- przegląd serwisowy nr 2 – szafy precyzyjne oraz urządzenia chłodnicze

Pierwszy przegląd: w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Kolejne przeglądy: co 3 m-ce.

Zakres prac:

- czyszczenie, smarowanie urządzenia przy każdym przeglądzie,

- pomiary poboru prądu wentylatorów,

- pomiary nastawy termika,

- pomiar temperatury powrotu,

- pomiar temperatury zasilania,

- stan poprawności działania presostatu filtra,

- wymiana filtrów powietrza: przy każdym przeglądzie,

- sprawdzenie ciśnienia ssania i tłoczenia sprężarki,

- test presostatu wysokiego i niskiego ciśnienia,

- sprawdzenie poboru prądu sprężarki,

- sprawdzenie stanu przewodów, spawów i innych połączeń oraz stanu armatury czynnika chłodniczego pod kątem szczelności, uszkodzeń i zabrudzeń (uzupełnianie czynnika chłodniczego w zależności od potrzeb),

- sprawdzenie podpór i zamocowań instalacji,

- sprawdzenie stopnia zawilgocenia układu ziębniczego we wzierniku,

- sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych,

- sprawdzenie działania zaworów ręcznych,

- sprawdzenie stanu czystości powierzchni chłodnicy i rozdzielacza pod kątem zabrudzenia, uszkodzeń, nieszczelności, śladów nieszczelności, śladów korozji (czyszczenie nie rzadziej niż przy każdym przeglądzie),

- sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania skroplin i ewentualne czyszczenie,

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarce (uzupełnianie oleju w miarę potrzeb),

- sprawdzenie stanu czystości jednostek zewnętrznych (czyszczenie, w miarę potrzeb nie mniej niż 2 razy w roku),

- sprawdzenie nastaw sterownika i alarmów,

- sprawdzenie pracy turnusowej i sprawdzenie automatycznego załączania urządzenia rezerwowego,

- sprawdzenie poprawności wskazań temperatury i wilgotności,

- wymiana zbiornika skroplin 1 raz w roku;

- przegląd serwisowy nr 3 – instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, w szczególności klapy przeciwpożarowe i przepustnice ppoż

Pierwszy przegląd: w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Kolejne przeglądy: co 6 m-cy.

Zakres prac:

            - czyszczenie, smarowanie urządzenia przy każdym przeglądzie,

            - sprawdzenie poprawności działania siłowników i krańcówek,

            - sprawdzenie elementów mechanicznych,

            - uruchomienie (ręczne) dla celów sprawdzenia poprawności działania – raz w roku we współpracy z konserwatorem systemu p. poż;

- przegląd serwisowy nr 4 – kanały wentylacyjne oraz elementy instalacji

Zakres prac:

- czyszczenie kanałów wentylacyjnych (prostokątnych i okrągłych),

- czyszczenie klap ppoż. (prostokątnych i okrągłych),

- czyszczenie przepustnic (różnych typów),

- czyszczenie kratek wentylacyjnych,

- czyszczenie i dezynfekcję kanałów kuchennych,

- czyszczenie okapów i wentylatorów wyciągowych.

Przeglądy oraz czynności serwisowe w zakresie kanałów wentylacyjnych i elementów instalacji, będą wykonywane 1 raz w okresie obowiązywania umowy, w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą zgodnie z § 4 ust. 2 umowy, nie później jednak niż do upływu 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Wykaz instalacji oraz urządzeń:

- szafa precyzyjna EMERSON LIBERT HPM M290A201V3G2021FO – obsługująca pomieszczenia archiwum;

- szafa precyzyjna SYSTEMAIR T88263200 (ST OPA 071) – obsługująca pomieszczenia archiwum;

- centrala wentylacyjna Klimor MCKS 02R/ MCKS 02L – obsługująca pomieszczenia techniczne i magazynowe;

- centrala wentylacyjna KlimaTherm KCX-1200 – obsługująca pomieszczenia techniczne i magazynowe;

- centrale wentylacyjne VBW C/26425/11, C/278117/12, C/29181/12, C/29182/12 – obsługujące garaż podziemny, pomieszczenia archiwum i warsztaty rzemieślnicze;

- centrale wentylacyjne VENTUS (2 szt.) – obsługujące pomieszczenia Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

- centrala wentylacyjna SYSTEMAIR MAXI 2000 – obsługująca pomieszczenia Biura Kontroli;

- centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne OPAL-N-5S-P-He/CHf-We-3000, agregat AUW-200 – obsługujące salę konferencyjną nr 49/51;

- centrale wentylacyjne REGO: 2000VE (1 szt.), 1200VE (2 szt.), 900VE (3 szt.), 700VE (1 szt.) – obsługujące pomieszczenia na 5 piętrze;

- centrala wentylacyjna Flakt Woods eQ-011 – obsługująca salę konferencyjną Wzorcownia;

- carrier 42EM kanałowe (13 szt.) – obsługujące salę konferencyjną Wzorcownia;

- wentylatory Systemair CBM 200-5,0 (3 szt.) – obsługujące sale konferencyjne na 5 piętrze;

- kanały wentylacyjne – piwnice, garaż, warsztaty, 3 piętro, 5 piętro:

  - czyszczenie kanałów wentylacyjnych przewody prostokątne      1756 m2

  - czyszczenie kanałów wentylacyjnych przewody okrągłe              426 m2

  - klapy ppoż. prostokątne                                                                 30 szt.

  - klapy ppoż. okrągłe                                                                         70 szt.

  - przepustnice soczewkowe                                                                 9 szt.

  - przepustnice prostokątne z siłownikiem                                           5 szt.

  - przepustnice prostokątne bez siłownika                                           9 szt.

  - kratki wentylacyjne                                                                       202 szt.;

- kanały wentylacyjne – kuchnia 5 piętro:

  - czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych przewody okrągłe i                                                     prostokątne							                 120 m2

  - kratki wentylacyjne 						      22 szt.

  - klapy ppoż. prostokątne						        2 szt.

  - wentylator wyciągowy 						        2 szt.

  - okap 								        2 szt.

Załącznik nr 2

do umowy nr ________

z dnia …………………

Warszawa, ……………… r.

Wzór

Protokół z przeglądu serwisowego

1. Informacje ogólne

Niniejszy protokół potwierdza wykonanie usług serwisowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, przez: …………………………………….., zgodnie z umową nr …………………………… zawartą w dniu …………………………… r.

2. Strony uczestniczące:

            - przedstawiciel Zleceniodawcy – ………………………………………;

            - przedstawiciel Zleceniodawcy – ………………………………………;

            - przedstawiciel Zleceniobiorcy – ………………………………………

3. Przebieg czynności

W dniu …………………………… r. dokonano potwierdzenia wykonania przeglądu serwisowego urządzeń objętych umową.

4. Ustalenia Stron:

1) termin wykonania usług:

☐ został dotrzymany

☐ nie został dotrzymany

2) ocena wykonania usług:

☐ usługi wykonano zgodnie z umową

☐ usługi wykonano z uwagami

Zgłoszone uwagi:

………………………………………………………………………………

3) Strony potwierdzają wykonanie usług:

☐ bez uwag

☐ z uwagami

4) inne ustalenia:

………………………………………………………………………………

5. Podpisy

1. ………………………………………

2. ………………………………………

3. ………………………………………

Wysokość poszczególnych transz zostanie wskazana zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy.