Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

dokumentacji projektowo - kosztorysowej pt. „Budowa rozdzielni elektrycznych wraz

z wykonaniem instalacji elektrycznej - OCL Warszawa”.

Celem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pt. „Budowa rozdzielni elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej – OCL Warszawa” w budynku Oddziału Centralnego Laboratorium przy ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa – Wesoła.

Dzięki realizacji tej inwestycji zostanie zapewniony indywidulany odbiór energii przez OCL w Warszawie oraz ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa.

Zakres oferty:

Oferta powinna obejmować wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej podzielonej na dwa etapy, aby ułatwić prowadzenie dalszych zamówień i prac.

W ramach zamówienia należy wykonać:

Etap I: Dokumentacja projektowa rozdzielni elektrycznych zasilających

- Projekt instalacji zasilającej rozdzielni:

Nowa instalacja zasilająca dla wszystkich odbiorów laboratoryjnych, klimatyzacji, gniazd dla komputerów, gniazd ogólnych, gniazd siłowych (m. in. winda, autoklawy), zasilanie do komór fitotronowych i klimatycznych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zgodnie

z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Dokumentacja projektowa rozdzielni elektrycznych ma obejmować odtworzenie zasilania wszystkich istniejących instalacji i systemów na terenie OCL Warszawa (np. istniejąca centrala systemu sygnalizacji pożarowej SSP, istniejący system kontroli dostępu - KD).

- Rozdzielnice główne i oddziałowe:

Zaprojektowanie nowych rozdzielnic głównych i oddziałowych z odpowiednią lokalizacją

i specyfikacją.

- Automatyczny agregat prądotwórczy:

Zaprojektowanie podłączenia istniejącego agregatu prądotwórczego oraz uwzględnienie

w projekcie zwiększenia mocy dla planowanego agregatu.

Etap II: Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych wewnętrznych

- Opomiarowanie:

Wykonanie projektu instalacji pomiarowej, uwzględniającej urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej.

- Oświetlenie awaryjne:

Zaprojektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego, zgodnie z obowiązującymi normami

i wymaganiami.

- Nowa instalacja zasilająca:

Instalacja zasilająca dla wszystkich odbiorów laboratoryjnych, klimatyzacji, gniazd dla komputerów, gniazd ogólnych, gniazd siłowych (m. in. winda, autoklawy), zasilanie do komór fitotronowych i klimatycznych oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Dokumentacja projektowa ma obejmować odtworzenie zasilania wszystkich istniejących instalacji i systemów na terenie OCL Warszawa (np. istniejąca centrala systemu sygnalizacji pożarowej SSP, istniejący system kontroli dostępu - KD).

- Kosztorys inwestorski:

Przygotowanie szczegółowego kosztorysu, który uwzględnia wszystkie elementy instalacji elektrycznych w projekcie.

- Dokumentacja wykonawcza:

Pełna dokumentacja wykonawcza niezbędna do realizacji projektu, uwzględniająca wszystkie uzgodnienia i zalecenia.

Wymagania techniczne:

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi musi być zgodna  z:

a) aktualnie obowiązującym prawem;

b) aktualnymi normami;

c) zasadami wiedzy technicznej.

Zakres wyłączony z przedmiotu umowy:

- Projekt systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),

- Projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWjN),

- Projekt systemu LAN,

- Projekt systemu monitoringu CCTV,

- Projekt systemu kontroli dostępu (KD),

- Projekt systemu rejestracji czasu pracy (RCP),

- Instalacja odgromowa,

- Dobór nowego oświetlenia ogólnego.

Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w siedzibie OCL w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, Warszawa -Wesoła.

Opis budynku:

Budynek trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia z 1 klatką schodową i windą (3 przystanki) o powierzchni 1269,22 m2.

Na poziomie parteru o powierzchni 519,07 m2 znajduje się 8 pomieszczeń laboratoryjnych i technicznych, 6 magazynów, wentylatornia, 3 pomieszczenia sanitarne, 2 pomieszczenia socjalne, 1 pomieszczenie biurowe oraz komunikacja.

Na poziomie I piętra o powierzchni 271,11 m2 znajduje się 10 pomieszczeń laboratoryjnych, 1 pomieszczenie sanitarne, 2 pomieszczenia biurowe oraz komunikacja.

Na poziomie II piętra o powierzchni 479,04 m2 znajduje się 14 pomieszczeń laboratoryjnych, 1 pomieszczenie socjalne, 1 pomieszczenie sanitarne, 2 pomieszczenia biurowe oraz komunikacja.

W ramach zamówienia należy wykonać:

  - Projekt wykonawczy budowy rozdzielni elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej - 3 egz. w wersji papierowej + postać elektroniczna na pendrive (format pdf, dwg);

  - Kosztorys inwestorski budowy rozdzielni elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej - 3 egz. w wersji papierowej + postać elektroniczna na pendrive (w formacie pfd i ath);

  - Kosztorys ślepy - 3 egz. w wersji papierowej + postać elektroniczna na pendrive (w formacie pfd i ath).