PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W  LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr. (34) 356-32-85, 356-26-74      psse.lubliniec@sanepid.gov.pl        www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.120.2023                                                                                Lubliniec, 20.12.2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                         i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),

- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- sprawozdań z badań nr:

- OL/BW/557/855/W/23, OL/BW/558/856/W/23 z dnia 15.09.2023 r.

- OL/BW/589/937/W/23, OL/BW/590/938/W/23 z dnia 28.09.2023 r.

- OL/BW/766/1208/W/23, OL/BW/765/1207/W/23 z dnia 01.12.2023 r.

wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytomiu,

- DL.9052.4.5.2023.10 z dnia 14.09.2023 r.

wydanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach,     40-074 Katowice, ul. Raciborska 39

- raportów z badań wraz z korektami do raportów nr:

- 1346/2023, 1347/2023 z dnia 20.09.2023 r.

- 1346/2023, 1347/2023 z dnia 22.09.2023 r.,

- 1437/2023, 1438/2023,1439/2023 z dnia 09.10.2023 r.,

- 1870/2023 z dnia 19.12.2023 r.

wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Laboratorium, 42-600 Tarnowskie Góry,   ul. Opolska 51,

próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej                             przez eksploatatora sieci wodociągowej oraz bieżącego nadzoru saniatrnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

stwierdził przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa

z wodociągu sieciowego Pawonków.

Wykonano badania próbki wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym, chemicznym oraz organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichię coli oraz enterokoki. Natomiast       w zakresie fizykochemicznym, chemicznym i organoleptycznym oznaczono: zapach, smak, przewodność elektryczną właściwą, odczyn, mętność, barwę, fluorki.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), natomiast 
w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru mętność i fluorków. Po przeprowadzeniu działań naprawczych, w związku z przekroczeniem normatywu dla parametru mętność, polegających na intensywnym płukaniu sieci wodociągowej, które nie przyniosły długotrwałej poprawy jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa  z wodociągu sieciowego Pawonków.  Próbki wody pobrane po upływie terminu wykonania decyzji  wykazały, iż jakość wody w zakresie badanego parametru spełniała wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, 
iż w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej Pawonków, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r. drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna fluorków nie może przekraczać 2,0 mg/l.

Stężenie fluorków w próbkach wody pobranych w dniach: 12.09.2023 r. i 04.10.2023 r. wynosiła: 1,8 mg/l, 1,8 mg/l, 1,55 mg/l, 1,57 mg/l.

Otrzymują :

- Wójt Gminy Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- Gmina Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- a/a