Załącznik nr 1








PT.2370.12.2025.1.SP

Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadnia pn. „Słoneczne dachy w KM PSP w Gdyni” – Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Gdynia Oksywie o magazyn energii. Zadanie obejmujące zaprojektowanie, dostawę, montaż we wskazanym pomieszczeniu, konfigurację oraz uruchomienie magazynu energii o pojemności 48 kWh, kompatybilnego z istniejącą instalacją fotowoltaiczna o mocy 32 kWp. Ponadto zadanie obejmuje dokonanie stosownego zgłoszenia do operatora sieci elektroenergetycznej, przeprowadzenie właściwych uzgodnień oraz przeszkolenie z obsługi przedstawicieli Zamawiającego.

Miejscem realizacji będzie budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Gdynia Oksywie (adres: Marynarska 14a, 81-109 Gdynia).
Poniższe zestawienie zawiera wybrane parametry instalacji – wykonawca zobowiązany jest do dobrania elementów instalacji w sposób zapewniający ich wzajemną kompatybilność i wysoką sprawność, a także wykonać instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami instrukcjami.
	Lp.
	Minimalne wymagania techniczno-użytkowe
	Oferta Wykonawcy- kolumnę wypełnia Wykonawca. W każdym wierszu należy wpisać słowo „SPEŁNIA” jeżeli zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia określony warunek oraz podać wartość parametru / parametrów przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazanym warunkiem oraz wskazać producent, markę, typ, model urządzenia.

	1.
	Falownik hybrydowy 
o parametrach:
	Producent, markę, typ, model urządzenia:

…..

	1.1
	Minimalna pojemność magazynu energii 48kWh
	

	1.2
	Minimalna pojemność pojedynczego modułu bateryjnego 8kWh
	

	1.3
	Maksymalne napięcie wyjściowe DC 1100V
	

	1.4
	Znamionowe napięcie wejściowe DC 600V
	

	1.5
	Zakres napięcia MPPT (Maximum Power Point Tracking) 160-1000V
	

	1.6
	Maksymalne natężenie na MPPT 16A
	

	1.7
	Znamionowa moc wyjściowa nie większej niż 8kW 

(ograniczenie z uwagi na moc przyłączeniową obiektu)
	

	1.8
	Maksymalne natężenie wyjściowe 13,5A
	

	1.9
	Znamionowe napięcie wyjściowe 380/400V
	

	1.10
	Znamionowa częstotliwość sieci 50/60Hz
	 

	1.11
	Współczynnik mocy wyprzedzający 0,8 - opóźniający 0,8
	

	1.12
	Wydajność (Europa) nie mniejsza niż 98%
	

	1.13
	Liczba modułów na kontroler do 6
	

	1.14
	Zakres napięcia modułu akumulatora 600-900V
	

	1.15
	Klasa szczelności IP66
	

	1.16
	Emisja hałasu poniżej 45 dB
	

	1.17
	Inteligentne chłodzenie powietrzem
	

	1.18
	Zakres temperatur roboczych nie gorsze niż od -30 do +60 oC
	

	2
	Moduły bateryjne

o parametrach
	Producent, markę, typ, model urządzenia oraz ilość:

…..

	2.1
	Ilość modułów
	

	2.2
	Rodzaj akumulatora
	

	2.3
	Pojemność użytkowa z uwzględnieniem 100% głębokości rozładowania nie mniejsza niż 7,8kWh
	

	2.4
	Zakres napięcia modułów akumulatora (jednofazowy) 300-600V
	

	2.5
	Zakres napięcia modułów akumulatora (trójfazowy) 600-900V
	

	2.6
	Maksymalna moc ładowania/rozładowania 4 kW
	

	2.7
	Szczytowa moc ładowania/rozładowania (10 sekund) 6 kW
	

	2.8
	Zakres temperatur roboczych nie gorsze niż od -20 do +55 oC
	

	2.9
	Klasa szczelności IP66
	

	2.10
	Emisja hałasu poniżej 45 dB
	

	2.11
	Okres gwarancji min. 10 lat
	

	2.12
	Zgodność produktu z normami oraz dyrektywami – niezbędne do uzyskania przyłączenia do sieci energetycznej.
	

	Inne wymagania 

	3.
	Okres gwarancji: Kryteria oceny ofert
	

	3.1
	co najmniej 2 lata rękojmi (Kgr) na wykonane zamówienie (wpisać liczbę lat)
	(wpisać liczbę lat)

	3.2
	co najmniej 5 lat gwarancji jakości (Kgj)
	(wpisać liczbę lat)

	3.3
	co najmniej 10 lat gwarancji na magazyn energii (Kgmag)
	(wpisać liczbę lat)

	4
	Sposób montażu do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji – mocowany do podłoża i ścian w sposób bezpośredni lub za pomocą dodatkowej konstrukcji (stelaża)  
	

	5
	Wszystkie elementy instalacji posiadają dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski
	

	6
	Przewody dedykowane do instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii
	

	7
	Możliwość podłączenia ładowarki do samochodu elektrycznego DC
	

	8
	Możliwość pracy magazynu energii dla rozliczania energii w taryfach dynamicznych
	

	9
	Instalacja nie będzie zakłócać pracy agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne  zasilanie obiektu.
	

	10
	Kontrola pracy instalacji odbywa się przez aplikację na smartphone bądź przeglądarkę internetową.
	

	11
	Do montażu skierowani zostaną instalatorzy autoryzowani przez producenta magazynu energii

(stosowny dokument należy dołączyć do oferty)
	

	12
	Dokumentacja w języku polskim (dopuszczalne tłumaczenie ale nie maszynowe)
	


………………..…………………………………………..

Własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
lub 
     czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Strona 1 z 4
Strona 2 z 4

