Komenda Miejska/Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ………………………………………

WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA KASETY STRAŻY POŻARNEJ W OBIEKTACH WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ KOMENDANTA MIEJSKIEGO/POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ……………………….

Zatwierdził: …………………………...............................

……………………., dnia ……………………………………………… 202…. roku

- Wstęp

W celu jednolitego stosowania wymagań organizacyjno-technicznych, zwanych dalej wytycznymi, dla wykorzystywania Kasety Straży Pożarnej (KSP) w obiektach na terenie właściwości miejscowej Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, opracowano i wprowadzono do stosowania niniejsze wytyczne. Wytyczne obejmują w szczególności zbiór zasad wiedzy technicznej oraz wymagań organizacyjnych związanych z instalowaniem, uruchamianiem, bieżącą eksploatacją, przesyłem danych oraz utrzymywaniem w sprawności KSP.

Niniejsze wytyczne zostały opracowane na podstawie wytycznych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie pn. „CNBOP-PIB               W-0002:2015 Wytyczne wyposażania budynków w Kasety Straży Pożarnej”.

- Zakres wytycznych

W wytycznych Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP we Wrocławiu zawarto zbiór wymagań organizacyjno-technicznych obejmujących w szczególności: wymagania techniczne jakie KSP musi spełniać jako innowacyjne urządzenie przeciwpożarowe, wymagania techniczne dotyczące instalacji i uruchomienia KSP w obiekcie, procedurę objęcia KSP stosowaniem przez KM/KP PSP, procedurę generowania kodu dostępu do KSP z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, funkcjonowanie i utrzymanie sprawności technicznej KSP istniejących w obiektach, wymagania i zasady działania systemu generowania i pozyskiwania kodu dostępu, pozostałe relacje podmiotów wykorzystujących KSP w obiektach, dostawców KSP i usługi generowania kodu dostępu oraz KM/KP PSP.

- Procedura objęcia stosowaniem przez PSP Kasety Straży Pożarnej na obiektach – załącznik nr 1.

  - Objęcie danej KSP stosowaniem przez PSP uwarunkowane jest spełnieniem przez wnioskodawcę następujących wymagań formalnych:

- złożeniem pisemnego wniosku  do Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP w ……………………….. (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych),

- złożeniem informacji o KSP, instalowanej w obiekcie, w tym: nazwa producenta, a także                          w załączeniu: rekomendacja przydatności KSP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, specyfikacja techniczna urządzenia.

- o ile nie zostało to uprzednio spełnione - złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, numery certyfikatów elementów wchodzących w skład systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób                   i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

- złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu w którym jest instalowana KSP, a podmiotem świadczącym usługi                         w zakresie montażu i instalacji oraz uruchomienia KSP, a także zapewnienia okresowej konserwacji i serwisu KSP,

- złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usług generowania kodu dostępu do KSP,

- złożeniem oświadczenia operatora świadczącego usługę generowania kodu dostępu KSP o zgodności stosowanego rozwiązania z wymaganiami i wytycznymi KM/KP PSP we Wrocławiu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych wytycznych);

- złożeniem oświadczenia o zwolnieniu KM/KP PSP z odpowiedzialności finansowej z tytułu interwencji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych wytycznych);

- złożeniem dokumentów poświadczających uprawnienie wnioskodawcy do dysponowania obiektem;

- złożeniem dokumentów poświadczających uprawnienie do działania i składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

  - Wszelkich uzgodnień, związanych ze złożeniem wniosku wnioskodawcy wraz z wymaganymi dokumentami, może dokonywać w imieniu wnioskodawcy operator świadczący usługę generowania kodu dostępu do danej KSP,  posiadający stosowne upoważnienie wnioskodawcy.

  - Rozpatrywanie wniosku wnioskodawcy.

3.3.1 Komendant Miejski/Powiatowy PSP w …………………, w ramach rozpatrzenia wniosku, jest uprawniony przeprowadzić czynności kontrolno-rozpoznawcze i odbiorowe, mające na celu stwierdzenie poprawności wykonania instalacji i jej działania oraz zgodności KSP z wymaganiami                                   i wytycznymi. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział w wyżej wymienionych czynnościach przedstawicieli operatora świadczącego usługę generowania kodu dostępu do KSP oraz podmiotu świadczącego usługi w montażu, instalacji i uruchomieniu KSP, a także konserwacji i serwisu KSP oraz konserwatora SSP.

3.3.2 Gotowość do przeprowadzenia odbioru przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP zgłasza zarządca/ właściciel (lub jego pełnomocnik) obiektu wyposażonego w KSP. Zgłoszenie odbywa się na piśmie w formie wniosku. Do wniosku  są załączane n/w dokumenty:

- protokół z prób technicznych- załącznik nr 5;

- umowa na konserwację i serwis  KSP;

- lista osób upoważnionych do odebrania obiektu  po interwencji jednostek KSRG (PSP, OSP);

- rekomendacja przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej dla danego typu KSP jaka jest zainstalowana w obiekcie, wydana przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im.Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Podczas odbioru dokonywane jest fizyczne sprawdzenie działania systemu KSP zgodnie                           z wymaganiami zawartymi w niniejszych wytycznych. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół.

    - Komendant Miejski/Powiatowy PSP w ……………… w ramach rozpatrywania wniosku  może żądać od wnioskodawcy i/lub operatora innych dodatkowych informacji w celu ustalenia stanu zgodności z wytycznymi .

    - Komendant Miejski/Powiatowy w ramach rozpatrywania wniosku, dokonuje oceny kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno-technicznych, dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę.

    - Komendant Miejski/Powiatowy pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o objęciu lub nie objęciu do stosowania danej KSP w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku                                   i przeprowadzenia odbioru (3.3.2) ze skutkiem pozytywnym.

    - Odmowa objęcia do stosowania danej KSP może nastąpić w następujących przypadkach:

- stwierdzenia niespełnienia przez wnioskodawcę wymagań formalnych lub technicznych określonych w niniejszych wytycznych,

- stwierdzenia niewłaściwego, tj. niezgodnego z wytycznymi, działania KSP lub systemu generowania kodu dostępu do KSP,

- braku zapewnienia opieki serwisowej lub konserwacji KSP lub generowania kodów dostępu do KSP,

- braku oświadczeń, o których mowa w pkt. 3.1.,

- Wymagania techniczne dotyczące urządzeń KSP

  - Kaseta Straży Pożarnej jest to urządzenie elektroniczne, służące do przechowywania kluczy wejściowych do obiektu, instalowane na zewnątrz budynku, w wykonaniu wandaloodpornym                           o wzmocnionej odporności na włamanie. KSP umożliwia pobranie kluczy wejściowych do budynku osobom uprawnionym do interwencji w przypadku wygenerowania przez SSP w obiekcie alarmu pożarowego 2 stopnia za pomocą kodu PIN wygenerowanego jednorazowo i przekazanego PSP przez dostawcę usługi generowania kodów dostępu do KSP.

  - Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie KSP, a także wymagania dotyczące jego montażu i instalacji, określa Załącznik nr 1 ( Procedura objęcia stosowaniem przez PSP Kasety Straży Pożarnej na obiektach).

- Szczegółowe zasady użytkowania KSP i procedurę postępowania w przypadku odebrania przez PSP sygnału alarmowego o pożarze w obiekcie przy zastosowaniu systemu transmisji alarmów pożarowych i KSP określa Załącznik nr 6 do niniejszych wytycznych .

- Eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne KSP.

  - Eksploatacja KSP powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach użytkowania, a także zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

  - Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne KSP powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Abonent musi bezwzględnie zapewnić ciągłość opieki technicznej, w tym serwisu KSP, przez cały okres objęcia KSP do stosowania przez KM/KP PSP                          w …………………………...

  - Każdy użytkownik KSP musi posiadać książkę eksploatacji urządzenia, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia.

  - Jednym z wymaganych wpisów w książce eksploatacji KSP muszą być dane firmy i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów KSP.

  - Wpisy w ww. książce muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów i zdarzeń (m.in. uszkodzeń, awarii, aktualizacji oprogramowania, itp.); czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba                       z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej te czynności.

  - Brak osoby odpowiedzialnej za czynności konserwacyjne systemu może skutkować wyłączeniem KSP ze stosowania przez PSP.

  - Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne muszą być potwierdzane stosownym dokumentem (np. oświadczeniem firmy konserwującej KSP z podaniem zakresu czynności).

  - Zakres przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych można określić zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej urządzenia, przy czym powinien on obowiązkowo obejmować sprawdzenie sprawności działania KSP przy wygenerowaniu kodu dostępu do KSP.

- Procedura generowania kodu dostępu do KSP z wykorzystaniem programu komputerowego.

  - Procedura generowania kodu dostępu do KSP z wykorzystaniem programu komputerowego została określona w Załączniku nr 7 do niniejszych wytycznych.

- Postanowienia końcowe.

  - Aktualizacja wytycznych może nastąpić każdorazowo po zmianie przepisów przeciwpożarowych związanych ze stosowaniem KSP lub innych istotnych zmian wynikających z postępu technicznego.

  - Komendant Miejski/Powiatowy PSP w …………………………., w ramach prowadzonego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu stosowania KSP na terenie jego właściwości może prowadzić kontrolę poprawności funkcjonowania KSP w obiektach. O terminie i zakresie kontroli abonent lub w uzasadnionych przypadkach operator zostanie powiadomiony pisemnie na 7 dni przed planowaną kontrolą.

  - Abonent jest zobowiązany do pisemnego informowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP                                    w ………………………, o każdej planowanej zmianie w funkcjonowaniu KSP. Zmiana może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP w ……………………..

  - Niniejsze wytyczne obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP w …………………………….

……………………………………………………………………………………..

Komendant Miejski/Powiatowy PSP w …………………..