Opis przedmiotu zamówienia

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

„Przeglądy budynków wraz z instalacjami, przewodami kominowymi i kotłami c.o.”

1. Rodzaje przeglądów:

- roczny (wykonanie w 2022 r.) stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu wraz z opracowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek i opracowaniem Specyfikacji Technicznej

- pięcioletni (wykonanie w 2023 r.) stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu wraz z opracowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek i opracowaniem Specyfikacji Technicznej

- pięcioletni instalacji elektrycznej

- roczny przegląd przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z opracowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek,

- instalacji wodno-kanalizacyjnych z opracowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek.

- roczne przeglądy serwisowe pieców olejowych i gazowych C.O. wraz z instalacjami z opracowaniem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego naprawy wykazanych usterek.

Opis określa wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, na wykonanie przedmiotowych usług.

Wykaz budynków oraz kotłów C.O. objętych przeglądem wraz z  ich charakterystyką stanowi załącznik do OPZ.

- Charakterystyka zadania

- Przegląd roczny budynków, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Przeglądy  obiektów  budowlanych  powinny  być wykonane  zgodnie  z  wymaganiami określonymi w  ustawie z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi  Normami  oraz  sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przeglądów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, 
tj. w godzinach 7:00-15:00, oraz w godzinach pracy Obwodów, tj. w godzinach 
7:00-15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym;

- przedstawienia Zamawiającemu przed przystąpieniem do pracy listy osób 
realizujących przedmiot zamówienia;

- wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

- udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania 
wykonanej usługi;

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy oraz zapleczem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym umożliwiającemu wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do wykonania przedmiotu Umowy, zapoznał się z warunkami świadczenia usług i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru  wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa w szczególności dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska a także do zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu prowadzenia prac.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń.

Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania/ legalizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do mailowego zawiadomienia Zamawiającego

- o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji z wykonanych przeglądów.

- Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia w przypadku

- zaistniałego zagrożenia zdrowia i życia użytkowników budynków oraz konieczności natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu 
z Zamawiającym, do natychmiastowego zabezpieczenia określonej instalacji.

- Przeglądy będące przedmiotem zamówienia muszą być zakończone protokołami

- opisowymi osobno dla każdego budynku z osobna.

- Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać dla każdego obiektu

- w wersji papierowej i elektronicznej

- Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wykazanych usterek oraz sporządzenie Specyfikacji Technicznej.

- Dokumentację z przeglądów technicznych w formie graficznej w postaci zdjęć

- należy przedstawić jedynie dla stwierdzonych uszkodzonych elementów.

- Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać 
	określenie:

Stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętych kontrolą,

- Rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,

- Zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania,

- Metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na 
szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

- Dokumentację fotograficzną elementów wymagających konserwacji lub naprawy

- Do każdego z protokołów należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych osoby wykonującej przegląd o odpowiedniej specjalności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (uprawniających do wykonywania poszczególnych przeglądów) wraz z aktualnym zaświadczeniem 
z Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia usługi dot. przeprowadzenia przeglądów stanu technicznego budynków w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie warunku nastąpi poprzez potwierdzenie wykonanych co najmniej dwóch, przeglądów stanu technicznego budynków których powierzchnia użytkowa  poddanych przeglądowi budynków w jednym zamówieniu wynosi minimum 1500 m2.

- Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu składają poniższe:

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy

i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, powierzchni, daty 
i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały należycie wykonane.

- Przegląd pięcioletni budynków

Przeglądy  obiektów  budowlanych  powinny  być wykonane  zgodnie  z  wymaganiami określonymi w  ustawie z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134 ze zmianami), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania usługi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w godzinach 7:00-15:00, oraz w godzinach pracy Obwodów, tj. w godzinach 7:00-15:00;

- przedstawienia Zamawiającemu przed przystąpieniem do pracy listy osób realizujących przedmiot zamówienia;

- wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

- udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania wykonanej usługi;

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy oraz zapleczem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym umożliwiającemu wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do wykonania przedmiotu Umowy, zapoznał się z warunkami świadczenia usług i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru  wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa w szczególności dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska a także do zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu prowadzenia prac.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/ legalizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do mailowego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji z wykonanych przeglądów.

- Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia w przypadku zaistniałego zagrożenia zdrowia i życia użytkowników budynków oraz konieczności natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym, do natychmiastowego zabezpieczenia określonej instalacji.

- Przeglądy będące przedmiotem zamówienia muszą być zakończone protokołami opisowymi osobno dla każdego budynku z osobna.

- Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać dla każdego obiektu

w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wykazanych usterek oraz sporządzenie Specyfikacji Technicznej.

- Dokumentację z przeglądów technicznych w formie graficznej w postaci zdjęć należy przedstawić jedynie dla stwierdzonych uszkodzonych elementów.

- Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

- Stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętych kontrolą,

- Rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,

- Zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania,

- Metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

- Dokumentację fotograficzną elementów wymagających konserwacji lub naprawy

- Do każdego z protokołów należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych osoby wykonującej przegląd o odpowiedniej specjalności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (uprawniających do wykonywania poszczególnych przeglądów) wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia usługi dot. przeprowadzenia przeglądów stanu technicznego budynków w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie warunku nastąpi poprzez potwierdzenie wykonanych co najmniej dwóch, przeglądów stanu technicznego budynków których powierzchnia użytkowa  poddanych przeglądowi budynków w jednym zamówieniu (roku kalendarzowym) wynosi minimum 1500 m2.

- Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składają poniższe:

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, powierzchni, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały należycie wykonane.

- Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:

Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia

- pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych

- pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych

- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)

- sprawdzenie skuteczności działania wyłączników p.poż.

W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej czynności Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w   terminie 14 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

- datę wykonania przeglądu,

- nr protokołu

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm

- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalach (pozytywny/negatywny) tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.

- Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem(pozytywny/negatywny)

- Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)

- Tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem(pozytywny/ negatywny)

- Wykaz usterek i nieprawidłowości

- Określenie zaleceń pokontrolnych

- Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

- Wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

- Wykonanie przeglądów serwisowych, pieców olejowych i gazowych C.O. wraz z instalacjami

- Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń opalanych olejem opałowym obejmuje:

- Przegląd kotła stalowego z palnikiem nadmuchowym (palnik olej),

- czyszczenie części spalinowej kotła,

- kontrola izolacji termicznej kotła,

- regulacja palnika,

- kontrola nastaw automatyki,

- kontrola szczelności uszczelek, przewodów i sznurów uszczelniających,

- kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi kotłowych,

- kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.),

- analiza spalin,

- Przegląd pomp cyrkulacyjnych co., ct., cwu

- sprawdzenie ogólnego stanu pomp,

- sprawdzenie stanu obudowy,

- sprawdzenie zamocowania połączeń rurowych,

- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,

- analizę spalin CO, NOx, CO2

przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania wyżej opisanego przeglądu

- Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń opalanych gazem płynnym propan - butan obejmuje:

- Czyszczenie mechaniczne bloków kotłów od strony przepływu spalin w części dostępnej dla narzędzi dopuszczonych przez producenta kotła,

- Mycie bloków kotłów od strony przepływu spalin środkiem chemicznym zalecanym przez producenta kotła. Wypłukanie wodą rozpuszczonych osadów,

- Kontrola i ocena zużycia bloków kotłów,

- Kontrola i ocena zużycia uszczelnień komór spalania,

- Kontrola i oczyszczenie elementów palnika,

- Kontrola i ocena zużycia elektrod zapłonowych i elektrod jonizacyjnych palników,

- Kontrola ciśnienia statycznego gazu przy wyłączonych kotłach,

- Kontrola ciśnienia dynamicznego (dyspozycyjnego) gazu przy pełnej mocy kotłów,

- Kontrola poboru gazu przy pełnej mocy kotłów (odczyt z licznika),

- Analiza spalin i regulacja palników zgodnie z zaleceniami producenta (konieczne załączenie wydruku z analizatora spalin do protokołu z przeglądu),

- Kontrola zasilania elektrycznego kotłów,

- Kontrola temperatury wyłączenia STB,

- Kontrola zadziałania czujników minimalnego poziomu wody,

- Kontrola układów przeciwwypływowych gazu (zanik prądu jonizacji),

- Kontrola prądu jonizacji,

- Kontrola szczelności ścieżki gazowej wewnątrz kotłów,

- Kontrola zaworów bezpieczeństwa kotłów, sprawdzenie drożności (przestrzelenie zaworów), sprawdzenie szczelności zamknięcia zaworów bezpieczeństwa kotłów po kontroli,

- Kontrola i oczyszczenie wanny i syfonu kondensatu w kotłach, kontrola szczelności po czynnościach serwisowych,

- Wizualna kontrola neutralizatora kondensatu pod kątem drożności i szczelności urządzenia – ewentualne przepłukanie i uzupełnienie granulatu,

- Wizualna kontrola systemu napowietrzania granulatu,

- Kontrola ciśnienia wody w zładzie, ewentualne uzupełnienie,

- Kontrola ciśnienia poduszki powietrznej w naczyniu wzbiorczym instalacji c.o. oraz w naczyniu wzbiorczym zasobnika, ewentualne uzupełnienie powietrza,

- Kontrola szczelności wentyli w króćcach uzupełniania powietrza w naczyniach wzbiorczych, ewentualna wymiana,

- Kontrola pracy pomp kotłowych, obiegowych i mieszacza,

- Kontrola szczelności zaworów odcinających, odpowietrzników, połączeń gwintowanych i kołnierzowych, w przypadku stwierdzenia nieszczelności bezzwłoczne usunięcie wycieków,

- analizę spalin CO, NOx, CO2

- Przeglądy będą wykonywane 1 raz w roku, po zakończeniu sezonu grzewczego

- wykonanie przeglądów, kontroli i kalibracji czujników gazu

przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania wyżej opisanego przeglądu

- Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody i inne, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy okresowe i konserwację.

- Wynagrodzenie określone w Formularzu ofertowym powinno obejmować m.in. koszt dojazdu do siedzib Zamawiającego:

- Rejonu Wysoki Brzeg w Jaworznie przy ul. Drogowców 6,

- Obwodu Drogowego Wysoki Brzeg w Jaworznie, ul. Drogowców 6,

- OUA Zabrze - Kończyce przy ul. Chudowskiej 1,

- Obwodu Drogowego w Mikołowie - Mokre przy ul. Fitelberga 1.

oraz ceny materiałów eksploatacyjnych użytych do przeglądów i konserwacji 	urządzeń.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi objętej niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu Przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

- Wykaz budynków i ich charakterystyka dla poszczególnych lokalizacji

Rejon Wysoki Brzeg

Obwód Drogowy Wysoki Brzeg

Obwód Utrzymania Autostrady Kończyce

Obwód drogowy Mikołów

- Wykaz urządzeń grzewczych C.O.:

- w budynku OUA Zabrze- Kończyce przy ul. Chudowskiej 1

| Lp | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIESSMAN VITOPLEX 100 SX1 | - nominalna moc cieplna: 0,141 [MW] - moc znamionowa: 0,13 [MW] - sprawność: 92% | 1 |
| 2 | VIESSMAN VITOPLEX 100 SX1 | - nominalna moc cieplna: 0,311[MW] - moc znamionowa: 0,285[MW] - sprawność: 92% | 1 |
| 3 | UNICAL RECAL 18 | - nominalna moc cieplna: 0,021[MW] - moc znamionowa: 0,021[MW] - sprawność: 100% | 1 |

| Lp | Urządzenie | Producent | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Administracyjno-Socjalny |  |  |  |  |
| 1 | Pompa małego obiegu | WILO | TOP S25/7 | 1 |
| 2 | Pompa grzejnikowa | WILO | TOP E25/1-7 | 1 |
| 4 | Pompa do podgrzewacza (ładująca) | WILO | STAR RS25/6 | 1 |
| 5 | Pompa cyrkulacji wody ciepłej | WILO | STAR Z25/6 | 1 |
| 6 | Pojemnościowy podgrzewacz wody | VIESSMANN | VITOCELL 100 | 1 |
| 7 | Zmiękczacz wody | TECHWATER | TW EURO16CH | 1 |
| Budynek Garażowo-Warsztatowy |  |  |  |  |
| 8 | Pompa małego obiegu | WILO | TOP S25/7 | 1 |
| 9 | Pompa grzejnikowa | WILO | TOP E-30/1-10 | 1 |
| 10 | Pompa nagrzewnic | GRUNDFOS | MAGNA 32-100 180 | 1 |
| 11 | Pompa centralnych nawiewów | WILO | TOP E40/1-10 | 1 |
| 12 | Pompa do podgrzewacza (ładująca) | WILO | STAR RS25/6 | 1 |
| 13 | Pompa cyrkulacji wody ciepłej | WILO | STAR RS25/6 | 1 |
| 14 | Pojemnościowy podgrzewacz wody | VIESSMANN | VITOCELL 100 | 1 |
| 15 | Zmiękczacz wody | TECHWATER | TW EURO16CH | 1 |
| Budynek Myjni (nowej) |  |  |  |  |
| 16 | Pompa zasilania centralnego ogrzewania | WILO | TOP S25/5 | 1 |
| 17 | Pompa zasilania ogrzewania wentylacyjnego | WILO | STRATOS ECO 25/1-5 | 1 |

- w budynku administracyjnym Rejonu Wysoki Brzeg w Jaworznie przy ul. Drogowców 6

| Lp | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DE DIETRICH 130/65, 130/45 | - nominalna moc cieplna:0,065[MW]+0,043[MW] - moc znamionowa: 0,061[MW] +0,040[MW] - sprawność: 100% | 1 |

| Lp | Urządzenie | Producent | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa | GRUNDFOS | UPS 25-60 180 | 2 |
| 2 | Pompa | GRUNDFOS | UPED 40-120/F | 2 |

- w budynku administracyjnym  Obwodu Drogowego w Mikołowie przy ul. Fitelberga 1

| Lp | Nazwa urządzenia | Parametry techniczne | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUDERUS LOGANO G234 | - nominalna moc cieplna:0,055[MW] - moc znamionowa: 0,055[MW] - sprawność: 100% | 1 |

| Lp | Urządzenie | Producent | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bojler | GALMET | SGW (S) | 1 |
| 2 | Pompa | GRUNDFOS | UPS 25-60 180 | 3 |
| 3 | Pompa | GRUNDFOS | UPS 25-40 | 1 |
| 4 | Pompa | GRUNDFOS | UR 15-13B | 1 |