PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, ZAGOSPODAROWANIEM, PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ, WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ, WIATĄ ROWEROWĄ, PARKINGAMI

TOM 14/16

PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

WODNO-KANALIZACYJNYCH

KATEGORIA OBIEKTU XII, XXVI

Lokalizacja:	Grodzisk Mazowiecki przy u. Bartniaka, dz. 11/5 obręb 0029

identyfikator działki 140504_4.0029.11/5

Inwestor:	Skarb Państwa – Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

Pracownia projektowa:	Konopińscy sp. z o.o.

ul. Ciepielowska 10

04-967 Warszawa

Data:  10.07.2023 / 24.11.2023	Egz. nr

Załącznik do strony tytułowej

Projekt wykonawczy dla budowy budynku siedziby dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem,  podziemnym zbiornikiem p.poż., podziemnym zbiornikiem na wodę, wiatą śmietnikową, wiatą rowerową, parkingami opracował zespół projektowy w składzie:

| imię i nazwisko | funkcja / uprawnienia | branża | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Piotr Grajewski specjalność sanitarna | projektant MAZ/0210/PWOS/09 | instalacyjna sanitarna zewn. |  |
| mgr inż. Robert Mironiuk specjalność sanitarna | sprawdzający MAZ/0438/PWOS/08 | instalacyjna sanitarna zewn. |  |

Spis zawartości projektu wykonawczego:

TOM 1 – Projekt dróg i zagospodarowania terenu

TOM 2 – Projekt architektoniczny

TOM 3 – Projekt konstrukcyjny

TOM 4 – Projekt SUG

TOM 5 – Projekt instalacji elektrycznych

TOM 6 – Projekt instalacji teletechnicznych

TOM 7 – Projekt instalacji SSP

TOM 8 – Projekt oddymiania klatki schodowej

TOM 9 – Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego

TOM 10 – Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych

TOM 11 – Projekt instalacji chłodniczych

TOM 12 – Projekt wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

TOM 13 – Projekt instalacji gazu oraz gazowych pomp ciepła

TOM 14 – Projekt zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

TOM 15 – Projekt zjazdu

TOM 16 – Operat pożarowy

Spis treści

I.	Część opisowa	4

1	Podstawa opracowania	5

2	Instalacje sanitarne zewnętrzne wod-kan	5

2.1	Cel i zakres opracowania	5

2.2	Materiał i wykonanie	5

2.2.1	Przyłącze wodociągowe	5

2.2.2	Dobór wodomierza	5

2.2.3	Przykanalik ściekowy	6

2.3	Roboty ziemne	6

3	Instalacje zewnętrzne – kanalizacja deszczowa	6

3.1	Cel i zakres opracowania	6

3.2	Materiał i wykonanie	6

3.3	Roboty ziemne	10

4	Odwodnienie wykopów budowlanych	10

5	Uwagi końcowe	10

II.	Część rysunkowa	11

III.	Dokumenty formalno-prawne	19

1	Oświadczenie Projektantów	20

2	Uprawnienia i zaświadczenia	21

3	Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	27

4	Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej	34

5	Uzgodnienie przykanalika deszczowego	39

6	Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogi woda, kan. sanitarna oraz deszczowa	43

7	Uzgodnienie wodomierza ze ZWIK	50

Spis rysunków

SZ01 – Projekt zagospodarowania instalacji zewnętrznych	12

SZ02 – Przykanalik deszczowy – profil podłużny	13

SZ03 – Przyłącze wody – profil podłużny	14

SZ04 – Zasilenie zbiornika ppoż. – profil podłużny	15

SZ05 – Przykanalik ściekowy – profil podłużny	16

SZ06 – Projekt zbiornika wody 2x10m3	17

SZ07 – Projekt zbiornika wody ppoż. 150 m3	18

SZ08 – Podlewanie zieleni – profil podłużny	19

- Część opisowa

# Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe

- Pomiary w terenie

- Uzgodnienie z inwestorem

# Instalacje sanitarne zewnętrzne wod-kan

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dostawa wody z wodociągu publicznego i odbiór ścieków bytowych z projektowanego budynku prokuratury na działce nr ew. 11/5 obręb 0029 przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt obejmuje  przyłącze wodociągowe od istniejącego  przewodu wodociągowego  Ø100 w ulicy Bartniaka do wodomierza w budynku, odcinek instalacji dla zasilenia zbiornika ppoż., oraz przykanalik ściekowy od budynku do kanału Ø400 w ulicy Bartniaka .

Wody opadowe  z  dachu budynku i terenu utwardzonego odprowadzane będą do kanału deszczowego  w ulicy Bartniaka  przykanalikiem deszczowym budowanym według dalszej części projektu.

## Materiał i wykonanie

### Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe  zaprojektowano z rury  PEØ63/5.86mm  w klasie ciśnieniowej PN16, SDR11.  Rurę należy ułożyć na  15-centymetrowej podsypce piaskowej.

Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą opaski  z odejściem kołnierzowym Ø100/50mm. Na przyłączu należy zamontować zasuwę domową kołnierzową  Ø50mm, typ długi, z miękkim uszczelnieniem klina. Przedłużenie wrzeciona zasuwy umieścić w skrzynce do zasuw,  wyprowadzonej do rzędnej  terenu. teren wokół trzpienia zasuwy należy utwardzić.

Nad przyłączem należy umieścić taśmę z wkładką metalową koloru niebieskiego do identyfikacji urządzenia.

Zasuwę domową należy oznaczyć tabliczką  informacyjną, umieszczoną na   stałych elementach uzbrojenia terenu, np.: na ogrodzeniu, możliwie prostopadle do zasuwy.

Tabliczkę należy  zamówić według wskazań podanych w piśmie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim.

### Dobór wodomierza

Zgodnie z obliczeniami  wykonanymi w oparciu o normę PN 92/B-01706  zapotrzebowanie na wodę w obiekcie wyniesie 1,3l/s

Qobl  = 1,3 l/s  = 4,68 m3/h

Przyjmujemy  wodomierz WSØ25mm, o przepływie maksymalnym do 10m3/h, ograniczony dwoma zaworami przelotowymi Ø25mm.

Bezpośrednio za  zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnętrznej   trzeba zamontować zawór  zwrotny antyskażeniowy typu BA Ø25mm.

Wodomierz zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym, zgodnie z zamieszczonym rysunkiem podejścia wodomierzowego.

Roboty wykonywać zgodnie z normą PN-B-10725 ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”

### Przykanalik ściekowy

Przykanalik zaprojektowano z rur kanalizacyjnych  kielichowych PVCØ0.16m klasy SN8, łączonych na uszczelki gumowe. Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20cm, ze spadkiem  w kierunku kanału.

Przykanalik na posesji będzie uzbrojony w  studzienki  inspekcyjne PVCØ425mm, montowane  z kompletów elementów, w skład których   wchodzi: rura trzonowa karbowana, kineta i właz żeliwny typu ciężkiego.

Włączenie do studni rewizyjnej w ulicy wykonać  oś w oś.

Roboty wykonywać zgodnie z normą PN-EN1610 marzec 2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

## Roboty ziemne

Rury należy układać w wykopach  otwartych, wąsko przestrzennych, szalowanych do wierzchu stalowymi wypraskami zakładanymi poziomo, na podsypce piaskowej grubości 15÷20cm. Wykop zasypywać piaskiem pozbawionym kamieni, warstwami 20cm, z dokładnym ubijaniem każdej warstwy.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 „Przewody podziemne .-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

# Instalacje zewnętrzne – kanalizacja deszczowa

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest odbiór wód deszczowych i roztopowych z dachu i terenu  przynależnego do projektowanego budynku prokuratury na działce nr ew. 11/5 obręb 0029 przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.

Wody opadowe  z  dachu budynku i terenu utwardzonego odprowadzane będą do kanału deszczowego  w ulicy Bartniaka projektowanym  przykanalikiem deszczowym.

Zaznacza się, że ścieki socjalne z budynku nie będą wprowadzane do kanalizacji deszczowej, ale do kanalizacji ściekowej w ulicy Bartniaka.

## Materiał i wykonanie

Przykanalik deszczowy zaprojektowano na odcinku od kanału do studni uzbrojonej w regulator przepływu z rur kanalizacyjnych  przeznaczonych do przewiertu

PE-HDØ.16m.

Dalsze odcinki kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości będą wybudowane z rur PVCØ0.2m/5,9mm i PVCØ0.16m/4,7mm klasy SN8.,

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20cm, ze spadkiem  w kierunku kanału.

Włączenie do studni rewizyjnej na kanale deszczowym w ulicy należy  wykonać metodą bezwykopową, strop w strop.

Uwaga: Przy przykryciu przyłącza kanalizacji mniejszym niż 1,20m jest konieczne ocieplenie tego przyłącza (materiałem termoizolacyjnym, np. łupkami poliuretanowymi lub, w uzasadnionych przypadkach, przewodem grzejnym) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji

OBLICZENIA

Ilość wód deszczowych odprowadzonych z terenu inwestycji obliczono w oparciu o wzór Błaszczyka:

Q =   Ψ · q  · F ·   [ l/s ]

gdzie :

Ψ- współczynnik spływu powierzchniowego

q- natężenie deszczu – 220 [ l/s ha]

F- powierzchnia zlewni [ha]

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zlewni

F1=600m² = 0,06ha – dachy

F2=700 m²=0,07 ha podjazdy kostka bet.

Zieleń – po terenie

-  Ψ=0,9 – dachy

-  Ψ=0,1  - zieleń

-  Ψ=0,5 – podjazdy kostka bet. bez wypełnienia piasek-cement. łączeń

Ilość wód opadowych spływająca z placu dla odpowiednich zlewni  wynosi

Q1 =0,9 · 220 · 0,06    = 11,88 l/s

Q2 =0,5 · 220 · 0,07 = 7,7l/s

Qcałk = 19,58 dm3/s

Ogranicznik przepływu q=3,0dm3/s

Maksymalny dopuszczalny spływ ścieków deszczowych wynosi 3dm3/s, nadmiar wody (16,58dm3/s;) zgromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych z ogranicznikiem przepływu.

Dane techniczne ogranicznika przepływu:

Przepływ nominalny – 3,0 dm3/s

Wysokość spiętrzania 2 m

Średnica nominalna odpływu 160mm

Materiał wykonania – stal nierdzewna

Szerokość zabudowy 350mm

Wysokość zabudowy 350mm

Min. przegłębienie dna studni 350mm

Min, średnica studni 1,2m

Pojemność zbiorników retencyjnych całkowita to  :

Vcałk = 16,58 dm3/s*15*60 = 14 922 dm3 = 14,922 m3

Dodatkowa pojemność retencyjna kanałów/studni – rezerwa ok. 2m3

Wody deszczowe z parkingu i podjazdów będą podczyszczane z węglowodór   w separatorze   ropopochodnych z by-passem.

Dane techniczne separatora:

Przepływ maksymalny 30l/s

Średnica separatora 1000mm

Zbiornik żelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny kl. Bet. Min. C35/45

Króćce przyłączeniowe wykonane z PE połączone szczelnie z korpusem zbiornika

Deflektor wykonany z PE

Wkład koalescencyjny

Kosz nośny wkładu koalescencyjnego wykonany ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9

Obejście burzowe

Ze względu na  planowane wykorzystanie wód deszczowych do podlewania i zraszania powierzchni  wylot grawitacyjny ze zbiornika znajdzie się  ok. 0.6m nad dnem zbiornika.  W takiej sytuacji woda  ze zbiornika retencyjnego nie będzie odprowadzana całkowicie, a zapas wody do podlewania wyniesie ok. 5m3.

Pobór wody do podlewania i zraszania terenu będzie  realizowany  w systemie pompowym. W tym celu zostanie w zbiorniku zainstalowana pompa automatyczna zanurzeniowo-ciśnieniowa , o wydajności do 1l/s, połączona z dwiema studzienkami nawadniania wyposażonymi w gwint ¾”. Po odkręceniu zaworu w studzience, pompa automatycznie włączy się w odpowiedzi na wykrycie zmiany ciśnienia wewnątrz rury głównej. Rozwiązanie musi być systemowe dla całości systemu.

Dla  uniknięcia zassania błota z dna zbiornika minimalny poziom zwierciadła wody należy ustawić na wysokości 15 cm nad dnem zbiornika.

Tabela głównych elementów systemu do podlewania i zraszania powierzchni.

| SYMBOL zgodnie z rys. z01 | NAZWA /WYMIARY | OPIS | ŁĄCZNA ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| PA | Pompa automatyczna zanurzeniowo-ciśnieniowa | Automatyczna pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa o mocy 900W, zasilana na 230V. Maksymalne zanurzenie 12m, maksymalna wydajność 6000l/h, maksymalne ciśnienie 4,5bara. Wyposażona w zabezpieczenie przed suchobiegiem, wyłącznik ciśnieniowy, czujnik przepływu, zawór zwrotny i wyłącznik przepływu. Uruchamia się automatycznie w chwili spadku ciśnienia wody ( po stronie tłocznej) poniżej ustalonej wartości. | 1 |
| ST1 | Studzienka poboru wody z zaworem ¾” OUT z pokrywą | Studzienka poboru wody z kwadratową pokrywą i zaworem ¾” OUT. Wymiary pokrywy 20,0 x 20,5 cm. Kolor pokrywy zielony. Gwint wlotowy ¾” GW, gwint wylotowy ¾” GZ. | 2 |
| TR1 | Trójnik PE 50x50x50 | Trójnik PE FI 50x50x50, wykonany z materiału przystosowanego do zakopania w ziemi. | 1 |

Zbiornik będzie  można opróżnić  poprzez  wywóz wozem asenizacyjnym. Nie ma możliwości spływu wody ze zbiornika grawitacyjnie.

Zaznacza się, że zbiornik retencyjny wymaga serwisowania. Przynajmniej 1 raz w roku  należy  go opróżnić  z błota  zamawiając  wóz asenizacyjny.

Przyjęto zbiornik 20m3 (lub 2x10m3) Wymiary typowe to 3,0m x 2,4m x 1,75m (10m3)

Przykanalik deszczowy na posesji będzie uzbrojony w

studzienki  inspekcyjne PVCØ500mm z osadnikami min 50 cm

studzienki betonowe Ø1000mm

wpusty deszczowe na studzienkach Ø500mm z osadnikami 0.9m

Regulator przepływu  OXYD RC 3,0l/s zamontowany w studni Ø1000mm

Zbiornik retencyjny jak wyżej.

Roboty wykonywać zgodnie z normą PN-EN1610 marzec 2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

## Roboty ziemne

Rury, poza odcinkiem w ulicy, który będzie realizowany metoda bezwykopową  należy układać w wykopach  otwartych, wąsko przestrzennych, szalowanych do wierzchu stalowymi wypraskami zakładanymi poziomo, na podsypce piaskowej grubości 15÷20cm. Wykopy zasypywać piaskiem pozbawionym kamieni, warstwami 20cm, z dokładnym ubijaniem każdej warstwy.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 „Przewody podziemne .-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

# Odwodnienie wykopów budowlanych

W sytuacji gdy w wykopach budowlanych pojawi się woda na skutek silnych opadów atmosferycznych, bądź podsiąkania wód podziemnych, wodę tą należy odpompować w sposób niepowodujący wytworzenia leja depresji, wykraczającego poza teren inwestycyjny i niepowodujący trwałego obniżenia wód gruntowych. Wody z odwodnienia należy zrzucić do gruntu w dalszej części działki. Ponieważ nie przewiduje się wykroczenia z lejem depresji poza granice nieruchomości, ww. prace zgodnie z art. 124 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawa Wodnego nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego.

# Uwagi końcowe

- Roboty  wykonywać   pod   nadzorem technicznym  Zakładu Wodociągów Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim. .

- Rury układać    zgodnie   z   „Instrukcją     montażową”    producenta  rur.

- Po wybudowaniu urządzenia  muszą być zainwentaryzowane przez uprawnionego geodetę.

- Część rysunkowa

- Dokumenty formalno-prawne

Warszawa, 10.07.2023r

24.11.2023r.

# Oświadczenie Projektantów

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt wykonawczy dla budowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| imię i nazwisko | funkcja / uprawnienia | branża | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Piotr Grajewski specjalność sanitarna | projektant MAZ/0210/PWOS/09 | instalacyjna sanitarna zewn. |  |
| mgr inż. Robert Mironiuk specjalność sanitarna | sprawdzający MAZ/0438/PWOS/08 | instalacyjna sanitarna zewn. |  |

# Uprawnienia i zaświadczenia

# Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

# Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej

# Uzgodnienie przykanalika deszczowego

# Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogi woda, kan. sanitarna oraz deszczowa

# Uzgodnienie wodomierza ze ZWIK