## Bracka 4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY (FC-1A) - ZMIENIONY
na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej
Nazwa zadania | Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Bracka 4 (klatka K1 i K2) w Warszawie.
Adres inwesty-cji | 00-502 Warszawa, ul. Bracka 4
Inwestor | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa, ul, Nowogrodzka 1/3/5
Lp. |  | Wartość bez VAT [zł] (przenieść sumę z wiersza RAZEM na końcu tabeli) |  | Stawka VAT | Wartość z VAT [zł] [kol. 3 x kol. 4]
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓŁEM | 0 |  | 23% | 0
Lp, | Opis działania | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość bez podatku VAT [kol. 4 x kol. 5]
|  |  |  | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | INSTALACJA - SYSTEM 1 - klatka K2
1.1 | Instalacja klimatyzacji
1 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 36HP np. Toshiba typ MMY-AP3616HT8P-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 1 |  | 0
2 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BT24E | szt. | 1 |  | 0
3 | Dostawa jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=7,1kW np. Toshiba typ MMK-AP0243H1 z zewnętrznym zaworem PMV lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 2 |  | 0
4 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=1,70kW np. Toshiba typ MMK-AP0057HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 3 |  | 0
5 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.20kW, np. Toshiba typ MMK-AP0077HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 1 |  | 0
6 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.80kW, np. Toshiba typ MMK-AP0097HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 8 |  | 0
7 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=3.60kW, np. Toshiba typ MMK-AP0127HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 13 |  | 0
8 | Dostawa jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=4,50kW np. Toshiba typ MMK-AP0153H1 z zewnętrznym zaworem PMV lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 3 |  | 0
9 | Dostawa i montaż rozdzielacza typu RBM-BY55E | szt. | 20 |  | 0
10 | Dostawa i montaż rozdzielacza typu RBM-BY105E | szt. | 6 |  | 0
11 | Dostawa i montaż rozdzielacza typu RBM-BY205E | szt. | 1 |  | 0
12 | Dostawa i montaż rozdzielacza typu RBM-BY305E | szt. | 2 |  | 0
13 | Dostawa sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS54E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt. | 30 |  | 0
14 | Montaż systemu detekcji freonu- kompletny RD6 | szt. | 1 |  | 0
15 | Dstawa i montaż urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCIN4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
16 | Dostawa i montaż urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCMO4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
17 | Dstawa i montaż urządzeń : moduł wycieku freonu TCB-LD2 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
18 | Dostawa i montaż urządzeń : zawór odcinający 19,0 mm, TCB-AW17863 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
19 | Dosawa i montaż urządzeń : zawór odcinający 22,2 mm, TCB-AW17864 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
20 | Dostawa i montaż urządzeń : zawór odcinający 34,9 mm, TCB-AW17866 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
21 | Dostawa i montaż urządzeń : zawór odcinający 41,3 mm, TCB-AW17867 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
22 | Dostawa i montaż urządzeń sterowania centralnego : BMS-SM1281ETLE | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | Montaż urzadzeń chłodniczych
23 | Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF | szt. | 1 |  | 0
24 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka ścienna | szt. | 30 |  | 0
25 | Montaż sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS51E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt. | 30 |  | 0
1.3 | Rurociągi - freonowe dostawa i montaż
26 | Wziernik do czynnika chłodniczego SGI 19s o wymiarze 19mm | szt. | 1 |  | 0
27 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 6,4 mm (1/4") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 56.27 |  | 0
28 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 9,5 mm (3/8") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 135.05 |  | 0
29 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm (1/2") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 28.35 |  | 0
30 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 15,9 mm (5/8") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 69.32 |  | 0
31 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 19,1 mm (3/4") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 15 |  | 0
32 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 22,2 mm (7/8') i grub.ścianek 1.0 mm | m | 24.84 |  | 0
33 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 28,6 mm (1 1/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 3.85 |  | 0
34 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 15 |  | 0
35 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 41,3 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 15 |  | 0
36 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm | szt. | 58 |  | 0
37 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. do 10 mm | szt. | 102 |  | 0
38 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 22 |  | 0
39 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | szt. | 38 |  | 0
40 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 19 mm | szt. | 14 |  | 0
41 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm | szt. | 10 |  | 0
42 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm | szt. | 6 |  | 0
43 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm | szt. | 14 |  | 0
44 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 42 mm | szt. | 10 |  | 0
1.4 | Izolacje - dostawa i montaż
45 | Izolacja rurociągów śr 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 25 mm | m | 3.85 |  | 0
46 | Izolacja rurociągów śr 34,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 25 mm | m | 15 |  | 0
47 | Izolacja rurociągów śr 41,3 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 40 mm | m | 15 |  | 0
48 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych | m2 | 9 |  | 0
1.5 | Próby szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
49 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności powyżej 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
50 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności powyżej 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
51 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność powyżej 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
52 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność powyżej 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
53 | Czynnik chłodniczy np. R-410A | kg | 63 |  | 0
1.6 | Automatyka
54 | Testy i uruchomienia - automatyka | ukł. | 1 |  | 0
1.7 | Odprowadzenie skroplin - dostawa i montaż
55 | Rurociągi z PVC-U 3/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 26,60 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 9.8 |  | 0
56 | Rurociągi z PVC-U 1" PN 15 o śr. zewnętrznej 33,40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 85.6 |  | 0
57 | Rurociągi z PVC-U 1 1/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 42,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 28.5 |  | 0
58 | Rurociągi z PVC-U 1 1/2" PN 15 o śr. zewnętrznej 48,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 10.7 |  | 0
59 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw szt.ucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 134.6 |  | 0
60 | Syfony z PVC kanalizacyjne - instalacja skroplin | szt. | 9 |  | 0
61 | Dostawa i montaż pompki skroplin do klimatyzatorów | szt. | 1 |  | 0
62 | Płukanie instalacji skroplin | m | 134.6 |  | 0
63 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 80 |  | 0
1.8 | Roboty budowlane
64 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 100 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 8 |  | 0
65 | Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm | otw. | 2 |  | 0
66 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 29 |  | 0
67 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 4 |  | 0
68 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 12 |  | 0
69 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 23 |  | 0
70 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia powyżej 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm | otw. | 12 |  | 0
71 | Demontaż obudów z płyt g-k | m2 | 30 |  | 0
72 | Obudowa instalacji elektrycznej, chłodniczej płytami gipsowo-kartonowymi na ruszt.ach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 | m2 | 170 |  | 0
73 | Gładzie gipsowe na obudowach z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 170 |  | 0
74 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowanie, z doborem kolorów do istniejących ścian. | m2 | 200 |  | 0
75 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 350 |  | 0
76 | Mycie po robotach malarskich posadzek | m2 | 200 |  | 0
77 | Pranie wykładzin podłogowych po pracach budowlanych | m2 | 150 |  | 0
78 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 5 |  | 0
79 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 5 |  | 0
1.9 | Sufity podwieszone
80 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż | m2 | 125 |  | 0
81 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm - powtórny montaż | m2 | 112.5 |  | 0
82 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm - wymiana 10% | m2 | 12.5 |  | 0
1.10 | Zasilanie klimatyzatorów - dostawa i montaż
83 | Przewody przewód YKY5x16 mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 20 |  | 0
84 | Przewody przewód YKY5x10 mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 20 |  | 0
85 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - Przewód YKYżo 1x25mm2 | m | 100 |  | 0
86 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - Przewód YKYżo 1x16mm2 | m | 25 |  | 0
87 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 - Przewód LGY 35mm2 | m | 68 |  | 0
88 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - Przewód LGY 25mm2 | m | 27 |  | 0
89 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 107 |  | 0
90 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle | m | 27 |  | 0
91 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm | m | 27 |  | 0
92 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | m | 1135 |  | 0
93 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YKSLYekw3x1 | m | 385 |  | 0
94 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm | m | 20 |  | 0
95 | Dostawa i montaż maszt.ów piorunochronnych 5,0 m Elko-bis kompletnych. | szt. | 1 |  | 0
96 | Dostawa i montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm, metalowe, pełne. Przykręcanie do stopek na dachu. | m | 11.5 |  | 0
97 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C100 | szt. | 1 |  | 0
98 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C63 | szt. | 2 |  | 0
99 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C50 | szt. | 1 |  | 0
100 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C40 | szt. | 1 |  | 0
101 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 | szt. | 5 |  | 0
102 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B6 | szt. | 1 |  | 0
103 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B4 | szt. | 6 |  | 0
104 | Rozłącznik lub wyłącznik przepięciowy w rozdzielnicach klasy C | szt. | 8 |  | 0
105 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - 125/0,03AC 400V | szt. | 1 |  | 0
106 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -lampka kontrolna | szt. | 6 |  | 0
107 | Rozłączniki FR 303 160A | szt. | 1 |  | 0
108 | Rozłączniki FR 303 80A | szt. | 1 |  | 0
109 | Rozdzielnica 3x12 do wbudowania IP 30 | szt. | 2 |  | 0
2 | INSTALACJA - SYSTEM 2 - klatka K1
2.1 | Instalacja klimatyzacji
110 | Klimatyzator typu multi Split Toshiba (jedna jednostka zewnetrzna i cztery wewnętrzne) - demontaż oraz powtórny montaż w budynku C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 wraz z uruchomieniem. | kpl | 1 |  | 0
111 | Klimatyzator typu Split (jedna jednostka wewnątrzna i jedna jednostka zewnętrzna) - demontaż oraz powtórny montaż w budynku C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 wraz z uruchomieniem. | kpl | 4 |  | 0
112 | Klimatyzator typu multi Split Toshiba (jedna jednostka zewnetrzna i cztery wewnętrzne) - demontaż oraz utylizacja. | kpl | 2 |  | 0
113 | Klimatyzator typu Split (jedna jednostka wewnątrzna i jedna jednostka zewnętrzna) - demontaż oraz utylizacja. | kpl | 2 |  | 0
114 | Dostawa i montaż jednostki typ RAV-SM407KRTP-E / RAV-SM404ATP-E w budynku A p.16 przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 | kpl | 1 |  | 0
115 | Dostawa jednostki zewnętrznej systemu VRF. jednostka zewnętrzna SMMSe 34HP np. Toshiba typ MMY-AP3416HT8P-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 1 |  | 0
116 | Dostawa rozdzielacza typu RBM-BT24E | szt. | 1 |  | 0
117 | Dostawa jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna kasetonowy o parametrach nominalnych QCHŁ.=9,0kW np. Toshiba typ MMK-AP0304HP1-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 1 |  | 0
118 | Dostawa jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna kasetonowy o parametrach nominalnych QCHŁ.=5,6kW np. Toshiba typ AP0187MH-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 2 |  | 0
119 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=1,70kW np. Toshiba typ MMK-AP0057HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 1 |  | 0
120 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.20kW, np. Toshiba typ MMK-AP0077HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 4 |  | 0
121 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=2.80kW, np. Toshiba typ MMK-AP0097HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 8 |  | 0
122 | Dostawa jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=3.60kW, np. Toshiba typ MMK-AP0127HP-E lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 9 |  | 0
123 | Dostawa jednostki wewnętrznej Jednostka wewnętrzna ścienna o parametrach nominalnych QCHŁ.=4,50kW np. Toshiba typ MMK-AP0153H1 z zewnętrznym zaworem PMV lub równoważna o parametrach nie gorszych. | szt. | 5 |  | 0
124 | Dostawa i montaż rozdzielacza typu RBM-BY55E | szt. | 17 |  | 0
125 | Dostawa i montaż rozdzielacza typu RBM-BY105E | szt. | 9 |  | 0
126 | Dostawa i montaż rozdzielacza typu RBM-BY205E | szt. | 1 |  | 0
127 | Dostawa i montaż rozdzielacza typu RBM-BY305E | szt. | 2 |  | 0
128 | Dostawa i montaż sterownika ściennego Toshiba typ RBC-AMS54E lub równoważnego | szt. | 30 |  | 0
129 | Dostawa i montaż systemu detekcji freonu kompletny RD6 | szt. | 1 |  | 0
130 | Dostawa i montaż urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCIN4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
131 | Dostawa i montaż urządzeń : moduł sterowania - TCB-PCMO4E lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
132 | Dostawa i montaż urządzeń : moduł wycieku freonu TCB-LD2 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0
2.2 | Montaż urzadzeń chłodniczych
133 | Montaż jednostki zewnętrznej systemu VRF | szt. | 1 |  | 0
134 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka ścienna | szt. | 27 |  | 0
135 | Montaż jednostki wewnętrznej systemu VRF. Jednostka kasetomowa | szt. | 3 |  | 0
136 | Montaż sterownika ściennego - sterownik z programatorem tygodniowym i z menu w języku polskim np. Toshiba typ RBC-AMS54E lub równoważny o parametrach nie gorszych. | szt. | 30 |  | 0
2.3 | Rurociągi freonowe- dostawa i montaż
137 | Wziernik do czynnika chłodniczego SGI 19s o wymiarze 19mm | szt. | 1 |  | 0
138 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 6,4 mm (1/4") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 81.49 |  | 0
139 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 9,5 mm (3/8") i grub.ścianek 0,8 mm | m | 115.05 |  | 0
140 | Rurociągi freonu miedziane preizolowa ne na ścianach o śr.zew. 12,7 mm (1/2") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 38.47 |  | 0
141 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 15,9 mm (5/8") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 56.7 |  | 0
142 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 19,1 mm (3/4") i grub.ścianek 1.0 mm | m | 25 |  | 0
143 | Rurociągi freonu miedziane preizolowane na ścianach o śr.zew. 22,2 mm (7/8') i grub.ścianek 1.0 mm | m | 9.22 |  | 0
144 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 28,6 mm (1 1/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 7.7 |  | 0
145 | Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 34,9 mm (1 3/8") i grub.ścianek 1.5 mm | m | 25 |  | 0
146 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm | szt. | 60 |  | 0
147 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm | szt. | 78 |  | 0
148 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 36 |  | 0
149 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm | szt. | 34 |  | 0
150 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 19 mm | szt. | 22 |  | 0
151 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm | szt. | 16 |  | 0
152 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 28 mm | szt. | 6 |  | 0
153 | Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 35 mm | szt. | 20 |  | 0
2.4 | Izolacje - dostawa i montaż
154 | Izolacja rurociągów śr 28,6 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex ACE o grubości 25 mm | m | 7.7 |  | 0
155 | Izolacja rurociągów śr 34,9 mm otulinami z kauczuku syntetycznego np.Armacell Armaflex AC o grubości 25 mm | m | 25 |  | 0
156 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych | m2 | 15 |  | 0
2.5 | Próby szczelności i napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
157 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
158 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
159 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
160 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h | kpl. | 1 |  | 0
161 | czynnik chłodniczy np. R-410A | kg | 62 |  | 0
2.6 | Automatyka
162 | Testy i uruchomienia - automatyka | ukł. | 1 |  | 0
2.7 | Odprowadzenie skroplin - dostawa i montaż
163 | Rurociągi z PVC-U 1" PN 15 o śr. zewnętrznej 33,40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 198.9 |  | 0
164 | Rurociągi z PVC-U 1 1/4" PN 15 o śr. zewnętrznej 42,10 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, np. NIBCO PVC-U | m | 26 |  | 0
165 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw szt.ucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 224.9 |  | 0
166 | pompki skroplin do klimatyzatorów | szt. | 1 |  | 0
167 | Syfony z PVC kanalizacyjne - instalacja skroplin | szt. | 10 |  | 0
168 | Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 120 |  | 0
169 | Płukanie instalacji skroplin | m | 224.9 |  | 0
2.8 | Roboty budowlane
170 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 100 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 6 |  | 0
171 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm | otw. | 2 |  | 0
172 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 51 |  | 0
173 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 3 |  | 0
174 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 2 |  | 0
175 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia powyżej 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm | otw. | 15 |  | 0
176 | Rozebranie obudów z płyt g-k | m2 | 40 |  | 0
177 | Obudowa instalacji elektrycznej, chłodniczej płytami gipsowo-kartonowymi na ruszt.ach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 | m2 | 160 |  | 0
178 | Gładzie gipsowe na obudowach z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 160 |  | 0
179 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowanie, z doborem kolorów do istniejących ścian. | m2 | 340 |  | 0
180 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 250 |  | 0
181 | Mycie po robotach malarskich posadzek | m2 | 100 |  | 0
182 | Pranie wykładzin podłogowych po pracach budowlanych | m2 | 150 |  | 0
183 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 5 |  | 0
184 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 5 |  | 0
2.9 | Sufity podwieszone
185 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - demontaż | m2 | 180 |  | 0
186 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm - powtórny montaż | m2 | 90 |  | 0
187 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z o wymiarach 600x600 mm -wymiana 50% | m2 | 90 |  | 0
2.10 | Zasilanie klimatyzatorów - dostawa i montaż
188 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - Przewód YKYżo 1x25mm2 | m | 120 |  | 0
189 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - Przewód YKYżo 1x16mm2 | m | 30 |  | 0
190 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 110 |  | 0
191 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle | m | 30 |  | 0
192 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm | m | 30 |  | 0
193 | Przewody przewód YKY5x16 mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 30 |  | 0
194 | Przewody przewód YKY5x10 mm2 układane w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych | m | 30 |  | 0
195 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | m | 1140 |  | 0
196 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód YKSLYekw3x1 | m | 400 |  | 0
197 | Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm, metalowe, pełne. Przykręcanie do stopek na dachu. | m | 20 |  | 0
198 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C50 | szt. | 1 |  | 0
199 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C40 | szt. | 1 |  | 0
200 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10 | szt. | 5 |  | 0
201 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B6 | szt. | 1 |  | 0
202 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -S 301 B4 | szt. | 6 |  | 0
203 | Rozłącznik lub wyłącznik przepięciowy w rozdzielnicach klasy C | szt. | 4 |  | 0
204 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - 125/0,03AC 400V | szt. | 1 |  | 0
205 | Rozłączniki FR 303 80A | szt. | 1 |  | 0
206 | Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikami 63A/160A 400V | szt. | 3 |  | 0
207 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -lampka kontrolna | szt. | 3 |  | 0
208 | Rozdzielnica 3x12 do wbudowania IP 30 - | szt. | 1 |  | 0
2.11 | KONSTRUKCJA WSPORCZA
209 | Pomosty o masie do 5 t - pomosty techniczne - Dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej S235JRG2 (St3S) - z belek HEA140, słupki RK120x4, z montażem za pomocą kotew wklejanych oraz barierka o wymiarach 5,0x0,9 (szer. x wys.) | t | 0.55 |  | 0
210 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 | m2 | 18.67 |  | 0
211 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | m2 | 4 |  | 0
212 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - dla montażu platformy | szt. | 4 |  | 0
2.12 | Dokumentacja powykonawcza
213 | Dokumentacja powykonawcza | szt. | 2 |  | 0
RAZEM (suma poz. 1-213) |  |  |  |  | 0
Uwaga! Poszczególne pozycje formularza cenowego obejmują: - dostawę materiałów wyszczególnionych powyżej i w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2 SIWZ, oraz -kompletne roboty budowlane w danym zakresie, których celem jest osiągnięcie zamierzonego efektu, tzn. należy je wykonać zgodnie z technologią robót i sztuką budowlaną.
…………………………………, dnia ……………………….. |  | ..............................................................
(miejscowość) |  | (pieczatka imienna i podpis osoby uprawnionej)