AT.272.8.2025

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Dane techniczne agregatu: | Spełnia/Nie spełnia (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja: min. 24 miesiące | Skreślić niewłaściwe 24 miesięcy 36 miesięcy 48 miesięcy |
|  | Moc znamionowa: 50 kVA ( ± 20% mocy) |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa: min. 300 l |  |
|  | Rodzaj paliwa: diesel |  |
|  | Emisja spalin: Min. Stage IIIA |  |
|  | Waga agregatu bez paliwa: ok. 1200 kg (± 20%) |  |
|  | Wymiary: ok. 2500x1200x1500 mm (± 20%) |  |
|  | Ciśnienie akustyczne z 7m- max. 70 dB(A) |  |
|  | Rodzaj silnika: wysokoprężny |  |
|  | Grzałka bloku silnika |  |
|  | Mechaniczny/elektroniczny regulator obrotów |  |
|  | System paliwa wtrysk bezpośredni |  |
|  | Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy |  |
|  | Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża |  |
|  | Elektroniczny AVR |  |
|  | Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia ok. 25 h (± 20%) |  |
|  | Stopień ochrony min. IP23 |  |
| 2. | Wyposażenie agregatu: |  |
|  | Presostat niskiego ciśnienia oleju |  |
|  | Akumulator rozruchowy |  |
|  | Obudowa wyciszona |  |
|  | Grzałka silnika wraz z termostatem |  |
|  | Filtr paliwa |  |
|  | Uchwyty załadunkowe |  |
|  | Płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy) |  |
|  | Przycisk awaryjnego zatrzymania |  |
|  | Sygnalizator dźwiękowy awarii |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Certyfikat |  |
| 3. | Inne wymagania: |  |
|  | Agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych od -25°C do + 40°C |  |
|  | Obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie |  |
|  | Konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie |  |
|  | Silnik uruchamiany rozrusznikiem |  |
| 4. | Przyczepa: |  |
|  | Fabrycznie nowa |  |
|  | Przyczepa homologowana- dopuszczona do ruchu drogowego |  |
|  | Przyczepa dostosowana do oferowanego modelu agregatu |  |
|  | Wyposażona w hamulec najazdowy |  |
|  | Długość maksymalna zabudowanej przyczepy- 4,7 m z dyszlem |  |
|  | Maksymalna szerokość zewnętrzna zabudowanej przyczepy- 2 m |  |
|  | Świadectwo homologacji |  |
| 5. | Wymagania dodatkowe: |  |
|  | Sporządzenie projektu i uzgodnienie z PGE |  |
|  | Opracowanie instrukcji współpracy i obsługi wraz z uzgodnieniami z PGE |  |
|  | Montaż instalacji i urządzeń |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie obsługi |  |
|  | Sporządzanie dokumentacji powykonawczej |  |

Rok produkcji:…………………………

Model: …………………………………

Cena netto:……………………………..

% VAT .....................................................

Cena brutto: ……………………………