Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż klimatyzatorów do Referencyjnego Laboratorium Nasiennego Centralnego Laboratorium GIORiN w Poznaniu:

I. Danfoss MSXM080 o mocy chłodniczej 13kW wraz z materiałami instalacyjnymi,

II. Kaisai KLW18-HRHI/KLWB18–HRHO o mocy chłodniczej 5,3kW wraz z materiałami instalacyjnymi.

Część I   Klimatyzator

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KLIMATYZATOR DANFOSS MSXM080 wraz z materiałami instalacyjnym | Urządzenie przeznaczone jest do utrzymania temperatury ok. 10 - 15oC przez cały rok w pomieszczeniu magazynowym (archiwum próbek) o powierzchni 233m3. Pomieszczenie zlokalizowane jest w piwnicy Klimatyzator zapewni właściwą temperaturę w pomieszczeniu magazynowy, gdzie przechowywane są próbki po badaniach. Na dzień dzisiejszy temperatura i wilgotność, nie zapewniają odpowiednich warunków przechowywania próbek po badaniach. Brak odpowiednich warunków przechowywania próbek sprzyja rozwojowi szkodników magazynowych. Zamontowanie klimatyzatora o mocy ok. 13 kW, zapewni właściwą temperaturę i wilgotność w archiwum próbek. Klimatyzator DANFOSS MSXM080 Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A,Wskaźnik sezonowej wydajności energetycznej (SEPR) na poziomie 3,84 obniża koszty użytkowania o około 20% Wykonawca powinien zapewnić przeszkolenie personelu oraz 2 darmowe przeglądy urządzeń w ciągu roku. Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty odbioru. | 1 szt. |

Realizacja: w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Część II  Klimatyzator

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator ścienny Kaisai Ice KLW-18HRHI /KLWB-18HRHO wraz z materiałami instalacyjnym | Urządzenie przeznaczone jest do utrzymania temperatury ok. 20oC przez cały rok w pokoju laboratoryjnym o wymiarach 104m3. Pomieszczenie zlokalizowane jest na ostatnim (drugim) piętrze budynku, o wschodniej ekspozycji okien, co powoduje, że od wiosny do jesieni temperatura przekracza tu 30oC. Klimatyzator zapewni właściwą temperaturę w pomieszczeniu laboratoryjnym, gdzie są myte i wyparzane sprzęty, służące do kiełkowania nasion, oznaczania alkaloidów w łubinach, oznaczania zdrowotności nasion. W pomieszczeniu tym zbiera się bardzo dużo wilgoci, a temperatura, zwłaszcza w okresie wczesno letnim do późno jesiennego, niejednokrotnie przekracza 30 stopni, w związku z tym wysoka temperatura i wilgotność, nie zapewniają odpowiednich warunków przechowywania szkła i akcesoriów laboratoryjnych, ze względu na ryzyko rozwoju grzybów saprofitycznych np. Mucor spp. i Rhisopus spp., na powierzchniach naczyń – ryzyko błędów oceny kiełkowania. Zamontowanie klimatyzatora o mocy ok. 5,3 kW, zapewni właściwą temperaturę i wilgotność w pokoju laboratoryjnym. Klimatyzator musi posiadać: - filtr Bio Hepa, nawiew 3D, moduł wi-fi w standardzie,ekologiczny czynnik chłodzący R32, bezprzewodowy wielofunkcyjny pilot, szeroki zakres temperatur Energooszczędność, prosta konserwacja tryb eco, tryb gear, grzałka sprężarki i tacy skroplin, jonizacja powietrza, tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja; wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC, 5 lat gwarancji Klasa energetyczna A++ Wykonawca powinien zapewnić przeszkolenie personelu oraz 2 darmowe przeglądy urządzeń w ciągu roku. Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty odbioru. | 1 szt. |

Realizacja: w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

..............................., dnia ....................	  	    		......................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)