Opis przedmiotu zamówienia

„Przeglądy okresowe urządzeń i instalacji wentylacyjnych - klimatyzacyjnych w GDDKiA Oddział w Łodzi".

Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być zrealizowane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia podpisaniu umowy.

I. Przeglądy okresowe urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych:

- Przegląd okresowy – jeden raz w roku -  obejmuje czynności wynikające z dokumentacji (DTR) i instrukcji obsługi producenta, a w szczególności:

  - sprawdzenie parametrów pracy urządzeń,

  - regulację ciśnienia, parowania i skraplania w układach chłodniczych,

  - regulację wszystkich mechanizmów instalacji, zaworów i innych zespołów mających wpływ na jakość pracy klimatyzacji,

4)  sprawdzenie parametrów pracy sprężarki,

  - sprawdzenie parametrów pracy grzałek w układzie sprężarki,

  - sprawdzenie szczelności i drożności przewodów skroplin oraz tac ociekowych,

  - sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej na ciągach chłodniczych, szczególnie w instalacjach zewnętrznych (dach obiektu),

  - sprawdzenie połączeń instalacji elektrycznych na listwach zaciskowych,

  - sprawdzenie parametrów elektrycznych instalacji zasilania, sterowania oraz silników elektrycznych sprężarki i wentylatora,

  - czyszczenie filtrów (niewymiennych) w jednostkach wewnętrznych,

  - czyszczenie obudowy, tacy skroplin, wymiennika oraz odgrzybianie,

  - czyszczenie  jednostek zewnętrznych, wymianę filtrów,

  - kontrolę siłowników przepustnic oraz stanu pasków wentylatora,

  - kontrolę protestantów,

  - sprawdzenie sprawności wentylacji mechanicznej,

  - wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach z przeglądu. W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy urządzenia Wykonawca przedstawi wstępny kosztorys usunięcia usterki.

- Ilość urządzeń poddanych przeglądom znajduje się w Załączniku - Wykaz urządzeń i instalacji,

- Zamawiający, na wniosek Wykonawców, umożliwi przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego.

- Po zawarciu umowy, w terminie do 4 dni Wykonawca przygotowuje harmonogram przeglądów urządzeń i instalacji w poszczególnych obiektach Zamawiającego i przekaże go Zamawiającemu.

- Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu, lecz nie dłużej niż po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy, sporządzi dla Zamawiającego w formie elektronicznej aktualny wykaz urządzeń i instalacji objętych przeglądami. Wykaz musi zawierać: miejsce instalacji urządzenia  (Wydział, Jednostka Organizacyjna, Budynek), markę, nazwę, typ urządzenia, ilość jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz nazwę czynnika chłodzącego wraz z jego wagą.

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

- Usługa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:00) w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonany przegląd wpisywany będzie do programu CRO przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Podstawę do rozliczenia prac (przeglądu) będą stanowił protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy urządzeń, Wykonawca w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego dokona komisyjnego przeglądu z którego sporządzony zostanie protokół określający stan urządzenia.

- Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji usługi muszą posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa kwalifikacyjne, niezbędne do wykonywania czynności konserwacyjnych, przeglądów, w tym:

1)  co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych          o mocy powyżej 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lipca 2022 r.        w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392 z późn. zm.), oraz uprawnienia SEP energetyczne do 1kV grupa E.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby skierowane do realizacji usługi i realizujące w jego imieniu czynności zapewniające realizację zleconej usługi.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje serwisowym urządzeniem diagnostycznym kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.).

III. Centralny  Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) :

- Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2419 z późn. zm.), w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, Wykonawca wraz z wyznaczonym pracownikiem ze strony Zamawiającego, zobowiązany będzie uzupełnić niezbędne dane w CRO.

- Wyznaczony do realizacji zadań wskazanych w pkt. III.1 OPZ pracownik Wykonawcy, będzie zobowiązany posiadać certyfikat dla personelu zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm).