ODDZIAŁ W KATOWICACH

REJON W CZĘSTOCHOWIE

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„BUDOWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 1006S W M. WIKŁÓW W PASIE AUTOSTRADY A1”

- Lokalizacja inwestycji:

- województwo śląskie

- powiat częstochowski

- gmina Kruszyna

- miejscowość Wikłów

- Kod CPV:

- 45315300-1 	Instalacje zasilania elektrycznego;

- 34928500-3	Oświetleniowy sprzęt uliczny;

- 71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

- 45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

Rejon w Częstochowie z siedzibą w Lgocie

Lgota, ul. Częstochowska 105, 42-100 Kłobuck

- Opracował: mgr inż. Grzegorz Chamala

LGOTA, SIERPIEŃ 2025 r.

# Część Opisowa

# 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wybudowanie urządzeń oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1006S w m. Wikłów w pasie autostrady A1 od istniejącego słupa nr 13 na odcinku ok. 160 m do skrzyżowania z DS03 wraz z terenem pod obiektem WA339

Program określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,         a także budowy linii oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

## 1.1. Lokalizacja

## 1.1.1. Orientacja na mapie Polski

## 1.1.2. Szczegółowa lokalizacja

## 1.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzeń oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1006S w m. Wikłów w pasie autostrady A1 w formule „zaprojektuj i buduj”.

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi przyłączenia. Gestorem sieci oświetlenia ulicznego jest  Urząd Gminy Kruszyna. Przewiduje się zasilenie projektowanych punktów świetlnych           z istniejącego obwodu oświetlenia ze słupa oświetlenia ulicznego nr 13.

W ramach zadania należy:

- wykonać wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejącego, konieczne do opracowania rozwiązań projektowych,

- opracować mapę do celów projektowych,

- sporządzić w niezbędnym zakresie materiały, umożliwiające złożenie wniosku 
o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych,

- sporządzić niezbędną (co do zakresu i treści) dokumentację projektową, obejmującą w szczególności projekt budowlany, a w nim PZT, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny,

- wykonać roboty budowlane oraz uporządkować teren,

- sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu,

- przekazać protokolarnie wybudowaną infrastrukturę na rzecz Wójta Gminy Kruszyna.

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji

- Szacunkowa długość odcinka linii oświetleniowej wynosi min. 160 m, (nie uwzględniono odcinków kabla w słupach, zapasach i ewentualnych obejściach przeszkód oraz przecisku pod drogą),

- Ilość punktów świetlnych: min. 4 szt.

UWAGA - Szacunkowa długość odcinka linii oświetleniowej oraz ilość punktów świetlnych jest wartością przybliżoną. Dokładna długość odcinka oraz ilość punktów świetlnych zostaną określone przez Wykonawcę na podstawie załączonych warunków technicznych, wykonanego projektu, warunków gestora sieci oraz przeprowadzonych obliczeń.

Linie oświetlenia należy zaprojektować uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe, wielkość działek oraz wydane warunki techniczne w tym zakresie.

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzgodnić 
z Zamawiającym rozwiązania techniczne dotyczące przebiegu poszczególnych odcinków linii oświetleniowych. W terminie do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi koncepcję przebiegu linii oświetleniowej, wraz z propozycją słupów i opraw - celem zatwierdzenia.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Stan istniejący

Teren przewidziany pod budowę jest terenem Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA, przekazanym protokolarnie w utrzymanie na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg 
w Częstochowie.

Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone 
w istniejących szerokościach linii rozgraniczających pasa drogowego. Przedmiotowy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem.

Wymagania:

Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się wszystkim użytkownikom drogi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie zastosowania urządzeń oświetleniowych spełniających wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych.

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Linia oświetlenia ulicznego winna być zaprojektowana w sposób zapewniający doświetlenie jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Słupy oświetleniowe powinny być lokalizowane poza chodnikiem, przy ograniczeniu do minimum utrudnień w ruchu pieszych. Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej uzgodni 
z Zamawiającym rozwiązania, które przedłoży do zatwierdzenia wraz z klauzulą kompletności i oświadczeniem o wykonaniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że dokumentacja została wykonana w zakresie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Zasady realizacji zadania

2.1.1 Etapowanie zadania

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pełną obsługa geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą.

Wykonawca sporządzi projekty budowlano-wykonawcze w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia/zgłoszenia. Dokumentacja projektowa winna być opracowana 
z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty techniczne i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania 
z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną.

2.1.2 Płatności

Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie realizowana jednorazowo tj.:

1) za dokumentację projektową;

2) za wykonane roboty budowlane.

będzie dokonana po odebraniu robót budowlanych przez Zamawiającego. Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.

2.1.3 Wymagania dla etapu I :

- Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie warunkami technicznymi oraz normą oświetleniową PN-EN 13201-2:2007.

- Mapę do celów projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie.

- Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego, wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów. Uzyskanie ww. dokumentów Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie.

- Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. Zamawiający nie wyraża zgody na podwieszenie opraw do konstrukcji wiaduktu drogowego.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z zarządcą drogi – Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie oraz gestorem oświetlenia – Urzędem Gminy Kruszyna.

- Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem określonych przez Zamawiającego w warunkach technicznych wymagań oraz norm i przepisów, 
w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację 
i uwarunkowania ich wykonania.

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, normami warunkami technicznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień 
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.

- Kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną Wykonawca uzgodni z gestorami sieci.

- Projekty budowlane i wykonawcze – przed rozpoczęciem budowy urządzeń muszą być przedstawione do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Ilości opracowań projektowych dla Zamawiającego:

  - Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany – 5 egz.,

  - Projekt techniczny branżowy – 5 egz.,

  - Przedmiar – 2 egz.,

  - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 5 egz.,

  - Informacja BIOZ – 5 egz.,

  - Kompletny projekt budowlany oraz inne dokumentacje opracowane 
w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD - część rysunkowa oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD lub nośniku elektronicznym np. pendrive – 2 szt.

2.1.4 Założenia dla etapu II

1. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwe oznakowanie prac w pasie drogowym drogi powiatowej.

3. Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy minimum do wysokości wartości robót.

5. Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SSTWiOR wraz z pobieraniem próbek i dostarczeniem ich organom kontrolnym Zamawiającemu.

6. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót.

7. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.

8. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

9. Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.

10. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz.

11. Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony 
w SWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

12. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

13. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

14. Po zakończonej realizacji prac Wykonawca zrealizuje czynności niezbędne do przekazania inwestycji UG Kruszyna - gestorowi uzbrojenia.

15. Koszty związane z odbiorem technicznym pokryje Wykonawca.

16. Wykonawca zapewni czasową organizację ruchu na okres budowy.

17. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

18. W zakres wykonania robót wchodzą w szczególności:

- wykonanie wykopów pod kable oświetleniowe, fundamenty,

- przewiert pod drogą,

- układanie kabli,

- ułożenie rur ochronnych,

- obróbka kabli,

- montaż wysięgników rurowych,

- montaż opraw oświetleniowych,

- montaż słupów oświetleniowych,

- montaż szafek oświetleniowych,

- próby montażowe, pomiary.

2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

2.2.2. W odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, zaakceptowanym 
i uzgodnionym przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie.

Szczegółowe wymagania techniczne umożliwiające realizację zadania zostały określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w warunkach technicznych załączonych do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Zastosowane rozwiązania techniczne należy realizować w oparciu o w/w warunki.

2.2.3. W odniesieniu do użytych materiałów budowlanych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), są zgodne 
z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zgodnie z specyfikacją techniczną. Wszystkie materiały, zastosowane w robotach powinny być nowe i o najlepszej jakości.

1) Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości minimum 0,5mm, gatunku I, posiadająca niezbędne atesty.

2) Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Osłona rurowa wykonana 
z polipropylenu o dużej gęstości. Pod jezdniami przepusty ułożyć na głębokości minimum 1,1 m. Przepusty uszczelnić stosując uszczelniacze systemowe lub dławice czopowe wg standardu obowiązującego na czas realizacji prac (nie stosować pianki i folii). Rury osłonowe dzielone na kablach istniejących należy zabezpieczyć na całej długości taśmą samospajalną, elastyczną, wzmacniającą z włókna szklanego nasączona hydrautwardzalną żywicą uretanową. Taśma zapewnia łatwość instalacji, wysoką twardość i trwałość, jest odporna na warunki atmosferyczne [wilgoć, promienie słoneczne, kwasy, zasady, oleje]. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, 
w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

3) Kable

Kable używane do oświetlenia powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Przy budowie linii kablowych (zasilających) należy stosować kabel YAKYs 4x35 lub YAKY 4x35. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

4) Oprawy

Należy zastosować oprawy ze źródłami światła LED o mocy wynikającej z obliczeń. Wymagane własności opraw:

- Wykonanie w II klasie ochronności i stopniu szczelności IP66

- Budowa dwukomorowa: komora LED i komora zasilacza

- Uchwyt oprawy przystosowany do mocowania bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku 
z możliwością regulacji kąta nachylenia

- Kolor korpusu szary

- Optyka przystosowana do przekroju drogi, tj. jezdnia i jednostronny chodnik

- Możliwość regulacji strumienia świetlnego wbudowanym sterownikiem wewnętrznym

- Źródło światła rozproszone (wiele LED małej mocy)

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach fabrycznych.

5) Słupy oświetleniowe

W projektowanym oświetleniu zastosować słupy stalowe z wysięgnikami montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Słupy o wysokości zapewniającej właściwe parametry oświetlenia. Słupy powinny mieć wnęki z drzwiczkami na tabliczki bezpiecznikowe słupowe lub złącza izolowane słupowe. Składowanie i montaż słupów zgodnie z zaleceniami producenta.

6) Tabliczki bezpiecznikowe słupowe – złącza słupowe

W słupach dla łączenia kabli i zabezpieczenia opraw stosować tabliczki bezpiecznikowe  prefabrykowane lub złącza słupowe izolowane II klasy ochronności umożliwiające połączenie  przynajmniej 3 kabli 4x35.

- kategoria palności: FH 2-40

- temperatura pracy: od -25 do +40°C

7) Osprzęt

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych oświetleniowych linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400. O ile SSTWiOR 
i dokumentacja projektowa nie postanowią inaczej osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500. Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

8) Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromiki zaworowe z rozłącznikiem BOPR-05/10 lub zamienne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.

2.2.4. W odniesieniu do wykończenia obiektu

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

2.2.5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robót teren przylegający do inwestycji należy uporządkować zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni i tak aby stan nawierzchni nie był gorszy niż przed rozpoczęciem robót.

- Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

- Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia.

- Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.

- Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID, Zakład Energetyczny, Wodociągi itp.), sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) udostępnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie zajmował się Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi Wykonawcami.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) – przed rozpoczęciem robót.

- W przypadku naruszenia Wykonawca odbuduje poziomą osnowę geodezyjną 
w zakresie objętym terenem inwestycji.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Informacje ogólne

1.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania. Niemniej zarządcą przedmiotowej drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie.

2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia

2.1. Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:

- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500,

- uzyskanie stosownych warunków technicznych i decyzji niezbędnych do projektowania,

- opracowanie planu zagospodarowania terenu,

- opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa, w tym opracowanie materiałów o wydanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych,

- opracowanie Projektów Wykonawczych Branżowych (jeśli będą wymagane), przedstawiających szczegółowe rozwiązania, ich parametrów wymiarowych 
i technicznych oraz szczegółową specyfikację wykonania robót,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami 
w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty jakie zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów wchodzących w zakres dokumentacji projektowej, potrzebnej do uzyskania decyzji formalnych. Wykonawca opracuje i dostarcza w ramach niniejszego zamówienia: 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi 
i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.

Forma elektroniczna

Wykonawca przekazuje dla Zamawiającego przygotowaną elektroniczna wersję dokumentacji projektowej na nośniku CD lub DVD lub nośniku elektronicznym np. pendrive, w formatach:

- część tekstowa (opisowa) – format zgodny z MS Word (*.docx lub *.doc) w wersji edytowalnej,

- część tabelaryczną – format zgodny z MS Excel (*.xlsx lub *.xls) w wersji edytowalnej,

- część rysunkowa i graficzną – format zgodny z AutoCAd 12 (*.dwg) w wersji edytowalnej,

- skany – format (*.pdf) w wersji nieedytowalnej,

- dokumentacja fotograficzna – format (*.jpg).

3. Wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia

3.1. Wymagania techniczne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.

3.2. Wymagania sprzętowe.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SSTWiOR 
w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego:

- dźwig samochodowy,

- żuraw samochodowy,

- koparka lub minikoparka,

- samochód specjalny z platformą i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem,

- zespołu prądotwórczego,

- urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.

3.3. Badania i pomiary po wykonaniu robót.

1) Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

2) Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 50 MΩ/km

3) Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza, który powinien posiadać atesty i certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z polską normą i aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oświetleniowy.

4) Pomiar luminancji oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonać przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należ przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary luminancji należy wykonywać za pomocą miernika luminancji 
o czułości umożliwiającej mierzenie od wartości 0,05d/m2 wzwyż, który powinien posiadać atesty i certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego. Pomiar należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z polską normą i aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oświetleniowy.

4. Inne elementy objęte zamówieniem

- Ustanowienie Kierownika Budowy,

- Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:

- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

- wykonanie niwelacji terenu,

- wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu.

4.1. Harmonogram prac

Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, budowa trwały nie dłużej niż 90 dni od dnia podpisania Umowy.

4.2. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami 
i poleceniami Zamawiającego, prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

4.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

4.4. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do nieruchomości, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w terminie określonym 
w umowie przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy. Z zastrzeżeniem, że zarządcą przedmiotowej drogi jest Powiatowy Zarząd w Częstochowie.

4.5. Budowa zaplecza budowlanego

W razie konieczności Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

4.6. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy odpowiednie oznakowanie i obsługę, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Zamontowane tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów za zabezpieczenie terenu, przyjmuje się, że jest to włączone w cenę kontraktową.

4.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP podczas realizacji robót. Ma obowiązek zadbania aby pracownicy nie pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Budowę obiektu należy realizować z takich materiałów i wyrobów aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny 
i zdrowia użytkowników. Zakłada się, że wszystkie koszty dotyczące powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

4.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych.

4.9. Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz ukończenia Robót określonych umową, a także do usunięcia wszelkich ewentualnych usterek, czy wad przedmiotu zamówienia.

4.10. Odbiór robót

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową.             W zależności od ustaleń SSTWiOR, odbiory robót dzielimy na następujące etapy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, wykonania mapy do celów projektowych, dostarczenia wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej. Wykonawca winien wykonać wyznaczenie i stabilizację 
w terenie granic pasa drogowego na długości realizowanego odcinka.

W celu przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy oraz wymagane dokumenty świadczące o możliwości stosowania 
w budownictwie zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty i inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy w trakcie trwania robót oraz po ich zakończeniu.

Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp., pomiarów przez uprawnione do tego jednostki.

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie protokołu przekazania wybudowanej infrastruktury w utrzymanie UG Kruszyna.

4.11. Zasady płatności

Podstawą płatności zgodnie z punktem 2, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta będzie uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianom i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4.12. Normy i przepisy związane

PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 418, ze zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 889 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 527, ze zm.)

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2024 r., poz. 1834, ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2023 r., poz. 2405 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.1643)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 463)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1824 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320)

- Norma oświetleniowa PN-EN 13201-2:2007.